## Главная
Формарование массива данных для Modicon M171 Optimize
| Сформировать>> |  | Сформировать>> |  | Сформировать>> |  | Сформировать>> |  | Сформировать>> |  | Сформировать>> |  |  | Сформировать>> | Сформировать>>
№ массива | Initialization DI | Address Modbus | Initialization AI | Address Modbus | Initialization DO | Address Modbus | Initialization AO | Address Modbus | Initialization Block | Address Modbus | Info | Add Modbus (Low) | Add Modbus (High) | Parameters | Status Vars
0 | #REF! | 16800 | #REF! | 16850 | #REF! | 16825 | #REF! | 16875 | #REF! | 16750 | 0
1 | #REF! | 16801 | #REF! | 16851 | #REF! | 16826 | #REF! | 16876 | #REF! | 16751 | 0
2 | #REF! | 16802 | #REF! | 16852 | #REF! | 16827 | #REF! | 16877 | #REF! | 16752 | 0
3 | #REF! | 16803 | #REF! | 16853 | #REF! | 16828 | #REF! | 16878 | #REF! | 16753 | 0
4 | #REF! | 16804 | #REF! | 16854 | #REF! | 16829 | #REF! | 16879 | #REF! | 16754 | 0
5 | #REF! | 16805 | #REF! | 16855 | #REF! | 16830 | #REF! | 16880 | #REF! | 16755 | 0
6 | #REF! | 16806 | #REF! | 16856 | #REF! | 16831 | #REF! | 16881 | #REF! | 16756 | 0
7 | #REF! | 16807 | #REF! | 16857 | #REF! | 16832 | #REF! | 16882 | #REF! | 16757 | 0
8 | #REF! | 16808 | #REF! | 16858 | #REF! | 16833 | #REF! | 16883 | #REF! | 16758 | 0
9 | #REF! | 16809 | #REF! | 16859 | #REF! | 16834 | #REF! | 16884 | #REF! | 16759 | 0
10 | #REF! | 16810 | #REF! | 16860 | #REF! | 16835 |  |  | #REF! | 16760 | 0
11 | #REF! | 16811 | #REF! | 16861 | #REF! | 16836 |  |  | #REF! | 16761 | 0
12 | [8 empty] | #REF! | 16762 | 0
13 | [8 empty] | #REF! | 16763 | 0
14 | [8 empty] | #REF! | 16764 | 0
15 | [8 empty] | #REF! | 16765 | 0
16 | [8 empty] | #REF! | 16766 | 0
17 | [8 empty] | #REF! | 16767 | 0
18 | [8 empty] | #REF! | 16768 | 0
19 | [8 empty] | #REF! | 16769 | 0
20 | [8 empty] | #REF! | 16770 | 0
21 | [8 empty] | #REF! | 16771 | 0
22 | [8 empty] | #REF! | 16772 | 0
23 | [8 empty] | #REF! | 16773 | 0
24 | [8 empty] | #REF! | 16774 | 0
25 | [8 empty] | #REF! | 16775 | 0
26 | [8 empty] | #REF! | 16776 | 0
27 | [8 empty] | #REF! | 16777 | 0
28 | [8 empty] | #REF! | 16778 | 0
29 | [8 empty] | #REF! | 16779 | 0
30 | [10 empty] | 0
31 | [10 empty] | 0
32 | [10 empty] | 0
33 | [10 empty] | 0
34 | [10 empty] | 0
35 | [10 empty] | 0
36 | [10 empty] | 0
37 | [10 empty] | 0
38 | [10 empty] | 0
39 | [10 empty] | 0
40 | [10 empty] | 0
41 | [10 empty] | 0
42 | [10 empty] | 0
43 | [10 empty] | 0
44 | [10 empty] | 0
45 | [10 empty] | 0
46 | [10 empty] | 0
47 | [10 empty] | 0
48 | [10 empty] | 0
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
76 | [10 empty] | 0
77 | [10 empty] | 0
78 | [10 empty] | 0
79 | [10 empty] | 0
80 | [10 empty] | 0
81 | [10 empty] | 0
82 | [10 empty] | 0
83 | [10 empty] | 0
84 | [10 empty] | 0
85 | [10 empty] | 0
86 | [10 empty] | 0
87 | [10 empty] | 0
88 | [10 empty] | 0
89 | [10 empty] | 0
90 | [10 empty] | 0
91 | [10 empty] | 0
92 | [10 empty] | 0
93 | [10 empty] | 0
94 | [10 empty] | 0
95 | [10 empty] | 0
96 | [10 empty] | 0
97 | [10 empty] | 0
98 | [10 empty] | 0
99 | [10 empty] | 0
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

## ValueDI
Инициализация входных, дискретных сигналов | [6 empty] | Программные входные дискретные сигналы (DI)
Name | Adress Modbus | M171 (14 I/O) | M171 (22 I/O) | M172 (28 I/O) | M172 (48 I/O) | Код | Оборудование | Код | Датчик (сигнал) | Описание
ValueDI_1 | 16800 | DI 1 | DI 1 | DI 1 | DI 1 | 0 | - | 0 | -
ValueDI_2 | 16801 | DI 2 | DI 2 | DI 2 | DI 2 | 0 | Кнопки управления | 1 | кнопка "Пуск"
ValueDI_3 | 16802 | - | DI 3 | DI 3 | DI 3 | 0 |  | 2 | кнопка "Стоп"
ValueDI_4 | 16803 | - | DI 4 | DI 4 | DI 4 | 0 |  | 3 | rezerv
ValueDI_5 | 16804 | - | DI 5 | DI 5 | DI 5 | 0 |  | 4 | rezerv
ValueDI_6 | 16805 | - | DI 6 | DI 6 | DI 6 | 0 |  | 5 | rezerv
ValueDI_7 | 16806 | DI 1_1 | DI 1_1 | DI 7 | DI 7 | 0 | Общая приточная воздушная заслонка | 6 | общая приточная заслонка открыта
ValueDI_8 | 16807 | DI 2_1 | DI 2_1 | DI 8 | DI 8 | 0 |  | 7 | общая приточная заслонка закрыта
ValueDI_9 | 16808 | DI 3_1 | DI 3_1 | - | DI 9 | 0 |  | 8 | rezerv
ValueDI_10 | 16809 | DI 4_1 | DI 4_1 | - | DI 10 | 0 |  | 9 | rezerv
ValueDI_11 | 16810 | DI 5_1 | DI 5_1 | - | DI 11 | 0 |  | 10 | rezerv
ValueDI_12 | 16811 | DI 6_1 | DI 6_1 | - | DI 12 | 0 | Приточный вентилятор 1 | 11 | датчик PS приточного вентилятора 1
ValueDI_13 | 16812 | - | - | DI 1_1 | DI 1_1 | 0 |  | 12 | внешний сигнал авария приточного вентилятора 1
ValueDI_14 | 16813 | - | - | DI 2_1 | DI 2_1 | 0 |  | 13 | термоконтакты приточного вентилятора 1
ValueDI_15 | 16814 | - | - | DI 3_1 | DI 3_1 | 0 |  | 14 | Реле защиты по току
ValueDI_16 | 16815 | - | - | DI 4_1 | DI 4_1 | 0 |  | 15 | rezerv
[8 empty] | 16 | rezerv
[7 empty] | Заслонка приточного вентилятора 1 | 17 | заслонка открыта (приточный вентилятор 1)
[8 empty] | 18 | заслонка закрыта (приточный вентилятор 1)
[8 empty] | 19 | rezerv
[8 empty] | 20 | rezerv
[8 empty] | 21 | rezerv
[7 empty] | Приточный вентилятор 2 | 22 | датчик PS приточного вентилятора 2
[8 empty] | 23 | внешний сигнал авария приточного вентилятора 2
[8 empty] | 24 | термоконтакты приточного вентилятора 2
[8 empty] | 25 | Реле защиты по току
[8 empty] | 26 | rezerv
[8 empty] | 27 | rezerv
[7 empty] | Заслонка приточного вентилятора 2 | 28 | заслонка открыта (приточный вентилятор 2)
[8 empty] | 29 | заслонка закрыта (приточный вентилятор 2)
[8 empty] | 30 | rezerv
[8 empty] | 31 | rezerv
[8 empty] | 32 | rezerv
[7 empty] | Приточные воздушные фильтры | 33 | PS фильтр 1 (приток)
[8 empty] | 34 | PS фильтр 2 (приток)
[8 empty] | 35 | PS фильтр 3 (приток)
[8 empty] | 36 | rezerv
[8 empty] | 37 | rezerv
[8 empty] | 38 | rezerv
[7 empty] | Общая вытяжная воздушная заслонка | 39 | Общая вытяжная заслонка открыта
[8 empty] | 40 | Общая вытяжная заслонка закрыта
[8 empty] | 41 | rezerv
[8 empty] | 42 | rezerv
[8 empty] | 43 | rezerv
[7 empty] | Вытяжной вентилятор 1 | 44 | датчик PS вытяжного вентилятора 1
[8 empty] | 45 | внешний сигнал авария вытяжного вентилятора 1
[8 empty] | 46 | термоконтакты вытяжного вентилятора 1
[8 empty] | 47 | Реле защиты по току
[8 empty] | 48 | rezerv
[8 empty] | 49 | rezerv
[7 empty] | Заслонка вытяжного вентилятора 1 | 50 | заслонка открыта (вытяжной вентилятор 1)
[8 empty] | 51 | заслонка закрыта (вытяжной вентилятор 1)
[8 empty] | 52 | rezerv
[8 empty] | 53 | rezerv
[8 empty] | 54 | rezerv
[7 empty] | Вытяжной вентилятор 2 | 55 | датчик PS вытяжного вентилятора 2
[8 empty] | 56 | внешний сигнал авария вытяжного вентилятора 2
[8 empty] | 57 | термоконтакты вытяжного вентилятора 2
[8 empty] | 58 | Реле защиты по току
[8 empty] | 59 | rezerv
[8 empty] | 60 | rezerv
[7 empty] | Заслонка вытяжного вентилятора 2 | 61 | заслонка открыта (вытяжной вентилятор 2)
[8 empty] | 62 | заслонка закрыта (вытяжной вентилятор 2)
[8 empty] | 63 | rezerv
[8 empty] | 64 | rezerv
[8 empty] | 65 | rezerv
[7 empty] | Вытяжные воздушные фильтры | 66 | PS фильтр 1
[8 empty] | 67 | PS фильтр 2
[8 empty] | 68 | PS фильтр 3
[8 empty] | 69 | rezerv
[8 empty] | 70 | rezerv
[8 empty] | 71 | rezerv
[7 empty] | Основной водяной калорифер | 72 | воздушный термостат
[8 empty] | 73 | KPI основного насоса
[8 empty] | 74 | KPI резервного насоса
[8 empty] | 75 | Реле протока
[8 empty] | 76 | Сигнал от датчика протечки В.К.
[8 empty] | 77 | rezerv
[7 empty] | Основной электрический нагреватель | 78 | термостат "перегрев тэнов"
[8 empty] | 79 | термостат "пожар тенов"
[8 empty] | 80 | rezerv
[8 empty] | 81 | rezerv
[8 empty] | 82 | rezerv
[7 empty] | Основной фреоновый охладитель | 83 | воздушный термостат
[8 empty] | 84 | внешний сигнал авария
[8 empty] | 85 | датчик НД
[8 empty] | 86 | датчик ВД
[8 empty] | 87 | rezerv
[7 empty] | Основной водяной охладитель | 88 | KPI насоса
[8 empty] | 89 | rezerv
[7 empty] | Основной рекуператор | 90 | датчик PS
[8 empty] | 91 | внешний сигнал авария
[8 empty] | 92 | термоконтакты двигателя
[8 empty] | 93 | Реле защиты по току
[8 empty] | 94 | счетчик оборотов
[8 empty] | 95 | KPI насоса
[8 empty] | 96 | KPI резервного насоса
[8 empty] | 97 | rezerv
[7 empty] | Сигналы тревоги | 98 | пожарная сигнализация
[8 empty] | 99 | Дистанционный запуск системы
[8 empty] | 100 | Авария осушителя
[8 empty] | 101 | rezerv
[7 empty] | ОЗК 1 | 102 | заслонка открыта
[8 empty] | 103 | заслонка закрыта
[8 empty] | 104 | rezerv
[8 empty] | 105 | rezerv
[8 empty] | 106 | rezerv
[7 empty] | ОЗК 2 | 107 | заслонка открыта
[8 empty] | 108 | заслонка закрыта
[8 empty] | 109 | rezerv
[8 empty] | 110 | rezerv
[8 empty] | 111 | rezerv
[7 empty] | ОЗК 3 | 112 | заслонка открыта
[8 empty] | 113 | заслонка закрыта
[8 empty] | 114 | rezerv
[8 empty] | 115 | rezerv
[8 empty] | 116 | rezerv
[7 empty] | Преднагреватель | 117 | термостат "перегрев тэнов" (электр. преднагр.)
[8 empty] | 118 | термостат "пожар тенов" (электр. преднагр.)
[8 empty] | 119 | rezerv
[8 empty] | 120 | rezerv
[8 empty] | 121 | rezerv
[8 empty] | 122 | воздушный термостат (водяной преднагр.)
[8 empty] | 123 | KPI основного насоса (водяной преднагр.)
[8 empty] | 124 | KPI резервного насоса (водяной преднагр.)
[8 empty] | 125 | rezerv
[8 empty] | 126 | rezerv
[8 empty] | 127 | rezerv
[7 empty] | Догреватель | 128 | термостат "перегрев тэнов" (электр. догреватель)
[8 empty] | 129 | термостат "пожар тенов" (электр. догреватель)
[8 empty] | 130 | rezerv
[8 empty] | 131 | rezerv
[8 empty] | 132 | rezerv
[8 empty] | 133 | воздушный термостат (водяной догреватель)
[8 empty] | 134 | KPI основного насоса (водяной догреватель)
[8 empty] | 135 | KPI резервного насоса (водяной догреватель)
[8 empty] | 136 | rezerv
[8 empty] | 137 | rezerv
[8 empty] | 138 | rezerv
[7 empty] | Увлажнитель | 139 | Внешний сигнал "Авария увлажнителя"
[8 empty] | 140 | Датчик "Высокий уровень воды в поддоне"
[8 empty] | 141 | Датчик "Низкий уровень воды в поддоне"
[8 empty] | 142 | Датчик "Критический низкий уровень воды в поддоне"
[8 empty] | 143 | Датчик "Критический высокий уровень воды в поддоне"
[8 empty] | 144 | rezerv
[8 empty] | 145 | rezerv
[8 empty] | 146 | rezerv
[8 empty] | 147 | rezerv
[8 empty] | 148 | rezerv
[7 empty] | Резерв | 149 | rezerv
[8 empty] | 150 | датчик PS доп вытяжного вентилятора 1
[8 empty] | 151 | внешний сигнал авария доп вытяжного вентилятора 1
[8 empty] | 152 | термоконтакты доп вытяжного вентилятора 1
[8 empty] | 153 | Реле защиты по току доп вытяжного вентилятора 1
[8 empty] | 154 | датчик PS доп вытяжного вентилятора 2
[8 empty] | 155 | внешний сигнал авария доп вытяжного вентилятора 2
[8 empty] | 156 | термоконтакты доп вытяжного вентилятора 2
[8 empty] | 157 | Реле защиты по току доп вытяжного вентилятора 2
[8 empty] | 158 | rezerv
[8 empty] | 159 | rezerv
[8 empty] | 160 | rezerv

## ValueAI
Инициализация входных, аналоговых сигналов | [6 empty] | Программные входные аналоговые сигналы (AI)
Name | Adress Modbus | M171 (14 I/O) | M171 (22 I/O) | M172 (28 I/O) | M172 (48 I/O) | Код | Оборудование | Код | Датчик (сигнал) | Описание
ValueAI_1 | 16850 | AI 1 | AI 1 | AI 1 | AI 1 | 0 | - | 0 | -
ValueAI_2 | 16851 | AI 2 | AI 2 | AI 2 | AI 2 | 0 | Прочие датчики | 1 | 1 датчик t прит. воздуха
ValueAI_3 | 16852 | AI 3 | AI 3 | AI 3 | AI 3 | 0 |  | 2 | 2 датчик t прит. воздуха
ValueAI_4 | 16853 | AI 4 | AI 4 | AI 4 | AI 4 | 0 |  | 3 | датчик t наружного воздуха
ValueAI_5 | 16854 | AI 5 | AI 5 | AI 5 | AI 5 | 0 |  | 4 | Комнатный датчик
ValueAI_6 | 16855 | AI 1_1 | AI 1_1 | AI 6 | AI 6 | 0 |  | 5 | Датчик вытяжного воздуха перед рекуператором
ValueAI_7 | 16856 | AI 2_1 | AI 2_1 | AI 7 | AI 7 | 0 |  | 6 | Датчик CO2
ValueAI_8 | 16857 | AI 3_1 | AI 3_1 | AI 8 | AI 8 | 0 | Водяной преднагреватель | 7 | датчик t обратной воды
ValueAI_9 | 16858 | AI 4_1 | AI 4_1 | - | AI 9 | 0 |  | 8 | датчик приточного воздуха за преднагревателем
ValueAI_10 | 16859 | AI 5_1 | AI 5_1 | - | AI 10 | 0 | Водяной калорифер | 9 | датчик t обратной воды
ValueAI_11 | 16860 | AI 1_2 (пульт) | AI 1_2 (пульт) | - | AI 11 | 0 |  | 10 | rezerv
ValueAI_12 | 16861 | AI 2_2 (пульт) | AI 2_2 (пульт) | - | AI 12 | 0 | Водяной догреватель | 11 | датчик t обратной воды
ValueAI_13 | 16862 | - | - | AI 1_1 | AI 1_1 | 0 |  | 12 | rezerv
ValueAI_14 | 16863 | - | - | AI 1_2 | AI 1_2 | 0 | Рекуператор | 13 | датчик t выт. воздуха за рекуператором
ValueAI_15 | 16864 | - | - | AI 1_3 | AI 1_3 | 0 |  | 14 | датчик t прит. воздуха после рекуператора
ValueAI_16 | 16865 | - | - | AI 1_4 | AI 1_4 | 0 |  | 15 | датчик t обратного гликоля
[8 empty] | 16 | rezerv
[7 empty] | Увлажнитель | 17 | датчик влажности в канале
[8 empty] | 18 | датчик влажности в помещении
[8 empty] | 19 | rezerv
[7 empty] | Приточные вентиляторы | 20 | Аналоговый датчик давления
[8 empty] | 21 | rezerv
[7 empty] | Вытяжные вентиляторы | 22 | Аналоговый датчик давления
[8 empty] | 23 | rezerv
[7 empty] | Приточные вентиляторы | 24 | Позисторный датчик основного приточного вентилятора
[8 empty] | 25 | Позисторный датчик резервного приточного вентилятора
[7 empty] | Приточные вентиляторы | 26 | Позисторный датчик основного вытяжного вентилятора
[8 empty] | 27 | Позисторный датчик резервного вытяжного вентилятора
[7 empty] | Рекуператор | 28 | Позисторный датчик роторного рекуператора
[7 empty] | Резерв | 29 | rezerv
[8 empty] | 30 | rezerv

## ValueDO
Инициализация выходных, дискретных сигналов | [6 empty] | Программные, выходные, дискретные сигналы (DO)
Name | Adress Modbus | M171 (14 I/O) | M171 (22 I/O) | M172 (28 I/O) | M172 (48 I/O) | Код | Оборудование | Код | Датчик (сигнал) | Описание
ValueDO_1 | 16825 | DO 1 | DO 1 | DO 1 | DO 1 | 0 | - | 0 | Нет | Нет
ValueDO_2 | 16826 | DO 2 | DO 2 | DO 2 | DO 2 | 0 | Индикация | 1 | Общий сигнал РАБОТА
ValueDO_3 | 16827 | DO 3 | DO 3 | DO 3 | DO 3 | 0 |  | 2 | Общий сигнал ЗАГРЯЗНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ
ValueDO_4 | 16828 | - | DO 4 | DO 4 | DO 4 | 0 |  | 3 | Общий сигнал АВАРИЯ
ValueDO_5 | 16829 | - | DO 5 | DO 5 | DO 5 | 0 |  | 4 | rezerv
ValueDO_6 | 16830 | DO 6 | DO 6 | DO 6 | DO 6 | 0 |  | 5 | rezerv
ValueDO_7 | 16831 | DO 1_1 | DO 1_1 | DO 7 | DO 7 | 0 | Общая приточная воздушная заслонка | 6 | Сигнал ОТКР./ЗАКР.
ValueDO_8 | 16832 | DO 2_1 | DO 2_1 | DO 8 | DO 8 | 0 |  | 7 | Обогрев заслонки
ValueDO_9 | 16833 | DO 3_1 | DO 3_1 | - | DO 9 | 0 | Приточный вентилятор 1 | 8 | Подача питания
ValueDO_10 | 16834 | DO 4_1 | DO 4_1 | - | DO 10 | 0 |  | 9 | Сигнал ПУСК/СТОП
ValueDO_11 | 16835 | DO 5_1 | DO 5_1 | - | DO 11 | 0 |  | 10 | rezerv
ValueDO_12 | 16836 | DO 6_1 | DO 6_1 | - | DO 12 | 0 |  | 11 | rezerv
ValueDO_13 | 16837 | - | - | DO 1_1 | DO 1_1 | 0 | Воздушн. заслонка приточного вент. 1 | 12 | Сигнал ОТКР./ЗАКР.
ValueDO_14 | 16838 | - | - | DO 2_1 | DO 2_1 | 0 |  | 13 | rezerv
ValueDO_15 | 16839 | - | - | DO 3_1 | DO 3_1 | 0 | Приточный вентилятор 2 | 14 | Подача питания
ValueDO_16 | 16840 | - | - | DO 4_1 | DO 4_1 | 0 |  | 15 | Сигнал ПУСК/СТОП
[8 empty] | 16 | rezerv
[8 empty] | 17 | rezerv
[7 empty] | Воздушн. заслонка приточного вент. 2 | 18 | Сигнал ОТКР./ЗАКР.
[8 empty] | 19 | rezerv
[7 empty] | Общая вытяжная воздушная заслонка | 20 | Сигнал ОТКР./ЗАКР.
[8 empty] | 21 | Обогрев заслонки
[7 empty] | Вытяжной вентилятор 1 | 22 | Подача питания
[8 empty] | 23 | Сигнал ПУСК/СТОП
[8 empty] | 24 | rezerv
[8 empty] | 25 | rezerv
[7 empty] | Воздушн. заслонка вытяжного вент. 1 | 26 | Сигнал "Откр./Закр."
[8 empty] | 27 | rezerv
[7 empty] | Вытяжной вентилятор 2 | 28 | Подача питания
[8 empty] | 29 | Сигнал "Пуск/Стоп"
[8 empty] | 30 | rezerv
[8 empty] | 31 | rezerv
[7 empty] | Воздушн. заслонка вытяжного вент. 2 | 32 | Сигнал "Откр./Закр."
[8 empty] | 33 | rezerv
[7 empty] | Основной водяной калорифер | 34 | Сигнал "Пуск/Стоп" основного насоса
[8 empty] | 35 | Сигнал "Пуск/Стоп" резервного насоса
[8 empty] | 36 | Питание на отсечные клапана | Авария протечки
[8 empty] | 37 | rezerv
[7 empty] | Основной электрический калорифер | 38 | 1 ступень (питание/PWM)
[8 empty] | 39 | 2 ступень (питание)
[8 empty] | 40 | 3 ступень (питание)
[8 empty] | 41 | 4 ступень (питание)
[8 empty] | 42 | 5 ступень (питание)
[8 empty] | 43 | 6 ступень (питание)
[8 empty] | 44 | 7 ступень (питание)
[8 empty] | 45 | 8 ступень (питание)
[8 empty] | 46 | 9 ступень (питание)
[8 empty] | 47 | 10 ступень (питание)
[7 empty] | Основной фреоновый охладитель | 48 | 1 ступень (питание/ККБ)
[8 empty] | 49 | 2 ступень (ККБ)
[8 empty] | 50 | 3 ступень (ККБ)
[8 empty] | 51 | 4 ступень (ККБ)
[8 empty] | 52 | rezerv
[7 empty] | Основной водяной охладитель | 53 | Насос
[8 empty] | 54 | rezerv
[7 empty] | Основной рекуператор | 55 | Подача питания
[8 empty] | 56 | Сигнал "Пуск/Стоп"
[8 empty] | 57 | Сигнал "Пуск/Стоп" насоса глик. рекупер.
[8 empty] | 58 | Сигнал "Пуск/Стоп" рез. насоса глик. рекупер.
[8 empty] | 59 | rezerv
[7 empty] | ОЗК 1 | 60 | Сигнал "Откр./Закр."
[8 empty] | 61 | rezerv
[7 empty] | ОЗК 2 | 62 | Сигнал "Откр./Закр."
[8 empty] | 63 | rezerv
[7 empty] | ОЗК 3 | 64 | Сигнал "Откр./Закр."
[8 empty] | 65 | rezerv
[7 empty] | Преднагреватель электрический | 66 | 1 ступень (питание/PWM)
[8 empty] | 67 | 2 ступень (питание)
[8 empty] | 68 | 3 ступень (питание)
[8 empty] | 69 | 4 ступень (питание)
[8 empty] | 70 | rezerv
[7 empty] | Преднагреватель водяной | 71 | Сигнал "Пуск/Стоп" основного насоса
[8 empty] | 72 | rezerv
[7 empty] | Догреватель электрический | 73 | 1 ступень (питание/PWM)
[8 empty] | 74 | 2 ступень (питание)
[8 empty] | 75 | 3 ступень (питание)
[8 empty] | 76 | 4 ступень (питание)
[8 empty] | 77 | 5 ступень (питание)
[7 empty] | Догреватель водяной | 78 | Сигнал "Пуск/Стоп" основного насоса
[8 empty] | 79 | Сигнал "Пуск/Стоп" резервного насоса
[7 empty] | Увлажнитель | 80 | Питание насоса/1 секции
[8 empty] | 81 | Открытие клапана 2 секции
[8 empty] | 82 | Открытие клапана 3 секции
[8 empty] | 83 | Открытие клапана 4 секции
[8 empty] | 84 | Открытие клапана 5 секиции
[8 empty] | 85 | Клапан подачи воды
[8 empty] | 86 | Клапан слива воды
[8 empty] | 87 | Аварийный клапан запрета подачи воды
[7 empty] | Догреватель электрический | 88 | 6 ступень (питание)
[8 empty] | 89 | 7 ступень (питание)
[8 empty] | 90 | 8 ступень (питание)
[8 empty] | 91 | rezerv
[8 empty] | 92 | rezerv
[8 empty] | 93 | rezerv
[8 empty] | 94 | rezerv
[8 empty] | 95 | rezerv
[8 empty] | 96 | rezerv
[8 empty] | 97 | rezerv
[8 empty] | 98 | rezerv
[8 empty] | 99 | rezerv

## ValueAO
Инициализация выходных, аналоговых сигналов | [6 empty] | Программные, выходные, аналоговые сигналы (AO)
Name | Adress Modbus | M171 (14 I/O) | M171 (22 I/O) | M172 (28 I/O) | M172 (48 I/O) | Код | Оборудование | Код | Датчик (сигнал) | Описание
ValueAO_1 | 16875 | - | - | AO 1 | AO 1 | 0 | - | 0 | Нет
ValueAO_2 | 16876 | - | - | AO 2 | AO 2 | 0 | Приточный вентилятор 1 | 1 | скорость вентилятора (0-10V/4-20mA)
ValueAO_3 | 16877 | AO 3 | AO 3 | AO 3 | AO 3 | 0 |  | 2 | rezerv
ValueAO_4 | 16878 | AO 4 | AO 4 | AO 4 | AO 4 | 0 | Приточный вентилятор 2 | 3 | скорость вентилятора (0-10V/4-20mA)
ValueAO_5 | 16879 | AO 5 | AO 5 | - | AO 5 | 0 |  | 4 | rezerv
ValueAO_6 | 16880 | - | - | - | AO 6 | 0 | Вытяжной вентилятор 1 | 5 | скорость вентилятора (0-10V/4-20mA)
ValueAO_7 | 16881 | - | - | AO 1_1 | AO 1_1 | 0 |  | 6 | rezerv
ValueAO_8 | 16882 | AO 3_1 | AO 3_1 | AO 2_1 | AO 2_1 | 0 | Вытяжной вентилятор 2 | 7 | скорость вентилятора (0-10V/4-20mA)
ValueAO_9 | 16883 | AO 4_1 | AO 4_1 | - | - | 0 |  | 8 | rezerv
ValueAO_10 | 16884 | AO 5_1 | AO 5_1 | - | - | 0 | Основной водяной калорифер | 9 | Усправляющий сигнал НАГРЕВ (0-10V)
[8 empty] | 10 | rezerv
[7 empty] | Основной электрический нагреватель | 11 | Усправляющий сигнал НАГРЕВ (0-10V/5V-PWM)
[8 empty] | 12 | rezerv
[7 empty] | Основной (фреонов./водян.) охладитель | 13 | Усправляющий сигнал ОХЛАЖДЕНИЕ (0-10V)
[8 empty] | 14 | Усправляющий сигнал РЕЦИРКУЛЯЦИЯ (0-10V)
[7 empty] | Основной рекуператор | 15 | Управляющий сигнал РЕКУПЕРАЦИЯ (0-10V/4-20mA)
[8 empty] | 16 | rezerv
[7 empty] | Преднагреватель электрический | 17 | Усправляющий сигнал НАГРЕВ (0-10V/5V-PWM)
[8 empty] | 18 | rezerv
[7 empty] | Преднагреватель водяной | 19 | Усправляющий сигнал НАГРЕВ (0-10V)
[8 empty] | 20 | rezerv
[7 empty] | Догреватель электрический | 21 | Усправляющий сигнал НАГРЕВ (0-10V/5V-PWM)
[8 empty] | 22 | rezerv
[7 empty] | Догреватель водяной | 23 | Усправляющий сигнал НАГРЕВ (0-10V)
[8 empty] | 24 | rezerv
[7 empty] | Увлажнитель | 25 | Усправляющий сигнал УВЛАЖНЕНИЕ (0-10V)
[8 empty] | 26 | rezerv
[8 empty] | 27 | rezerv
[8 empty] | 28 | rezerv
[7 empty] | Резерв | 29 | rezerv
[8 empty] | 30 | rezerv
[8 empty] | 31 | rezerv
[8 empty] | 32 | rezerv
[8 empty] | 33 | rezerv
[8 empty] | 34 | rezerv
[8 empty] | 35 | rezerv
[8 empty] | 36 | rezerv
[8 empty] | 37 | rezerv
[8 empty] | 38 | rezerv
[8 empty] | 39 | rezerv

## Command Word
Формирование командного слова для управляющих блоков
Тип управления системой
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Переключатель "пуск/стоп" | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord1 | 16750 | Командное слово 1 - основной блок "старт/стоп" приточно-вытяжной системы.
(Bit 1) 1 кнопка - импульсная "пуск/стоп" | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) 2 кнопки "пуск" и "стоп" | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) резерв | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) резерв | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) резерв | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) резерв | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Общая, приточная воздушная заслонка
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Наличие заслонки | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord2 | 16751 | Командное слово 2 - блок управления общей приточной воздушной заслонкой.
(Bit 1) Подтверждение открытия | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) Подтверждение закрытия | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) Обогрев заслонки | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) резерв | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) резерв | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) резерв | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Общая, вытяжная воздушная заслонка
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Наличие заслонки | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord3 | 16752 | Командное слово 3 - блок управления общей вытяжной воздушной заслонкой.
(Bit 1) Подтверждение открытия | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) Подтверждение закрытия | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) Обогрев заслонки | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) резерв | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) резерв | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) резерв | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Приточные воздушные фильтры
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Воздушный фильтр 1 | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord4 | 16753 | Командное слово 4 - блок контроля состояния приточных воздушных фильтров.
(Bit 1) Воздушный фильтр 2 | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) Воздушный фильтр 3 | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) Тип аварии фильтр 1 | Level1 | 0 | 8 | 8
(Bit 4) Тип аварии фильтр 2 | Level1 | 0 | 16 | 10
(Bit 5) Тип аварии фильтр 3 | Level1 | 0 | 32 | 20
(Bit 6) резерв | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Вытяжные воздушные фильтры
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Воздушный фильтр 1 | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord5 | 16754 | Командное слово 5 - блок контроля состояния вытяжных воздушных фильтров.
(Bit 1) Воздушный фильтр 2 | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) Воздушный фильтр 3 | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) Тип аварии фильтр 1 | Level1 | 0 | 8 | 8
(Bit 4) Тип аварии фильтр 2 | Level1 | 0 | 16 | 10
(Bit 5) Тип аварии фильтр 3 | Level1 | 0 | 32 | 20
(Bit 6) резерв | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Датчики
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Наличие канального датчика t 1 | Есть | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | CommandWord6 | 16755 | Командное слово 6 - блок контроля состояния датчиков.
(Bit 1) Наличие канального датчика t 2 | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) Наличие датчика t наружного воздуха | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) Наличие датчика t обратной воды | Есть | 1 | 8 | 8
(Bit 4) Наличие комнатного датчика t | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) Наличие датчика t выт. возд. за рекуператором | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) Наличие канального датчика влажности прит. возд. | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) Наличие комнатного датчика влажности воздуха | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) Наличие датчика t обратной воды догревателя | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) Наличие вытяжн. датчика t возд. до рекуператора | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) Наличие датчика t обраного гликоля рекуператора | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Рекуперация второе слово
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Наличие резервного насоса гликоля | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord7 | 16756 | Командное слово 7 - рекуперация (2 слово)
(Bit 1) Наличие KPI резервного насоса гликоля | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) резерв | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) резерв | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) резерв | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) резерв | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) резерв | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Рециркуляция
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Наличие рециркуляции как последнего контура | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord8 | 16757 | Командное слово 8 - блок управления рециркуляционной заслонкой.
(Bit 1) Наличие 0…10 В | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) резерв | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) резерв | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) резерв | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) резерв | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) резерв | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Рекуперация
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Наличие пластинчатого рекуператора | Есть | 1 | 1 | 1 | 393 | 189 | CommandWord9 | 16758 | Командное слово 9 - блок управления рекуператором.
(Bit 1) Наличие роторного рекуператора | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) Наличие гликолевого рекуператора | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) Наличие управления 0…10 В | Есть | 1 | 8 | 8
(Bit 4) Наличие контактора роторного рекуператора | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) Наличие сигнала на запуск(сух контакт) | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) Наличие ATV212 по сети Модбас | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) Наличие диф датчика PS500 | Есть | 1 | 128 | 80
(Bit 8) Наличие датчика вытяжки за рекуператором | Есть | 1 | 256 | 100
(Bit 9) Наличие реле давления насоса гликоля | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) Наличие внешнего сигнала аварии ПЧ ротора | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) Наличие термоконтактов двигателя ротора | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) Наличие реле защиты по току ротора | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) Наличие ATV12 или ATV310 по сети ModBus | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) Наличие позисторных термоконтактов | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Основной электрический нагреватель
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Тип управляющего сигнала 0-10 В | Нет | 0 | 1 | 1 | 1536 | 600 | CommandWord10 | 16759 | Командное слово 10 - блок управления основным электрическим нагревателем.
(Bit 1) Тип управляющего сигнала ШИМ 5 В | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) 8 ступень | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) 7 ступень | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) 6 ступень | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) 5 ступень | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) 4 ступень | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) 3 ступень | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) 2 ступень | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) 1 ступень | Есть | 1 | 512 | 200
(Bit 10) Термоконтакт пожара тэнов(120) | Есть | 1 | 1024 | 400
(Bit 11) Термоконтакт перегрева тэнов(70) | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) 9 ступень | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) 10 ступень | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Основной водяной нагреватель
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Наличие водяного калорифера | Есть | 1 | 1 | 1 | 35 | 23 | CommandWord11 | 16760 | Командное слово 11 - блок управления основным водяным нагревателем.
(Bit 1) Наличие основного насоса | Есть | 1 | 2 | 2
(Bit 2) Наличие датчика KPI основного насоса | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) Наличие резервного насоса | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) Наличие датчика KPI резервного насоса | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) Наличие воздушного термостата | Есть | 1 | 32 | 20
(Bit 6) Наличие контроля протечки воды в вент камере | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Основной охладитель
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Наличие водяного охладителя | Нет | 0 | 1 | 1 | 60 | 42 | CommandWord12 | 16761 | Командное слово 12 - блок управления основным охладителем.
(Bit 1) Наличие фреонового охладителя | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) Наличие первой ступени | Есть | 1 | 4 | 4
(Bit 3) Наличие второй ступени | Есть | 1 | 8 | 8
(Bit 4) Наличие третьей ступени | Есть | 1 | 16 | 10
(Bit 5) Наличие четвертой ступени | Есть | 1 | 32 | 20
(Bit 6) Наличие аналогового сигнала 0…10 В | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) Наличие внешнего сигнала аварии | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) Наличие воздушного термостата охладителя | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) Режим работы как осушитель | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Догреватель водяной
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Наличие водяного калорифера | Есть | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | CommandWord13 | 16762 | Командное слово 13 - блок управления водяным догревателем.
(Bit 1) Наличие основного насоса | Есть | 1 | 2 | 2
(Bit 2) Наличие датчика KPI основного насоса | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) Наличие резервного насоса | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) Наличие датчика KPI резервного насоса | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) Наличие воздушного термостата | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) Reserve | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Догреватель электрический
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Тип управляющего сигнала 0-10 В | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord14 | 16763 | Командное слово 14 - блок управления электрическим догревателем.
(Bit 1) Тип управляющего сигнала ШИМ 5 В | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) 8 ступень | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) 7 ступень | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) 6 ступень | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) 5 ступень | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) 4 ступень | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) 3 ступень | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) 2 ступень | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) 1 ступень | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) Термоконтакт пожара тэнов(120) | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) Термоконтакт перегрева тэнов(70) | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) 9 ступень | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) 10 ступень | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Основной увлажнитель
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Наличие увлажнителя | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord15 | 16764 | Командное слово 15 - блок управления основным увлажнителем.
(Bit 1) Наличие насоса увлажнителя | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) Наличие аналогового управления 0…10 В | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) Наличие сигнала аварии | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) Наличие датчика критического нижнего уровня | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) Наличие датчика нижнего уровня воды | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) Наличие датчика высокого уровня воды | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) Наличие клапана подачи воды в поддон | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) Наличие клапана слива воды | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) 2 секции | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) 3 секции | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) 4 секции | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) 5 секций | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) Наличие датчика перелива воды | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Резерв
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) резерв | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord16 | 16765 | Командное слово 16 - резерв
(Bit 1) резерв | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) резерв | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) резерв | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) резерв | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) резерв | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) резерв | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Резерв
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) резерв | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord17 | 16766 | Командное слово 17 - резерв
(Bit 1) резерв | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) резерв | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) резерв | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) резерв | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) резерв | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) резерв | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Дополнительная вытяжка
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Наличие вентилятора | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord18 | 16767 | Командное слово 18 - блок управления дополнительной, независисмой вытяжкой №1.
(Bit 1) Наличие датчика давления PS | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) Наличие внешний аварии | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) Наличие термоконтактов | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) Наличие устройства защиты по току | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) Наличие заслонки | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) Наличие подтверждения заслонки | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) Наличие контактора | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) Наличие сухого контакта | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) Наличие ATV212 | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) Наличие аналогового сигнала | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Основной приточный вентилятор
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Наличие вентилятора | Есть | 1 | 1 | 1 | 2183 | 887 | CommandWord19 | 16768 | Командное слово 19 - блок управления основным приточным вентилятором.
(Bit 1) Наличие датчика давления PS | Есть | 1 | 2 | 2
(Bit 2) Наличие внешний аварии | Есть | 1 | 4 | 4
(Bit 3) Наличие термоконтактов | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) Наличие устройства защиты по току | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) Наличие заслонки | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) Наличие подтверждения заслонки | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) Наличие контактора | Есть | 1 | 128 | 80
(Bit 8) Наличие сухого контакта | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) Наличие ATV12 или ATV310 | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) Наличие ATV212 | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) Наличие аналогового сигнала | Есть | 1 | 2048 | 800
(Bit 12) Наличие позисторных термоконтактов | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) Поддержание давления по аналоговому датчику | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Резервный приточный вентилятор
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Наличие вентилятора | Есть | 1 | 1 | 1 | 8323 | 2083 | CommandWord20 | 16769 | Командное слово 20 - блок управления резервным приточным вентилятором.
(Bit 1) Наличие датчика давления PS | Есть | 1 | 2 | 2
(Bit 2) Наличие внешний аварии | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) Наличие термоконтактов | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) Наличие устройства защиты по току | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) Наличие заслонки | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) Наличие подтверждения заслонки | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) Наличие контактора | Есть | 1 | 128 | 80
(Bit 8) Наличие сухого контакта | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) Наличие ATV12 или ATV310 | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) Наличие ATV212 | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) Наличие аналогового сигнала | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) Наличие позисторных термоконтактов | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) Тип резерва - двигателем | Есть | 1 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Основной вытяжной вентилятор
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Наличие вентилятора | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord21 | 16770 | Командное слово 21 - блок управления основным вытяжным вентилятором.
(Bit 1) Наличие датчика давления PS | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) Наличие внешний аварии | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) Наличие термоконтактов | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) Наличие устройства защиты по току | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) Наличие заслонки | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) Наличие подтверждения заслонки | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) Наличие контактора | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) Наличие сухого контакта | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) Наличие ATV12 или ATV310 | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) Наличие ATV212 | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) Наличие аналогового сигнала | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) Наличие позисторных термоконтактов | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) Поддержание давления по аналоговому датчику | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Резервный вытяжной вентилятор
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Наличие вентилятора | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord22 | 16771 | Командное слово 22 - блок управления резервным вытяжным вентилятором.
(Bit 1) Наличие датчика давления PS | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) Наличие внешний аварии | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) Наличие термоконтактов | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) Наличие устройства защиты по току | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) Наличие заслонки | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) Наличие подтверждения заслонки | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) Наличие контактора | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) Наличие сухого контакта | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) Наличие ATV12 или ATV310 | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) Наличие ATV212 | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) Наличие аналогового сигнала | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) Наличие позисторных термоконтактов | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) Тип резерва - двигателем | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Водяной преднагреватель
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Наличие догревателя | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord23 | 16772 | Командное слово 23 - блок управления водяным преднагревателем.
(Bit 1) Наличие основного насоса | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) Наличие датчика KPI основного насоса | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) Наличие резервного насоса | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) Наличие датчика KPI резервного насоса | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) Наличие сигнала аварии | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) Наличие регулировки 0…10 В | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) Наличие воздушного термостата | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Электрический преднагреватель
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) Тип управляющего сигнала 0-10 В | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord24 | 16773 | Командное слово 24 - блок управления электрическим преднагревателем.
(Bit 1) Тип управляющего сигнала ШИМ 5 В | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) 8 ступень | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) 7 ступень | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) 6 ступень | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) 5 ступень | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) 4 ступень | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) 3 ступень | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) 2 ступень | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) 1 ступень | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) Термоконтакт пожара тэнов(120) | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) Термоконтакт перегрева тэнов(70) | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) 9 ступень | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) 10 ступень | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Резерв
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) резерв | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord25 | 16774 | Командное слово 25 - резерв
(Bit 1) резерв | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) резерв | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) резерв | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) резерв | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) резерв | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) резерв | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Резерв
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) резерв | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord26 | 16775 | Командное слово 26 - резерв
(Bit 1) резерв | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) резерв | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) резерв | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) резерв | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) резерв | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) резерв | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Резерв
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) резерв | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord27 | 16776 | Командное слово 27 - резерв
(Bit 1) резерв | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) резерв | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) резерв | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) резерв | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) резерв | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) резерв | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Резерв
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) резерв | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord28 | 16777 | Командное слово 28 - резерв
(Bit 1) резерв | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) резерв | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) резерв | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) резерв | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) резерв | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) резерв | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Резерв
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) резерв | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord29 | 16778 | Командное слово 29 - резерв
(Bit 1) резерв | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) резерв | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) резерв | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) резерв | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) резерв | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) резерв | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Резерв
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
(Bit 0) резерв | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | CommandWord30 | 16779 | Командное слово 30 - резерв
(Bit 1) резерв | Нет | 0 | 2 | 2
(Bit 2) резерв | Нет | 0 | 4 | 4
(Bit 3) резерв | Нет | 0 | 8 | 8
(Bit 4) резерв | Нет | 0 | 16 | 10
(Bit 5) резерв | Нет | 0 | 32 | 20
(Bit 6) резерв | Нет | 0 | 64 | 40
(Bit 7) резерв | Нет | 0 | 128 | 80
(Bit 8) резерв | Нет | 0 | 256 | 100
(Bit 9) резерв | Нет | 0 | 512 | 200
(Bit 10) резерв | Нет | 0 | 1024 | 400
(Bit 11) резерв | Нет | 0 | 2048 | 800
(Bit 12) резерв | Нет | 0 | 4096 | 1000
(Bit 13) резерв | Нет | 0 | 8192 | 2000
(Bit 14) резерв | Нет | 0 | 16384 | 4000
(Bit 15) резерв | Нет | 0 | 32768 | 8000
Пожарная сигнализация
Параметр | Настройка | Bit | DEC | HEX | Код DEC | Код HEX | Name | Address Modbus | Описание
Наличие пожарной сигнализации | Нет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | SignalType_Fire | 16411 | Наличие датчика пожарной сигнализации отпределяется выбором типа его контактов, SignalType_Fire (BOOL): 0=НО; 1=НЗ.

## Info
Информационный массив
Address Modbus | Переменная | Тип | Описание
20000 | ServiceVariable1 | USINT | Информация о том, что пройдена проверка ОТК: 0=не пройдена; 1=пройдена
20001 | ServiceVariable2 | USINT
20002 | ServiceVariable3 | USINT
20003 | ServiceVariable4 | USINT
20004 | ServiceVariable5 | USINT
20005 | ServiceVariable6 | USINT
20006 | ServiceVariable7 | USINT
20007 | ServiceVariable8 | USINT
20008 | ServiceVariable9 | USINT
20009 | ServiceVariable10 | USINT
20010 | ServiceVariable11 | USINT
20011 | ServiceVariable12 | USINT
20012 | ServiceVariable13 | USINT
20013 | ServiceVariable14 | USINT
20014 | ServiceVariable15 | USINT
20015 | ServiceVariable16 | USINT
20016 | ServiceVariable17 | USINT
20017 | ServiceVariable18 | USINT
20018 | ServiceVariable19 | USINT
20019 | ServiceVariable20 | USINT
20020 | ServiceVariable21 | USINT
20021 | ServiceVariable22 | USINT
20022 | ServiceVariable23 | USINT
20023 | ServiceVariable24 | USINT
20024 | ServiceVariable25 | USINT
20025 | ServiceVariable26 | USINT
20026 | ServiceVariable27 | USINT
20027 | ServiceVariable28 | USINT
20028 | ServiceVariable29 | USINT
20029 | ServiceVariable30 | USINT
20030 | ServiceVariable31 | USINT
20031 | ServiceVariable32 | USINT
20032 | ServiceVariable33 | USINT
20033 | ServiceVariable34 | USINT
20034 | ServiceVariable35 | USINT
20035 | ServiceVariable36 | USINT
20036 | ServiceVariable37 | USINT
20037 | ServiceVariable38 | USINT
20038 | ServiceVariable39 | USINT
20039 | ServiceVariable40 | USINT
20040 | ServiceVariable41 | USINT
20041 | ServiceVariable42 | USINT
20042 | ServiceVariable43 | USINT
20043 | ServiceVariable44 | USINT
20044 | ServiceVariable45 | USINT
20045 | ServiceVariable46 | USINT
20046 | ServiceVariable47 | USINT
20047 | ServiceVariable48 | USINT
20048 | ServiceVariable49 | USINT
20049 | ServiceVariable50 | USINT
20050 | ServiceVariable51 | USINT
20051 | ServiceVariable52 | USINT
20052 | ServiceVariable53 | USINT
20053 | ServiceVariable54 | USINT
20054 | ServiceVariable55 | USINT
20055 | ServiceVariable56 | USINT
20056 | ServiceVariable57 | USINT
20057 | ServiceVariable58 | USINT
20058 | ServiceVariable59 | USINT
20059 | ServiceVariable60 | USINT
20060 | ServiceVariable61 | USINT
20061 | ServiceVariable62 | USINT
20062 | ServiceVariable63 | USINT
20063 | ServiceVariable64 | USINT
20064 | ServiceVariable65 | USINT
20065 | ServiceVariable66 | USINT
20066 | ServiceVariable67 | USINT
20067 | ServiceVariable68 | USINT
20068 | ServiceVariable69 | USINT
20069 | ServiceVariable70 | USINT
20070 | ServiceVariable71 | USINT
20071 | ServiceVariable72 | USINT
20072 | ServiceVariable73 | USINT
20073 | ServiceVariable74 | USINT
20074 | ServiceVariable75 | USINT
20075 | ServiceVariable76 | USINT
20076 | ServiceVariable77 | USINT
20077 | ServiceVariable78 | USINT
20078 | ServiceVariable79 | USINT
20079 | ServiceVariable80 | USINT
20080 | ServiceVariable81 | USINT
20081 | ServiceVariable82 | USINT
20082 | ServiceVariable83 | USINT
20083 | ServiceVariable84 | USINT
20084 | ServiceVariable85 | USINT
20085 | ServiceVariable86 | USINT
20086 | ServiceVariable87 | USINT
20087 | ServiceVariable88 | USINT
20088 | ServiceVariable89 | USINT
20089 | ServiceVariable90 | USINT
20090 | ServiceVariable91 | USINT
20091 | ServiceVariable92 | USINT
20092 | ServiceVariable93 | USINT
20093 | ServiceVariable94 | USINT
20094 | ServiceVariable95 | USINT
20095 | ServiceVariable96 | USINT
20096 | ServiceVariable97 | USINT
20097 | ServiceVariable98 | USINT
20098 | ServiceVariable99 | USINT
20099 | ServiceVariable100 | USINT
20100 | ServiceVariable101 | USINT
20101 | ServiceVariable102 | USINT
20102 | ServiceVariable103 | USINT

## Parameters EEPROM
EEPROM переменные
№ | Address | Name | Display label | Display label | Device type | Applycation type | Default value | Min | Max | Scale | Offset | Unit | Fomat | Access level | Description | Note
НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР
0 | 16384 | EnableWeeklyTimer | T1 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Сигнал на запуск недельного таймера
1 | 16385 | EnableTimerPointA1 | T2 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Активация первой точки включения дня типа А
2 | 16386 | EnableTimerPointA2 | T3 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Активация второй точки включения дня типа А
3 | 16387 | EnableTimerPointB1 | T4 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Активация первой точки включения дня типа B
4 | 16388 | EnableTimerPointB2 | T5 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Активация второй точки включения дня типа В
5 | 16389 | MondayType | T6 |  | 101 | BYTE | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип дня понедельник (0=вых-ной,1=тип А, 2=тип В)
6 | 16390 | TuesdayType | T7 |  | 101 | BYTE | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип дня вторник (0=вых-ной,1=тип А, 2=тип В)
7 | 16391 | WednesdayType | T8 |  | 101 | BYTE | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип дня среда (0=вых-ной,1=тип А, 2=тип В)
8 | 16392 | ThursdayType | T9 |  | 101 | BYTE | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип дня четверг (0=вых-ной,1=тип А, 2=тип В)
9 | 16393 | FridayType | T10 |  | 101 | BYTE | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип дня пятница (0=вых-ной,1=тип А, 2=тип В)
10 | 16394 | SaturdayType | T11 |  | 101 | BYTE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип дня суббота (0=вых-ной,1=тип А, 2=тип В)
11 | 16395 | SundayType | T12 |  | 101 | BYTE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип дня воскресенье (0=вых-ной,1=тип А, 2=тип В)
12 | 16396 | DayA_TimeON1 | T13 |  | 2 | UINT | 420 | 0 | DayA_TimeOFF1 | 1 | 0 |  | HH:MM | 3 | Время в минутах включения 1 точки в день А
13 | 16397 | DayA_TimeOFF1 | T14 |  | 2 | UINT | 1080 | DayA_TimeON1 | DayA_TimeON2 | 1 | 0 |  | HH:MM | 3 | Время в минутах выключения 1 точки в день А
14 | 16398 | DayA_TimeON2 | T15 |  | 2 | UINT | 1200 | DayA_TimeOFF1 | DayA_TimeOFF2 | 1 | 0 |  | HH:MM | 3 | Время в минутах включения 2 точки в день А
15 | 16399 | DayA_TimeOFF2 | T16 |  | 2 | UINT | 1260 | DayA_TimeON2 | 1439 | 1 | 0 |  | HH:MM | 3 | Время в минутах выключения 2 точки в день А
16 | 16400 | DayB_TimeON1 | T17 |  | 2 | UINT | 480 | 0 | DayB_TimeOFF1 | 1 | 0 |  | HH:MM | 3 | Время в минутах включения 1 точки в день В
17 | 16401 | DayB_TimeOFF1 | T18 |  | 2 | UINT | 1140 | DayB_TimeON1 | DayB_TimeON2 | 1 | 0 |  | HH:MM | 3 | Время в минутах выключения 1 точки в день В
18 | 16402 | DayB_TimeON2 | T19 |  | 2 | UINT | 1260 | DayB_TimeOFF1 | DayB_TimeOFF2 | 1 | 0 |  | HH:MM | 3 | Время в минутах включения 2 точки в день В
19 | 16403 | DayB_TimeOFF2 | T20 |  | 2 | UINT | 1320 | DayB_TimeON2 | 1439 | 1 | 0 |  | HH:MM | 3 | Время в минутах выключения 2 точки в день В
20 | 16404 | TimerSetPointA1 | T21 |  | 0 | INT | 230 | -100 | 500 | 1 | 0 | °C | XXX.Y | 3 | Уставка температуры в первой точке включения дня А
21 | 16405 | TimerSetPointA2 | T22 |  | 0 | INT | 230 | -100 | 500 | 1 | 0 | °C | XXX.Y | 3 | Уставка температуры во второй точке включения дня А
22 | 16406 | TimerSetPointB1 | T23 |  | 0 | INT | 230 | -100 | 500 | 1 | 0 | °C | XXX.Y | 3 | Уставка температуры в первой точке включения дня В
23 | 16407 | TimerSetPointB2 | T24 |  | 0 | INT | 230 | -100 | 500 | 1 | 0 | °C | XXX.Y | 3 | Уставка температуры во второй точке включения дня В
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ
0 | 16800 | ValueDI_1 | di1c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 200 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа DI 1 контроллера(1...160) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
1 | 16801 | ValueDI_2 | di2c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 200 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа DI 2 контроллера(1...160) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
2 | 16802 | ValueDI_3 | di3c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 200 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа DI 3 контроллера(1...160) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
3 | 16803 | ValueDI_4 | di4c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 200 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа DI 4 контроллера(1...160) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
4 | 16804 | ValueDI_5 | di5c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 200 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа DI 5 контроллера(1...160) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
5 | 16805 | ValueDI_6 | di6c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 200 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа DI 6 контроллера(1...160) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
6 | 16806 | ValueDI_7 | di7c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 200 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа DI 1 блока расширения(1...160) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
7 | 16807 | ValueDI_8 | di8c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 200 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа DI 2 блока расширения(1...160) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
8 | 16808 | ValueDI_9 | di9c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 200 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа DI 3 блока расширения(1...160) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
9 | 16809 | ValueDI_10 | di10 |  | 7 | BYTE | 0 |  | 200 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа DI 4 блока расширения(1...160) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
10 | 16810 | ValueDI_11 | di11 |  | 7 | BYTE | 0 |  | 200 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа DI 5 блока расширения(1...160) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
11 | 16811 | ValueDI_12 | di12 |  | 7 | BYTE | 0 |  | 200 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа DI 6 блока расширения(1...160) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
12 | 16825 | ValueDO_1 | do1c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 100 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода DO 1 контроллера(1...100) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
13 | 16826 | ValueDO_2 | do2c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 100 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода DO 2 контроллера(1...100) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
14 | 16827 | ValueDO_3 | do3c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 100 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода DO 3 контроллера(1...100) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
15 | 16828 | ValueDO_4 | do4c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 100 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода DO 4 контроллера(1...100) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
16 | 16829 | ValueDO_5 | do5c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 100 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода DO 5 контроллера(1...100) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
17 | 16830 | ValueDO_6 | do6c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 100 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода DO 6 контроллера(1...100) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
18 | 16831 | ValueDO_7 | do7c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 100 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода DO 1 блока расширения(1...100) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
19 | 16832 | ValueDO_8 | do8c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 100 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода DO 2 блока расширения(1...100) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
20 | 16833 | ValueDO_9 | do9c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 100 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода DO 3 блока расширения(1...100) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
21 | 16834 | ValueDO_10 | do10 |  | 7 | BYTE | 0 |  | 100 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода DO 4 блока расширения(1...100) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
22 | 16835 | ValueDO_11 | do11 |  | 7 | BYTE | 0 |  | 100 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода DO 5 блока расширения(1...100) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
23 | 16836 | ValueDO_12 | do12 |  | 7 | BYTE | 0 |  | 100 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода DO 6 блока расширения(1...100) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
24 | 16850 | ValueAI_1 | ai1c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа AI 1 контроллера(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
25 | 16851 | ValueAI_2 | ai2c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа AI 2 контроллера(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
26 | 16852 | ValueAI_3 | ai3c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа AI 3 контроллера(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
27 | 16853 | ValueAI_4 | ai4c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа AI 4 контроллера(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
28 | 16854 | ValueAI_5 | ai5c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа AI 5 контроллера(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
29 | 16855 | ValueAI_6 | ai6c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа AI 1 блока расширения(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
30 | 16856 | ValueAI_7 | ai7c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа AI 2 блока расширения(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
31 | 16857 | ValueAI_8 | ai8c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа AI 3 блока расширения(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
32 | 16858 | ValueAI_9 | ai9c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа AI 4 блока расширения(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
33 | 16859 | ValueAI_10 | ai10 |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа AI 5 блока расширения(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
34 | 16860 | ValueAI_11 | ai11 |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа AI 1 ЛЕД пульта(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
35 | 16861 | ValueAI_12 | ai12 |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение входа AI 2 ЛЕД пульта(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
36 | 16875 | ValueAO_1 | ao1c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода AO 1 контроллера(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
37 | 16876 | ValueAO_2 | ao2c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода AO 2 контроллера(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
38 | 16877 | ValueAO_3 | ao3c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода AO 3 контроллера(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
39 | 16878 | ValueAO_4 | ao4c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода AO 4 контроллера(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
40 | 16879 | ValueAO_5 | ao5c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода AO 5 контроллера(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
41 | 16880 | ValueAO_6 | ao6c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода AO 1 блока расширения(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
42 | 16881 | ValueAO_7 | ao7c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода AO 2 блока расширения(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
43 | 16882 | ValueAO_8 | ao8c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода AO 3 блока расширения(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
44 | 16883 | ValueAO_9 | ao9c |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода AO 4 блока расширения(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
45 | 16884 | ValueAO_10 | ao10 |  | 7 | BYTE | 0 |  | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Значение выхода AO 5 блока расширения(1...50) | Задается по сети МодБас через конфигуратор
БЛОК СТАРТ/СТОП
46 | 16410 | ModeWorkSystem | Smod |  | 7 | BYTE | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | 3 | Режим работы системы(0=выкл,1=лок+дист,2=лок,3=дист)
549 | 16413 | SystemBackup | 5 |  |  | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Разрешить восстанавливать прошлое состояние системы
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
47 | 16411 | SignalType_Fire | Fir1 |  | 101 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала ПС (0=НО; 1=НЗ)
48 | 16412 | DelayAlarm_Fire | Fir2 |  | 2 | WORD | 5 | 0 | 600 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время опроса сигнала пожарной сигнализации
ФИЛЬТРЫ
49 | 16415 | CritTimeFilter1 | Fil1 |  | 2 | WORD | 240 | 1 | 1439 | 1 | 0 |  | HH:MM | 3 | Задержка времени критической аварии фильтра 1 | Задается в минутах
50 | 16416 | CritTimeFilter2 | Fil2 |  | 2 | WORD | 240 | 1 | 1439 | 1 | 0 |  | HH:MM | 3 | Задержка времени критической аварии фильтра 2 | Задается в минутах
51 | 16417 | CritTimeFilter3 | Fil3 |  | 2 | WORD | 240 | 1 | 1439 | 1 | 0 |  | HH:MM | 3 | Задержка времени критической аварии фильтра 3 | Задается в минутах
52 | 16418 | CritTimeFilter4 | Fil4 |  | 2 | WORD | 240 | 1 | 1439 | 1 | 0 |  | HH:MM | 3 | Задержка времени критической аварии фильтра 4 | Задается в минутах
53 | 16419 | CritTimeFilter5 | Fil5 |  | 2 | WORD | 240 | 1 | 1439 | 1 | 0 |  | HH:MM | 3 | Задержка времени критической аварии фильтра 5 | Задается в минутах
54 | 16420 | CritTimeFilter6 | Fil6 |  | 2 | WORD | 240 | 1 | 1439 | 1 | 0 |  | HH:MM | 3 | Задержка времени критической аварии фильтра 6 | Задается в минутах
55 | 16421 | StartDelTFilters1 | Fil7 |  | 7 | BYTE | 120 | 1 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Общая задержка приточных фильтров на рабочий выбег | Задается в секундах
56 | 16422 | RunDelTFilters1 | Fil8 |  | 7 | BYTE | 15 | 1 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Общая задержка аварии приточных фильтров после выбега | Задается в секундах
57 | 16423 | StartDelTFilters2 | Fil9 |  | 7 | BYTE | 120 | 1 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Общая задержка вытяжных фильтров на рабочий выбег | Задается в секундах
58 | 16424 | RunDelTFilters2 | Fi10 |  | 7 | BYTE | 15 | 1 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Общая задержка аварии вытяжных фильтров после выбега | Задается в секундах
ГЛАВНЫЕ ЗАСЛОНКИ
59 | 16425 | EnableHeatMainFlap1 | Da1 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Разрешение на обогрев приточной заслонки
60 | 16426 | EnableHeatMainFlap2 | Da2 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Разрешение на обогрев вытяжной заслонки
61 | 16427 | HeatTimeMainFlap1 | Da3 |  | 2 | WORD | 180 | 1 | 600 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время обогрева приточной заслонки
62 | 16428 | HeatTimeMainFlap2 | Da4 |  | 2 | WORD | 180 | 1 | 600 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время обогрева вытяжной заслонки
63 | 16429 | OpenTimeMainFlap1 | Da5 |  | 7 | BYTE | 150 | 1 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время на открытие приточной заслонки после подачи питания на нее
64 | 16430 | OpenTimeMainFlap2 | Da6 |  | 7 | BYTE | 150 | 1 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время на открытие вытяжной заслонки после подачи питания на нее
65 | 16431 | RunDelMainFlap1 | Da7 |  | 7 | BYTE | 10 | 1 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время опроса концевика приточной заслонки во время работы
66 | 16432 | RunDelMainFlap2 | Da8 |  | 7 | BYTE | 10 | 1 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время опроса концевика вытяжной заслонки во время работы
БЛОК ЗИМА/ЛЕТО
67 | 16435 | SeasonThresholdTemp | Sea1 |  | 0 | INT | 120 | -250 | 500 | 1 | 0 | °C | XXX.Y | 3 | Температурный порог смены сезона
68 | 16436 | SeasonHystoresTemp | Sea2 |  | 0 | INT | 40 | 0 | 500 | 1 | 0 | °C | XXX.Y | 3 | Зона нечувствительности смены сезона
69 | 16437 | ManualSeasonMode | Sea3 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Ручной режим смены сезона(0=авто,1=ручн)
70 | 16438 | ManualWinter | Sea4 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Сезон в ручном режиме(0=лето,1=зима)
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
71 | 17000(16408) | UserSetPoint | USEt |  | 0 | INT | 230 | 80 | 500 | 1 | 0 | °C | XXX.Y | 3 | Уставка приточной температуры, назначенная пользователем
182 | 16409 | EnModBusMaster |  |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Включает канал Модбаса как мастер для упр. ПЧ
334 | 17001 | UserHSetPoint | 0 |  |  | INT | 500 | 250 | 950 | 1 | 0 | %R.H. | XXX.Y | 3 | Уставка приточной влажности, назначенная пользователем
БЛОК КОНТРОЛЯ ПРИТ. ТЕМПЕРАТУРЫ
72 | 16440 | EnMinTempAlarm |  |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Активация отслеживания минимальной температуры
73 | 16441 | EnMaxTempAlarm |  |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Активация отслеживания максимальной температуры
74 | 16442 | MinTempOffset |  |  | 0 | INT | 100 | 0 | 500 | 1 | 0 | °C | XXX.Y | 3 | Отклонение температуры от уставки в нижнюю сторону
75 | 16443 | MaxTempOffset |  |  | 0 | INT | 150 | 0 | 500 | 1 | 0 | °C | XXX.Y | 3 | Отклонение температуры от уставки в верхнюю сторону
76 | 16444 | WinterStartDelay |  |  | 2 | BYTE | 15 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Начальная задержка после запуска системы зимой
77 | 16445 | SummerStartDelay |  |  | 2 | BYTE | 10 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Начальная задержка после запуска системы летом
78 | 16446 | WinterWorkDelay |  |  | 2 | WORD | 15 | 0 | 9999 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка после выхода системы на режим зимой
79 | 16447 | SummerWorkDelay |  |  | 2 | WORD | 900 | 0 | 9999 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка после выхода системы на режим летом
БЛОК КАСКАДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
80 | 16450 | EnCascRegul | с1 |  | 5 | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Активация блока каскадного регулирования
81 | 16451 | Kp_cascade | с2 |  | 0 | INT | 250 | 10 | 500 | 1 | 0 |  |  | 3 | Пропорциональный коэффициент ПИ каскада
82 | 16452 | Ti_cascade | с3 |  | 0 | INT | 200 | 1 | 500 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время интегрирования ПИ каскада
83 | 16453 | TempDeviateCasc | с4 |  | 0 | INT | 80 | 0 | 250 | 1 | 0 | °C | XXX.Y | 3 | Максимальное отклонение от уставки пользователя +-
330 | 16454 | EnHCascRegul | 5 |  |  | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Активация блока каскадного регулирования влажности
331 | 16455 | Kp_Hcascade | 2 |  |  | INT | 250 | 10 | 500 | 1 | 0 |  |  | 3 | Пропорциональный коэффициент ПИ каскада влажности
332 | 16456 | Ti_Hcascade | 2 |  |  | INT | 200 | 1 | 500 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время интегрирования ПИ каскада влажности
333 | 16457 | HumidDeviateCasc | 2 |  |  | INT | 200 | 0 | 800 | 1 | 0 | %R.H. | XXX.Y | 3 | Максимальное отклонение от уставки влажности пользователя +-
568 | 16458 | HumidChanLimit | 0 |  |  | INT | 900 | 100 | 1000 | 1 | 0 | %R.H. | XXX.Y | 3 | Ограничение по влажности в канале |  | 0 | 0
БЛОК ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
118 | 16504 | SetSpeed_SF |  |  | 2 | INT | 400 | 0 | 1000 | 10 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Установленная скорость приточного основного вентилятора
119 | 16505 | SetSpeed_RSF |  |  | 2 | INT | 400 | 0 | 1000 | 10 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Установленная скорость приточного резервного вентилятора
122 | 16508 | AlarmSpeed_SF |  |  | 2 | INT | 250 | 0 | 1000 | 10 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Аварийная скорость приточного основного вентилятора
123 | 16509 | AlarmSpeed_RSF |  |  | 2 | INT | 250 | 0 | 1000 | 10 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Аварийная скорость приточного резервного вентилятора
126 | 16512 | MdbAddr_SF |  |  | 7 | BYTE | 1 | 1 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Сетевой адрес частотника приточного основного вентилятора
127 | 16513 | MdbAddr_RSF |  |  | 7 | BYTE | 2 | 1 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Сетевой адрес частотника приточного резервного вентилятора
130 | 16516 | MdbTimeout_SF |  |  | 2 | INT | 2 | 0 | 30 | 1 | 0 |  |  | 3 | Сетевой таймаут приточного основного вентилятора
131 | 16517 | MdbTimeout_RSF |  |  | 2 | INT | 3 | 0 | 30 | 1 | 0 |  |  | 3 | Сетевой таймаут приточного резервного вентилятора
134 | 16520 | FlapTimeDelay_SF |  |  | 7 | BYTE | 20 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на открытие заслонки основной приточной
135 | 16521 | FlapTimeDelay_RSF |  |  | 7 | BYTE | 20 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на открытие заслонки резервной приточной
138 | 16524 | ContDelON_SF |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на включение сух контакта основного приточного вентилятора
139 | 16525 | ContDelON_RSF |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на включение сух контакта резервного приточного вентилятора
142 | 16528 | ContDelOFF_SF |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на выключение контактора основного приточного вентилятора
143 | 16529 | ContDelOFF_RSF |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на выключение контактора резервного приточного вентилятора
146 | 16532 | OpenTimeFlap_SF |  |  | 2 | WORD | 120 | 0 | 9999 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время на открытие основной приточной заслонки
147 | 16533 | OpenTimeFlap_RSF |  |  | 2 | WORD | 120 | 0 | 9999 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время на открытие резервной приточной заслонки
150 | 16536 | RunDelFlap_SF |  |  | 2 | WORD | 10 | 0 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на аварию в раб.режиме основной приточной заслонки
151 | 16537 | RunDelFlap_RSF |  |  | 2 | WORD | 10 | 0 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на аварию в раб.режиме резервной приточной заслонки
154 | 16540 | ModeExtAlSignal_SF |  |  | 5 | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип внешнего сигнала аварии основного приточного вентилятора
155 | 16541 | ModeExtAlSignal_RSF |  |  | 5 | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип внешнего сигнала аварии резервного приточного вентилятора
158 | 16544 | ModeTKSignal_SF |  |  | 5 | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала термоконтактов основного приточного вентилятора
159 | 16545 | ModeTKSignal_RSF |  |  | 5 | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала термоконтактов резервного приточного вентилятора
162 | 16548 | ModeCurRelay_SF |  |  | 5 | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала токового реле основного приточного вентилятора
163 | 16549 | ModeCurRelay_RSF |  |  | 5 | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала токового реле резервного приточного вентилятора
166 | 16552 | StartPSDel_SF |  |  | 7 | BYTE | 60 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Начальная задержка аварии PS основного приточного вентилятора
167 | 16553 | StartPSDel_RSF |  |  | 7 | BYTE | 60 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Начальная задержка аварии PS резервного приточного вентилятора
170 | 16556 | RunPSDel_SF |  |  | 7 | BYTE | 10 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Рабочая задержка аварии PS основного приточного вентилятора
171 | 16557 | RunPSDel_RSF |  |  | 7 | BYTE | 10 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Рабочая задержка аварии PS резервного приточного вентилятора
174 | 16560 | ExtAlarmDelay_SF |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка аварии по внешней аварии основного приточного вентилятора
175 | 16561 | ExtAlarmDelay_RSF |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка аварии по внешней аварии резервного приточного вентилятора
178 | 16564 | NetAlarmDelay_SF |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка аварии по сети основного приточного вентилятора
179 | 16565 | NetAlarmDelay_RSF |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка аварии по сети резервного приточного вентилятора
Ротация приточных вентиляторов
84 | 16500 | RotationModeSupFans |  |  | 7 | BYTE | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 3 | Режим ротации приточных вентиляторов | 0=нет ротации,1=по запуску,2=по времени
85 | 16501 | PrioritySupFans |  |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | С какого вентилятора запускать систему(осн,резервный) | 0=с основного, 1=с резервного
86 | 16502 | DelayBetweenRotation1 |  |  | 7 | BYTE | 20 | 0 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка между переключением вентиляторов | В секундах
87 | 16503 | TimeRotationSupFans |  |  | 2 | INT | 720 | 1 | 9999 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время между ротацией вентиляторов в минутах
Поддержание давления в приточном канале
314 | 16572 | MinFreq_SF | 2 |  | INT |  | 250 | 100 | MaxFreq_SF | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Минимальная частота для авто режима приточного вентилятора
315 | 16573 | MinFreq_RSF | 2 |  | INT |  | 250 | 100 | MaxFreq_RSF | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Минимальная частота для авто режима рез. приточного вентилятора
318 | 16576 | MaxFreq_SF | 2 |  | INT |  | 500 | MinFreq_SF | 1000 | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Максимальная частота для авто режима приточного вентилятора
319 | 16577 | MaxFreq_RSF | 2 |  | INT |  | 500 | MinFreq_RSF | 1000 | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Максимальная частота для авто режима рез. приточного вентилятора
322 | 16580 | Kp_Pres_SF | 0 |  | INT |  | 500 | 10 | 10000 | 1 | 0 |  | XX.YY | 3 | Пропорциональный коэффициент ПИ регулятора давления ПС
324 | 16582 | Ti_Pres_SF | 0 |  | INT |  | 75 | 1 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Интегр.сост. ПИ регулятора приточной секции
326 | 16584 | SetPressure_SF | 0 |  | INT |  | 500 | 0 | 1000 | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Уставка давления в приточном канале
328 | 16586 | AutoSpeedMode_SF | 5 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Режим автоматического поддержания давления притока
БЛОК ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
120 | 16506 | SetSpeed_EF |  |  | 2 | INT | 400 | 0 | 1000 | 10 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Установленная скорость вытяжного основного вентилятора
121 | 16507 | SetSpeed_REF |  |  | 2 | INT | 400 | 0 | 1000 | 10 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Установленная скорость вытяжного резервного вентилятора
124 | 16510 | AlarmSpeed_EF |  |  | 2 | INT | 250 | 0 | 1000 | 10 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Аварийная скорость вытяжного основного вентилятора
125 | 16511 | AlarmSpeed_REF |  |  | 2 | INT | 250 | 0 | 1000 | 10 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Аварийная скорость вытяжного резервного вентилятора
128 | 16514 | MdbAddr_EF |  |  | 7 | BYTE | 3 | 1 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Сетевой адрес частотника вытяжного основного вентилятора
129 | 16515 | MdbAddr_REF |  |  | 7 | BYTE | 4 | 1 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Сетевой адрес частотника вытяжного резервного вентилятора
132 | 16518 | MdbTimeout_EF |  |  | 2 | INT | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 |  |  | 3 | Сетевой таймаут вытяжного основного вентилятора
133 | 16519 | MdbTimeout_REF |  |  | 2 | INT | 5 | 0 | 30 | 1 | 0 |  |  | 3 | Сетевой таймаут вытяжного резервного вентилятора
136 | 16522 | FlapTimeDelay_EF |  |  | 7 | BYTE | 20 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на открытие заслонки основной вытяжной
137 | 16523 | FlapTimeDelay_REF |  |  | 7 | BYTE | 20 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на открытие заслонки резервной вытяжной
140 | 16526 | ContDelON_EF |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на включение сух контакта основного вытяжного вентилятора
141 | 16527 | ContDelON_REF |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на включение сух контакта резервного вытяжного вентилятора
144 | 16530 | ContDelOFF_EF |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на выключение контактора основного резервного вентилятора
145 | 16531 | ContDelOFF_REF |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на выключение контактора резервного вытяжного вентилятора
148 | 16534 | OpenTimeFlap_EF |  |  | 2 | WORD | 120 | 0 | 9999 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время на открытие основной вытяжной заслонки
149 | 16535 | OpenTimeFlap_REF |  |  | 2 | WORD | 120 | 0 | 9999 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время на открытие резервной вытяжной заслонки
152 | 16538 | RunDelFlap_EF |  |  | 2 | WORD | 10 | 0 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на аварию в раб.режиме основной вытяжной заслонки
153 | 16539 | RunDelFlap_REF |  |  | 2 | WORD | 10 | 0 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на аварию в раб.режиме резервной вытяжной заслонки
156 | 16542 | ModeExtAlSignal_EF |  |  | 5 | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип внешнего сигнала аварии основного вытяжного вентилятора
157 | 16543 | ModeExtAlSignal_REF |  |  | 5 | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип внешнего сигнала аварии резервного вытяжного вентилятора
160 | 16546 | ModeTKSignal_EF |  |  | 5 | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала термоконтактов основного вытяжного вентилятора
161 | 16547 | ModeTKSignal_REF |  |  | 5 | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала термоконтактов резервного вытяжного вентилятора
164 | 16550 | ModeCurRelay_EF |  |  | 5 | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала токового реле основного вытяжного вентилятора
165 | 16551 | ModeCurRelay_REF |  |  | 5 | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала токового реле резервного вытяжного вентилятора
168 | 16554 | StartPSDel_EF |  |  | 7 | BYTE | 60 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Начальная задержка аварии PS основного вытяжного вентилятора
169 | 16555 | StartPSDel_REF |  |  | 7 | BYTE | 60 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Начальная задержка аварии PS резервного вытяжного вентилятора
172 | 16558 | RunPSDel_EF |  |  | 7 | BYTE | 10 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Рабочая задержка аварии PS основного вытяжного вентилятора
173 | 16559 | RunPSDel_REF |  |  | 7 | BYTE | 10 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Рабочая задержка аварии PS резервного вытяжного вентилятора
176 | 16562 | ExtAlarmDelay_EF |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка аварии по внешней аварии основного вытяжного вентилятора
177 | 16563 | ExtAlarmDelay_REF |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка аварии по внешней аварии резервного вытяжного вентилятора
180 | 16566 | NetAlarmDelay_EF |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка аварии по сети основного вытяжного вентилятора
181 | 16567 | NetAlarmDelay_REF |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка аварии по сети резервного вытяжного вентилятора
Ротация вытяжных вентиляторов
183 | 16568 | RotationModeExhFans |  |  | 7 | BYTE | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 3 | Режим ротации вытяжных вентиляторов | 0=нет ротации,1=по запуску,2=по времени
184 | 16569 | PriorityExhFans |  |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | С какого вентилятора запускать систему(осн,резервный) | 0=с основного, 1=с резервного (вытяжные)
185 | 16570 | DelayBetweenRotation2 |  |  | 7 | BYTE | 20 | 0 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка между переключением выт. вентиляторов | В секундах
186 | 16571 | TimeRotationSupFans2 |  |  | 2 | INT | 720 | 1 | 9999 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время между ротацией выт. вентиляторов в минутах
Поддержание давления в вытяжном канале
316 | 16574 | MinFreq_EF | 2 |  | INT |  | 250 | 100 | MaxFreq_EF | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Минимальная частота для авто режима вытяжного вентилятора
317 | 16575 | MinFreq_REF | 2 |  | INT |  | 250 | 100 | MaxFreq_REF | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Минимальная частота для авто режима рез. вытяжного вентилятора
320 | 16578 | MaxFreq_EF | 2 |  | INT |  | 500 | MinFreq_EF | 1000 | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Максимальная частота для авто режима вытяжного вентилятора
321 | 16579 | MaxFreq_REF | 2 |  | INT |  | 500 | MinFreq_RSF | 1000 | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Максимальная частота для авто режима рез. вытяжного вентилятора
323 | 16581 | Kp_Pres_EF | 0 |  | INT |  | 500 | 10 | 10000 | 1 | 0 |  | XX.YY | 3 | Пропорциональный коэффициент ПИ регулятора давления ВС
325 | 16583 | Ti_Pres_EF | 0 |  | INT |  | 75 | 1 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Интегр.сост. ПИ регулятора вытяжной секции
327 | 16585 | SetPressure_EF | 0 |  | INT |  | 500 | 0 | 1000 | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Уставка давления в вытяжном канале
329 | 16587 | AutoSpeedMode_EF | 5 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Режим автоматического поддержания давления вытяжки
КОМАНДНЫЕ СЛОВА
88 | 16750 | CommandWord1 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 1
89 | 16751 | CommandWord2 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 2
90 | 16752 | CommandWord3 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 3
91 | 16753 | CommandWord4 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 4
92 | 16754 | CommandWord5 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 5
93 | 16755 | CommandWord6 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 6
94 | 16756 | CommandWord7 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 7
95 | 16757 | CommandWord8 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 8
96 | 16758 | CommandWord9 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 9
97 | 16759 | CommandWord10 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 10
98 | 16760 | CommandWord11 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 11
99 | 16761 | CommandWord12 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 12
100 | 16762 | CommandWord13 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 13
101 | 16763 | CommandWord14 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 14
102 | 16764 | CommandWord15 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 15
103 | 16765 | CommandWord16 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 16
104 | 16766 | CommandWord17 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 17
105 | 16767 | CommandWord18 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 18
106 | 16768 | CommandWord19 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 19 | Приточный основной
107 | 16769 | CommandWord20 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 20 | Приточный резервный
108 | 16770 | CommandWord21 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 21 | Вытяжной основной
109 | 16771 | CommandWord22 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 22 | Вытяжной резервный
110 | 16772 | CommandWord23 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 23
111 | 16773 | CommandWord24 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 24
112 | 16774 | CommandWord25 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 25
113 | 16775 | CommandWord26 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 26
114 | 16776 | CommandWord27 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 27
115 | 16777 | CommandWord28 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 28
116 | 16778 | CommandWord29 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 29
117 | 16779 | CommandWord30 |  |  | 2 | WORD | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Командное слово 30
РЕКУПЕРАТОР
187 | 16600 | MdbTimeout_RR |  |  | 2 | INT | 6 | 0 | 30 | 1 | 0 |  |  | 3 | Сетевой таймаут роторного рекуператора
188 | 16601 | MdbAddr_RR |  |  | 7 | BYTE | 5 | 1 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Сетевой адрес частотника роторного рекуператора
242 | 16700 | EnCritAlarmRecup | 5 |  | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Активирует отключение всей системы при аварии рек-ра
243 | 16701 | TempFreezeRecup | 0 |  | INT |  | 0 | -50 | 200 | 1 | 0 | °C | XXX.Y | 3 | Минимально допустимая температура вытяжки за рекуператором
244 | 16702 | Kp_FreezeRecup | 7 |  | INT |  | 350 | 10 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Пропорц. коэфф-т регулятора антизаморозки рекуператора | Снижение равно П*ошибка
452 | 16737 | Ti_FreezeRecup | 2 |  | INT |  | 120 | 1 | 500 | 1 | 0 |  |  | 3 | Интегральное время ПИ регулятора антизамор.рекуп. | Блок рекуператора
453 | 16738 | SetT_Exhaust | 0 |  | INT |  | 50 | -250 | 250 | 1 | 0 | °C | XXX.Y | 3 | Уставка вытяжного воздуха за рекуператором
245 | 16703 | StartDelPSAlRecup | 7 |  | BYTE |  | 120 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Начальная задержка на опрос датчика PS рекуператора | В секундах | 0 | 0
246 | 16704 | RunDelPSAlRecup | 7 |  | BYTE |  | 10 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Рабочий период опроса датчика PS рекуператора | В секундах
247 | 16705 | TimeAfterFreezeAlHeat | 7 |  | BYTE |  | 60 | 0 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время доп.разморозки после выхода из опасности заморозки | В секундах
248 | 16706 | CritAlarmRecupDelay | 2 |  | UINT |  | 600 | 0 | 3600 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время после опасности до крит. аварии рекуператора | В секундах
249 | 16707 | PercHeatPowerRecup | 7 |  | BYTE |  | 30 | 1 | 95 | 1 | 0 |  |  | 3 | Мощность рекуператора от ПИДа нагрева | В процентах
250 | 16708 | PercCoolPowerRecup | 7 |  | BYTE |  | 30 | 1 | 95 | 1 | 0 |  |  | 3 | Мощность рекуператора от ПИДа охлаждения | В процентах
251 | 16709 | ManualSpeedRecup | 7 |  | UINT |  | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Ручная уставка скорости рекуператора ( Гц или %)
252 | 16710 | WorkingModeRecup | 7 |  | BYTE |  | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | 3 | Режим работы рекуператора | (0=выкл,1=вкл,2=только нагрев,3-охлажд,4=охл+нагр)
253 | 16711 | Kp_recup | 2 |  | INT |  | 600 | 10 | 1000 | 1 | 0 |  | XX.YY | 3 | Пропорц. коэф-нт ПИ регулятора рекуператора
254 | 16712 | Ti_recup | 2 |  | INT |  | 60 | 1 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время интегрирования ПИ регулятора рекуператора | В секундах
255 | 16713 | ModeExtAlSignalRec | 101 |  | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип внешнего сигнала аварии ПЧ рекуператора
256 | 16714 | ModeTKSignalRec | 101 |  | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала от термоконтактов двигателя рекуператора
257 | 16715 | ModeCurRelaySignalRec | 101 |  | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала от реле по току двигателя рекуператора
258 | 16716 | ExtAlarmDelayRec | 7 |  | BYTE |  | 5 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время опроса сигнала внешней аварии рекуператора
259 | 16717 | NetDelayAlarmRec | 7 |  | BYTE |  | 5 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время опроса сигнала аварии по сети рекуператора
260 | 16718 | ContDelayONRec | 7 |  | BYTE |  | 5 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на включение силового контактора рекуператора
261 | 16719 | ContDelayOFFRec | 7 |  | BYTE |  | 5 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на выключение силового контактора рекуператора
262 | 16720 | MinFreqRecup | 2 |  | UINT |  | 250 | 10 | MaxFreqRecup | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Минимально выдаваемая частота на ПЧ при управлении по сети
263 | 16721 | MaxFreqRecup | 2 |  | UINT |  | 500 | MinFreqRecup | 1000 | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Максимально выдаваемая частота на ПЧ при управлении по сети
264 | 16722 | RotorEnScroll | 5 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Активация прокрутки ротора рекуператора
265 | 16723 | RotorPerScroll | 7 |  | BYTE |  | 24 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Период прокрутки ротора рекуператора
266 | 16724 | RotorTimeScroll | 7 |  | BYTE |  | 60 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время прокрутки ротора рекуператора
267 | 16725 | GlycPumpMode | 7 |  | BYTE |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 3 | Режим работы гликолевого насоса(0=выкл, 1=вкл,2=авто)
268 | 16726 | GlycPumpTypeKPI | 101 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала от реле протока насоса гликоля
269 | 16727 | GlycPumpEnScroll | 5 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Активация прокрутки насоса рекуператора
270 | 16728 | GlycPumpPerScroll | 7 |  | BYTE |  | 24 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Период прокрутки насоса рекуператора
271 | 16729 | GlycPumpTimeScroll | 7 |  | BYTE |  | 5 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время прокрутки насоса рекуператора
270 | 16730 | GlycPumpAlarmDel | gp6 |  | 7 | BYTE | 8 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка аварии насоса гликолевого рекуператора
544 | 16739 | EnRotationGP | 5 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Активация ротации насосов гликолевого рекуператора
545 | 16740 | TimeRotationGP | 2 |  | UINT |  | 720 | 1 | 10000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Периодичность ротации насосов гликолевого рекуператора
546 | 16741 | PriorityGlycPump | 5 |  | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Приоритет запуска насосов гликолевого рекуператора(0=осн, 1=рез)
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
291 | 16731 | RecircleManMode | rc1 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Ручной режим рециркуляции
292 | 16732 | RecircleManValue | rc2 |  | 7 | USINT | 50 | MinOpenAngle | MaxOpenAngle | 1 | 0 |  |  | 3 | Положение рециркуляционной заслонки в ручном режиме
293 | 16733 | MinOpenAngle | rc3 |  | 7 | USINT | 0 | 0 | MaxOpenAngle | 1 | 0 |  |  | 3 | Минимальный угол открытия рециркуляции
294 | 16734 | MaxOpenAngle | rc4 |  | 7 | USINT | 70 | MinOpenAngle | 100 | 1 | 0 |  |  | 3 | Максимальный угол открытия рециркуляции
295 | 16735 | Kp_recircle | rc5 |  | 0 | INT | 400 | 10 | 9990 | 10 | 0 |  |  | 3 | Пропорциональный коэффициент ПИ регулятора рециркуляции
296 | 16736 | Ti_recircle | rc6 |  | 0 | INT | 100 | 1 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Интегральная составляющая ПИ регулятора рециркуляции
ВОДЯНОЙ КАЛОРИФЕР
213 | 16650 | WinterRunMode | 7 |  | BYTE |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 3 | Активация зимнего запуска (0=выкл,1=вкл,2=авто) | Авто по датчику наружного воздуха
214 | 16651 | WintRunTempON | 0 |  | INT |  | 50 | -100 | 250 | 1 | 0 |  |  | 3 | Порог включения зимнего запуска в авторежиме
215 | 16652 | WintRunHystoTemp | 2 |  | INT |  | 20 | 0 | 250 | 1 | 0 |  |  | 3 | Гистерезис включения/выключения зимнего запуска
216 | 16653 | TimeToWinterAlarm | 7 |  | BYTE |  | 6 | 1 | 30 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время ожидания нагрева обр.воды до аварии
217 | 16654 | RiseTime | 7 |  | BYTE |  | 10 | 3 | 45 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время выхода уставки в нормальное значение
218 | 16655 | MinValvePosition | 7 |  | BYTE |  | 80 | 10 | 100 | 1 | 0 |  |  | 3 | Выходное положение клапана во время зимнего запуска
219 | 16656 | MinWaterTemp | 0 |  | INT |  | 350 | 100 | MaxWaterTemp | 1 | 0 |  |  | 3 | Необходимая темп.воды при самой высокой температуре
220 | 16657 | MaxWaterTemp | 0 |  | INT |  | 550 | MinWaterTemp | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Необходимая темп.воды при самой низкой температуре
221 | 16658 | DefWaterTemp | 0 |  | INT |  | 400 | 100 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Необходимая темп.воды при отсутствии датчика нар. возд.
222 | 16659 | HighTempLimit | 0 |  | INT |  | 30 | LowTempLimit | 300 | 1 | 0 |  |  | 3 | Самая высокая температура(для расчета необх.обр.воды)
223 | 16660 | LowTempLimit | 0 |  | INT |  | -150 | -300 | HighTempLimit | 1 | 0 |  |  | 3 | Самая низкая температура (для расчета необх.обр.воды)
224 | 16661 | AddSetPTemp | 2 |  | INT |  | 50 | 30 | 300 | 1 | 0 |  |  | 3 | Добавка к уставке или тек.знач.приточного воздуха
225 | 16665 | HeatPumpMode | 7 |  | BYTE |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 3 | Режим работы насоса(0=выкл,1=вкл,2=авто по сезону)
226 | 16666 | HeatPumpTypeKPI | 101 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала КРИ насоса(0=Н.О.)
227 | 16667 | HeatPumpAlarmDel | 7 |  | BYTE |  | 8 | 0 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на аварию цирк.насоса нагревателя
228 | 16668 | HeatPumpEnScroll | 5 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Активация прокрутки насоса нагревателя
229 | 16669 | HeatPumpPerScroll | 7 |  | BYTE |  | 24 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Период прокрутки насоса нагр-теля в часах
230 | 16670 | HeatPumpTimeScroll | 7 |  | BYTE |  | 5 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время прокрутки насоса нагр-теля в секундах
231 | 16675 | Kp_WatHeat1 | 2 |  | INT |  | 300 | 10 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Коэффициент пропорциональности ПИ регулятора канального воздуха | Блок водяного калорифера
232 | 16676 | Ti_WatHeat1 | 2 |  | INT |  | 75 | 1 | 300 | 1 | 0 |  |  | 3 | Интегральное время ПИ регулятора канального воздуха | Блок водяного калорифера
233 | 16677 | RetWaterSetP | 2 |  | INT |  | 300 | 100 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Поддерживаемая температура обратной воды
234 | 16678 | Kp_WatHeat2 | 2 |  | INT |  | 500 | 10 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Коэффициент пропорциональности ПИ регулятора обратной воды | Блок водяного калорифера
235 | 16679 | Ti_WatHeat2 | 2 |  | INT |  | 80 | 1 | 300 | 1 | 0 |  |  | 3 | Интегральное время ПИ регулятора обратной воды | Блок водяного калорифера
236 | 16680 | FreezeAlarmDelay | 7 |  | BYTE |  | 5 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на аварию угрозы заморозки калорифера | В секундах
237 | 16681 | WaterTS_SignalType | 101 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала от воздушного термостата | Блок водяного калорифера
238 | 16682 | CriticalWatTemp | 2 |  | INT |  | 80 | 10 | 800 | 1 | 0 |  |  | 3 | Критическое значение температуры обратной воды | Инициирует аварию угрозы заморозки
239 | 16683 | WaterHeaterMode | 7 |  | BYTE |  | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 3 | Режим работы вод.калорифера(0=всегда выкл,1=только зимой,2=всегда)
547 | 16684 | LeakAlarmDelay | 7 |  | USINT |  | 3 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка блока аварии протечки В.К.
548 | 16685 | TypeLeakAlarm | 101 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала аварии протечки
598 | 16686 | MaxRetWatTemp1 | 0 |  | INT |  | 700 | 250 | 1100 | 1 | 0 | °C | XXX.Y | 3 | Максимально разрешенная температура обратки водяного нагревателя |  | 0 | 0
Ротация насосов
*** | 16671 | EnRotationHP |  |  | BOOL |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | Активация ротации насосов водяного нагревателя
*** | 16672 | TimeRotationHP |  |  | UINT | UINT | 720 | 1 | 9999 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время между ротацией насосов водяного нагревателя в минутах
313 | 16673 | PriorityHeatPump | 5 |  | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Приоритет запуска насосов водяного нагревателя(0=осн, 1=рез)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАЛОРИФЕР
273 | 16900 (16600) | Hysteresis_MainElectricHeater | 2 |  | UINT |  | 10 | 0 | 50 | 1 | 0 | % |  | 3 | Гистерезис ступеней основного эл. калорифера.
274 | 16901 (16601) | PeriodPWM_MainElectricHeater | 2 |  | UINT |  | 35 | 0 | 300 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Период ШИМ 1 ступени основного эл. калорифера
275 | 16902 (16602) | TimeDelayStage_MainElectricHeater | 2 |  | UINT |  | 30 | 0 | 300 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Минимальный период между включениями ступеней основного эл. калорифера
276 | 16903 (16603) | Kp_MainElectricHeater | 2 |  | INT |  | 470 | 0 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора основного эл. калорифера
277 | 16904 (16604) | Ti_MainElectricHeater | 2 |  | INT |  | 70 | 1 | 600 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Интегральный коэффициент ПИД-регулятора основного эл. калорифера
278 | 16905 (16605) | Td_MainElectricHeater | 2 |  | INT |  | 0 | 0 | 600 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Дифференциальный коэффициент ПИД-регулятора основного эл. калорифера
279 | 16906 (16606) | DelayT70_MainElectricHeater | 7 |  | BYTE |  | 180 | 0 | 240 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Время ожидания восстановления датчика перегрева тэнов основного эл. калорифера
280 | 16907 (16607) | DelayT120_MainElectricHeater | 7 |  | BYTE |  | 15 | 0 | 240 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Время ожидания восстановления датчика пожара тэнов основного эл. калорифера
281 | 16908 (16608) | TimeAirBlow_MainElectricHeater | 2 |  | UINT |  | 120 | 0 | 300 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Время продувки тэнов электрического калорифера
ОХЛАДИТЕЛЬ
282 | 16950 (16615) | Kp_cool | 2 |  | INT |  | 500 | 0 | 30000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Пропорциональный коэф-т ПИ регулятора охлаждения
283 | 16951 (16616) | Ti_cool | 2 |  | INT |  | 100 | 1 | 30000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Интегральная постоянная ПИ регулятора охлаждения
284 | 16952 (16617) | Deadband_cool | 2 |  | INT |  | 20 | 0 | 300 | 1 | 0 |  |  | 3 | Зона нечувствительности охлаждения
285 | 16953 (16618) | TypeCoolSensor | 7 |  | BYTE |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип использ.датчика(0=авто,1=канальный,2=комн)
286 | 16954 (16619) | MinTimeStageON | 2 |  | UINT |  | 180 | 0 | 30000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Минимальное время работы ступеней охладителя
287 | 16955 (16620) | MinTimeStageOFF | 2 |  | UINT |  | 180 | 0 | 30000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Минимальное время отдыха ступеней охладителя
288 | 16956 (16621) | Hystores_cool | 7 |  | BYTE |  | 10 | 0 | 50 | 1 | 0 |  |  | 3 | Гистерезис включения ступеней охладителя
289 | 16957 (16622) | TypeFreonAlarm | 101 |  | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала внешней аварии охладителя
290 | 16958 (16623) | TypeTSFreon | 101 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала возд.термостата охладителя
291 | 16959 (16624) | FreonAlarmDelay | 7 |  | BYTE |  | 5 | 0 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка аварии охладителя
ОСУШИТЕЛЬ
565 | 16960 | Kp_dry | 0 |  | INT |  | 350 | 10 | 9990 | 1 | 0 |  | XX.YY | 3 | Пропорциональный коэффициент ПИ регулятора Осушения
566 | 16961 | Ti_dry | 0 |  | INT |  | 75 | 1 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Интегральная составляющая ПИ регулятора осушения
567 | 16962 | EnableDryer | 5 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Разрешение на работу охладителя как осушитель(1=разрешить)
БЛОК КЛИМАТА
268 | 16630 | CoilSwitchTimeout | 2 |  | 2 | UINT | 60 | 1 | 30000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Таймаут переключения между контурами
569 | 16631 | HumityPriority | 5 |  |  | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Приоритет поддержания климата (0=Темп-ра, 1=Влажность) |  | 0 | 0
УВЛАЖНИТЕЛЬ
206 | 17050 | HumidSeasonMode | 7 |  | USINT |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 3 | Режим управления увлажнителем(0=выкл,1=только зима,2=зима и лето)
335 | 17051 | Kp_humid | 0 |  | INT |  | 550 | 10 | 10000 | 1 | 0 |  | XX.YY | 3 | Пропорциональный коэфф-т ПИ регулятора увлажнения
336 | 17052 | Ti_humid | 0 |  | INT |  | 70 | 1 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Интегральная составляющая ПИ регулятора увлажнения
338 | 17053 | HumidAlarmDelay | 7 |  | USINT |  | 45 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка аварии увлажнителя по внешнему сигналу
558 | 17054 | TypeExtHumAlarm | 101 |  | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала внешней аварии увлажнителя
337 | 17055 | Hysteresis_Humidifier | 2 |  | UINT |  | 10 | 0 | 50 | 1 | 0 | % |  | 3 | Гистерезис ступеней увлажнителя
339 | 17056 | PeriodPWM_Humidifier | 2 |  | UINT |  | 60 | 0 | 300 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Период ШИМ 1 ступени увлажнителя
551 | 17057 | TimeDelayStage_Humidifier | 2 |  | UINT |  | 20 | 0 | 300 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Минимальный период между включениями ступеней увлажнителя
552 | 17058 | EnRefreshWater | 5 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Активация периодической смены воды поддона увлажнителя
553 | 17059 | RefreshWatTime | 7 |  | USINT |  | 24 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Период смены воды в поддоне увлажнителя (ч)
554 | 17060 | TypeLowWLevel | 101 |  | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала датчика нижнего уровня (0=Н.О. , 1=Н.З.)
555 | 17061 | TypeHiWLevel | 101 |  | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала датчика высокого уровня (0=Н.О. , 1=Н.З.)
556 | 17062 | TypeCritLowWLevel | 101 |  | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала датчика сухого поддона (0=Н.О. , 1=Н.З.)
557 | 17063 | TypeCritHiWLevel | 101 |  | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала датчика перелива (0=Н.О. , 1=Н.З.)
559 | 17064 | TypeSupplyValve | 101 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип выходного клапана подачи воды (0=Н.О. , 1=Н.З.)
560 | 17065 | TypeRemoveValve | 101 |  | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип выходного клапана слива воды (0=Н.О. , 1=Н.З.)
561 | 17066 | TypeAlarmValve | 101 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип выходного аварийного клапана перекрытия воды (0=Н.О. , 1=Н.З.)
562 | 17067 | TypeAnalogOut | 5 |  | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Инверсия выходного аналогого сигнала увлажнения(0=0...10 В; 1=10...0 В)
563 | 17068 | WaterAlarmDelay | 7 |  | USINT |  | 10 | 0 | 250 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Задержка по аварии датчика крит. нижнего уровня или перелива
564 | 17069 | RefreshWatTime2 | 7 |  | USINT |  | 60 | 1 | 250 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Время слива воды
ДОП ВЫТЯЖКА
118 | 17100 | SetSpeed_EF1 |  |  | 2 | INT | 400 | 0 | 1000 | 10 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Установленная скорость вентилятора
134 | 17101 | FlapTimeDelay_EF1 |  |  | 7 | BYTE | 20 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на открытие заслонки
154 | 17102 | ModeExtAlSignal_EF1 |  |  | 5 | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип внешнего сигнала аварии вентилятора
158 | 17103 | ModeTKSignal_EF1 |  |  | 5 | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала термоконтактов вентилятора
162 | 17104 | ModeCurRelay_EF1 |  |  | 5 | BOOL | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала токового реле вентилятора
166 | 17105 | StartPSDel_EF1 |  |  | 7 | BYTE | 60 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Начальная задержка аварии PS вентилятора
170 | 17106 | RunPSDel_EF1 |  |  | 7 | BYTE | 10 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Рабочая задержка аварии PS вентилятора
174 | 17107 | ExtAlarmDelay_EF1 |  |  | 7 | BYTE | 5 | 0 | 255 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка аварии по внешней аварии вентилятора
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОГРЕВАТЕЛЬ
570 | 17150 | Hysteresis_SecElectricHeater | 2 |  |  | UINT | 10 | 0 | 50 | 1 | 0 | % |  | 3 | Гистерезис ступеней эл. догревателя |  | 0 | 0
571 | 17151 | PeriodPWM_SecElectricHeater | 2 |  |  | UINT | 35 | 0 | 300 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Период ШИМ 1 ступени эл. догревателя |  | 0 | 0
572 | 17152 | TimeDelayStage_SecElectricHeater | 2 |  |  | UINT | 30 | 0 | 300 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Минимальный период между включениями ступеней эл. догревателя |  | 0 | 0
573 | 17153 | Kp_SecElectricHeater | 2 |  |  | INT | 470 | 0 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора эл. догревателя |  | 0 | 0
574 | 17154 | Ti_SecElectricHeater | 2 |  |  | INT | 70 | 1 | 600 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Интегральный коэффициент ПИД-регулятора эл. догревателя |  | 0 | 0
575 | 17155 | Td_SecElectricHeater | 2 |  |  | INT | 0 | 0 | 600 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Дифференциальный коэффициент ПИД-регулятора эл. догревателя |  | 0 | 0
576 | 17156 | DelayT70_SecElectricHeater | 7 |  |  | BYTE | 180 | 0 | 240 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Время ожидания восстановления датчика перегрева тэнов эл. догревателя |  | 0 | 0
577 | 17157 | DelayT120_SecElectricHeater | 7 |  |  | BYTE | 15 | 0 | 240 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Время ожидания восстановления датчика пожара тэнов эл. догревателя |  | 0 | 0
578 | 17158 | TimeAirBlow_SecElectricHeater | 2 |  |  | UINT | 120 | 0 | 300 | 1 | 0 | sec. |  | 3 | Время продувки тэнов эл. догревателя |  | 0 | 0
ЖУРНАЛ АВАРИЙ
454 | 18000 | AlarmCode1 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 1
455 | 18001 | AlarmCode2 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 2
456 | 18002 | AlarmCode3 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 3
457 | 18003 | AlarmCode4 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 4
458 | 18004 | AlarmCode5 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 5
459 | 18005 | AlarmCode6 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 6
460 | 18006 | AlarmCode7 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 7
461 | 18007 | AlarmCode8 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 8
462 | 18008 | AlarmCode9 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 9
463 | 18009 | AlarmCode10 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 10
464 | 18010 | AlarmCode11 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 11
465 | 18011 | AlarmCode12 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 12
466 | 18012 | AlarmCode13 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 13
467 | 18013 | AlarmCode14 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 14
468 | 18014 | AlarmCode15 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 15
469 | 18015 | AlarmCode16 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 16
470 | 18016 | AlarmCode17 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 17
471 | 18017 | AlarmCode18 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 18
472 | 18018 | AlarmCode19 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 19
473 | 18019 | AlarmCode20 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 20
474 | 18020 | AlarmCode21 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 21
475 | 18021 | AlarmCode22 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 22
476 | 18022 | AlarmCode23 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 23
477 | 18023 | AlarmCode24 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 24
479 | 18024 | AlarmCode26 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 26
478 | 18025 | AlarmCode25 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 25
480 | 18026 | AlarmCode27 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 27
481 | 18027 | AlarmCode28 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 28
482 | 18028 | AlarmCode29 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 29
483 | 18029 | AlarmCode30 | 7 |  | USINT |  | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий код 30
484 | 18030 | AlarmTime1 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 1
485 | 18033 | AlarmTime2 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 2
486 | 18036 | AlarmTime3 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 3
487 | 18039 | AlarmTime4 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 4
488 | 18042 | AlarmTime5 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 5
489 | 18045 | AlarmTime7 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 6
490 | 18048 | AlarmTime6 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 7
491 | 18051 | AlarmTime8 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 8
492 | 18054 | AlarmTime9 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 9
493 | 18057 | AlarmTime10 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 10
494 | 18060 | AlarmTime11 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 11
495 | 18063 | AlarmTime12 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 12
496 | 18066 | AlarmTime13 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 13
497 | 18069 | AlarmTime14 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 14
498 | 18072 | AlarmTime15 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 15
499 | 18075 | AlarmTime16 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 16
500 | 18078 | AlarmTime17 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 17
501 | 18081 | AlarmTime18 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 18
502 | 18084 | AlarmTime19 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 19
503 | 18087 | AlarmTime20 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 20
504 | 18090 | AlarmTime21 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 21
505 | 18093 | AlarmTime22 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 22
506 | 18096 | AlarmTime23 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 23
507 | 18099 | AlarmTime24 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 24
508 | 18102 | AlarmTime25 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 25
509 | 18105 | AlarmTime26 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 26
510 | 18108 | AlarmTime27 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 27
511 | 18111 | AlarmTime28 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 28
512 | 18114 | AlarmTime29 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 29
513 | 18117 | AlarmTime30 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий время 30
514 | 18120 | AlarmDate1 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 1
515 | 18123 | AlarmDate2 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 2
516 | 18126 | AlarmDate3 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 3
517 | 18129 | AlarmDate4 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 4
518 | 18132 | AlarmDate5 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 5
519 | 18135 | AlarmDate6 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 6
520 | 18138 | AlarmDate7 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 7
521 | 18141 | AlarmDate8 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 8
522 | 18144 | AlarmDate9 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 9
523 | 18147 | AlarmDate10 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 10
524 | 18150 | AlarmDate11 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 11
525 | 18153 | AlarmDate12 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 12
526 | 18156 | AlarmDate13 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 13
527 | 18159 | AlarmDate14 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 14
528 | 18162 | AlarmDate15 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 15
529 | 18165 | AlarmDate16 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 16
530 | 18168 | AlarmDate17 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 17
531 | 18171 | AlarmDate18 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 18
532 | 18174 | AlarmDate19 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 19
533 | 18177 | AlarmDate20 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 20
534 | 18180 | AlarmDate21 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 21
535 | 18183 | AlarmDate22 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 22
536 | 18186 | AlarmDate23 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 23
538 | 18189 | AlarmDate24 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 25
537 | 18192 | AlarmDate25 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 24
539 | 18195 | AlarmDate26 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 26
540 | 18198 | AlarmDate27 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 27
541 | 18201 | AlarmDate28 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 28
542 | 18204 | AlarmDate29 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 29
543 | 18207 | AlarmDate30 | 8 |  | STRING | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Для журнала аварий дата 30
ВОДЯНОЙ ДОГРЕВАТЕЛЬ
579 | 17200 | HeatPumpMode2 | 7 |  | BYTE |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 3 | Режим работы насоса догрева(0=выкл,1=вкл,2=авто по сезону) | Блок водяного догревателя
580 | 17201 | HeatPumpTypeKPI2 | 101 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала КРИ насоса догрева(0=Н.О.) | Блок водяного догревателя
581 | 17202 | HeatPumpAlarmDel2 | 7 |  | BYTE |  | 8 | 0 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на аварию цирк.насоса догревателя | Блок водяного догревателя
582 | 17203 | HeatPumpEnScroll2 | 5 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Активация прокрутки насоса догревателя | Блок водяного догревателя
583 | 17204 | HeatPumpPerScroll2 | 7 |  | BYTE |  | 24 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Период прокрутки насоса догр-теля в часах | Блок водяного догревателя
584 | 17205 | HeatPumpTimeScroll2 | 7 |  | BYTE |  | 5 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Время прокрутки насоса догр-теля в секундах | Блок водяного догревателя
585 | 17206 | EnRotationHP2 | 5 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Активация ротации насосов водяного догревателя | Блок водяного догревателя
586 | 17207 | TimeRotationHP2 | 2 |  | UINT |  | 720 | 1 | 10000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Периодичность ротации насосов водяного догревателя | Блок водяного догревателя
587 | 17208 | PriorityHeatPump2 | 5 |  | BOOL |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Приоритет запуска насосов водяного догревателя(0=осн, 1=рез) | Блок водяного догревателя
588 | 17209 | Kp_WatHeat2_1 | 2 |  | INT |  | 300 | 10 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Коэффициент пропорциональности ПИ регулятора канального воздуха | Блок водяного догревателя
589 | 17210 | Ti_WatHeat2_1 | 2 |  | INT |  | 75 | 1 | 300 | 1 | 0 |  |  | 3 | Интегральное время ПИ регулятора канального воздуха | Блок водяного догревателя
590 | 17211 | RetWaterSetP2 | 2 |  | INT |  | 300 | 100 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Поддерживаемая температура обратной воды | Блок водяного догревателя
591 | 17212 | Kp_WatHeat2_2 | 2 |  | INT |  | 500 | 10 | 1000 | 1 | 0 |  |  | 3 | Коэффициент пропорциональности ПИ регулятора обратной воды | Блок водяного догревателя
592 | 17213 | Ti_WatHeat2_2 | 2 |  | INT |  | 80 | 1 | 300 | 1 | 0 |  |  | 3 | Интегральное время ПИ регулятора обратной воды | Блок водяного догревателя
593 | 17214 | FreezeAlarmDelay2 | 7 |  | BYTE |  | 5 | 1 | 240 | 1 | 0 |  |  | 3 | Задержка на аварию угрозы заморозки калорифера | Блок водяного догревателя
594 | 17215 | WaterTS_SignalType2 | 101 |  | BOOL |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | Тип сигнала от воздушного термостата | Блок водяного догревателя
595 | 17216 | CriticalWatTemp2 | 2 |  | INT |  | 80 | 10 | 800 | 1 | 0 |  |  | 3 | Критическое значение температуры обратной воды | Блок водяного догревателя
596 | 17217 | WaterHeaterMode2 | 7 |  | BYTE |  | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | 3 | Режим работы вод.калорифера(0=всегда выкл,1=только зимой,2=всегда) | Блок водяного догревателя
597 | 17218 | PostHeaterStbModeValve | 2 |  | INT |  | 100 | 0 | 1000 | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | Положение клапана догревателя в дежурном режиме | Блок водяного догревателя | 0 | 0
599 | 17219 | MaxRetWatTemp2 | 0 |  | INT |  | 700 | 250 | 1100 | 1 | 0 | °C | XXX.Y | 3 | Максимально разрешенная температура обратки водяного догревателя |  | 0 | 0

## StatusVars RAM
RAM ПЕРЕМЕННЫЕ
№ | Address | Name | Display label | Device type | Applycation type | Default value | Min | Max | Scale | Offset | Unit | Fomat | Access level | ReadOnly | Description | Note
ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ
5000 | 8960 | TestModeON |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Активировать тестовый режим
5001 | 8961 | test_DO_1 | DO1 | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Значение 1 дискретного выхода контроллера в тестовом режиме
5002 | 8962 | test_DO_2 | DO2 | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Значение 2 дискретного выхода контроллера в тестовом режиме
5003 | 8963 | test_DO_3 | DO3 | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Значение 3 дискретного выхода контроллера в тестовом режиме
5004 | 8964 | test_DO_4 | DO4 | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Значение 4 дискретного выхода контроллера в тестовом режиме
5005 | 8965 | test_DO_5 | DO5 | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Значение 5 дискретного выхода контроллера в тестовом режиме
5006 | 8966 | test_DO_6 | DO6 | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Значение 6 дискретного выхода контроллера в тестовом режиме
5007 | 8967 | test_DO_7 | DO7 | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Значение 1 дискретного выхода блока расширения в тестовом режиме
5008 | 8968 | test_DO_8 | DO8 | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Значение 2 дискретного выхода блока расширения в тестовом режиме
5009 | 8969 | test_DO_9 | DO9 | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Значение 3 дискретного выхода блока расширения в тестовом режиме
5010 | 8970 | test_DO_10 | DO10 | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Значение 4 дискретного выхода блока расширения в тестовом режиме
5011 | 8971 | test_DO_11 | DO11 | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Значение 5 дискретного выхода блока расширения в тестовом режиме
5012 | 8972 | test_DO_12 | DO12 | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Значение 6 дискретного выхода блока расширения в тестовом режиме
5211 | 9158 | test_DO_13 | DO13 | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Значение 1 дискретного выхода блока расширения в тестовом режиме
5212 | 9159 | test_DO_14 | DO14 | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Значение 2 дискретного выхода блока расширения в тестовом режиме
5213 | 9160 | test_DO_15 | DO15 | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Значение 3 дискретного выхода блока расширения в тестовом режиме
5214 | 9161 | test_DO_16 | DO16 | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Значение 4 дискретного выхода блока расширения в тестовом режиме
5013 | 8973 | test_AO_1 | AO1 | 2 | INT | 0 | 0 | 10000 | 1 | 0 |  | XX.YY | 3 | 0 | Значение 1 аналогового входа контроллера в тестовом режиме
5014 | 8974 | test_AO_2 | AO2 | 2 | INT | 0 | 0 | 10000 | 1 | 0 |  | XX.YY | 3 | 0 | Значение 2 аналогового входа контроллера в тестовом режиме
5015 | 8975 | test_AO_3 | AO3 | 2 | INT | 0 | 0 | 10000 | 1 | 0 |  | XX.YY | 3 | 0 | Значение 3 аналогового входа контроллера в тестовом режиме
5016 | 8976 | test_AO_4 | AO4 | 2 | INT | 0 | 0 | 10000 | 1 | 0 |  | XX.YY | 3 | 0 | Значение 4 аналогового входа контроллера в тестовом режиме
5017 | 8977 | test_AO_5 | AO5 | 2 | INT | 0 | 0 | 10000 | 1 | 0 |  | XX.YY | 3 | 0 | Значение 5 аналогового входа контроллера в тестовом режиме
5018 | 8978 | test_AO_6 | AO6 | 2 | INT | 0 | 0 | 10000 | 1 | 0 |  | XX.YY | 3 | 0 | Значение 1 аналогового входа блока расширения в тестовом режиме
5019 | 8979 | test_AO_7 | AO7 | 2 | INT | 0 | 0 | 10000 | 1 | 0 |  | XX.YY | 3 | 0 | Значение 2 аналогового входа блока расширения в тестовом режиме
5020 | 8980 | test_AO_8 | AO8 | 2 | INT | 0 | 0 | 10000 | 1 | 0 |  | XX.YY | 3 | 0 | Значение 3 аналогового входа блока расширения в тестовом режиме
5021 | 8981 | test_AO_9 | AO9 | 2 | INT | 0 | 0 | 10000 | 1 | 0 |  | XX.YY | 3 | 0 | Значение 4 аналогового входа блока расширения в тестовом режиме
5022 | 8982 | test_AO_10 | AO10 | 2 | INT | 0 | 0 | 10000 | 1 | 0 |  | XX.YY | 3 | 0 | Значение 5 аналогового входа блока расширения в тестовом режиме
5023 | 8983 | TestModeIndex | Ind | 7 | BYTE | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Указатель флажкам внизу экрана,что показывать 0=выкл;1=контр.DI; 2=Exp.DI;3=контр.DO;4=Exp.DO
БЛОК СТАРТ-СТОП
5024 | 8984 | LocalSwitchON | RUN | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Больше не используется
5025 | 8985 | RemoteStart |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Удаленный запуск системы со СКАДЫ
5026 | 8986 | RemoteStop |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Удаленный останов системы со СКАДЫ
5027 | 8987 | GlobalOperMode | RUN | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Состояние системы(Выкл/Вкл) | Изменяя, можно запустить/остановить систему
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
5028 | 8988 | Alarm_Fire |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Индикация пожарной тревоги
5029 | 8989 | ResetAlarms | Res | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Сигнал сброса для всех аварий
5163 | 9115 | RemoteReset |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Дистанционный сброс через СКАДУ
ФИЛЬТРЫ
5030 | 8990 | Alarm_Filter1 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Индикация загрязнения приточного фильтра 1
5031 | 8991 | Alarm_Filter2 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Индикация загрязнения приточного фильтра 2
5032 | 8992 | Alarm_Filter3 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Индикация загрязнения приточного фильтра 3
5033 | 8993 | Alarm_Filter4 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Индикация загрязнения вытяжного фильтра 1
5034 | 8994 | Alarm_Filter5 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Индикация загрязнения вытяжного фильтра 2
5035 | 8995 | Alarm_Filter6 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Индикация загрязнения вытяжного фильтра 3
5036 | 8996 | Status_Filter1 |  | 7 | BYTE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Статус пр.фильтра 1 (0=чист,1=грязн.;3=крит.авария)
5037 | 8997 | Status_Filter2 |  | 7 | BYTE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Статус пр.фильтра 2 (0=чист,1=грязн.;3=крит.авария)
5038 | 8998 | Status_Filter3 |  | 7 | BYTE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Статус пр. фильтра 3 (0=чист,1=грязн.;3=крит.авария)
5039 | 8999 | Status_Filter4 |  | 7 | BYTE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Статус выт. фильтра 1 (0=чист,1=грязн.;3=крит.авария)
5040 | 9000 | Status_Filter5 |  | 7 | BYTE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Статус выт. фильтра 2 (0=чист,1=грязн.;3=крит.авария)
5041 | 9001 | Status_Filter6 |  | 7 | BYTE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Статус выт. фильтра 3 (0=чист,1=грязн.;3=крит.авария)
ОСНОВНЫЕ ЗАСЛОНКИ
5042 | 9002 | MainFlapPower1 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Индикация подачи питания на главную приточную заслонку
5043 | 9003 | MainFlapPower2 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Индикация подачи питания на главную вытяжную заслонку
5044 | 9004 | MainFlapHeating1 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Индикация обогрева на главной приточной заслонке
5045 | 9005 | MainFlapHeating2 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Индикация обогрева на главной вытяжной заслонке
5046 | 9006 | MainFlapAlarm1 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Авария открытия главной приточной заслонки
5047 | 9007 | MainFlapAlarm2 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Авария открытия главной вытяжной заслонки
БЛОК ЗИМА-ЛЕТО
5048 | 9008 | CurrentSeason | curs | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Текущий сезон (0=лето,1=зима)
БЛОК КОНТРОЛЯ ПРИТ.ТЕМПЕРАТУРЫ
5049 | 9009 | LowSupplyTempAlarm |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Недопустимо низкая температура приточного воздуха!
5050 | 9010 | HighSupplyTempAlarm |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Недопустимо высокая температура приточного воздуха!
БЛОК КАСКАДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
5051 | 9011 | ActSetPoint | aSp | 0 | INT |  |  |  | 1 | 0 | °C | XXX.Y | 3 | 1 | Уставка на выходе блока каскадного регулирования
5217 | 9164 | ActHSetPoint | 0 |  | INT |  |  |  | 1 | 0 | %R.H. | XXX.Y | 3 | 1 | Уставка влажности на выходе блока каскадного регулирования
БЛОК ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
5052 | 9012 | CurSpeedSet_SF |  | 2 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | 1 | Текущая скорость основного приточного вентилятора
5053 | 9013 | CurSpeedSet_RSF |  | 2 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | 1 | Текущая скорость резервного приточного вентилятора
5056 | 9016 | ActFreqATV_SF |  | 2 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | 1 | Текущая выходная частота с ПЧ основного приточного вентилятора
5057 | 9017 | ActFreqATV_RSF |  | 2 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | 1 | Текущая выходная частота с ПЧ резервного приточного вентилятора
5060 | 9020 | ContactorPower_SF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние контактора основного приточного вентилятора
5061 | 9021 | ContactorPower_RSF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние контактора резервного приточного вентилятора
5064 | 9024 | DryContactPower_SF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние сухого контакта основного приточного вентилятора
5065 | 9025 | DryContactPower_RSF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние сухого контакта резервного приточного вентилятора
5068 | 9028 | FlapPower_SF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние заслонки основного приточного вентилятора
5069 | 9029 | FlapPower_RSF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние заслонки резервного приточного вентилятора
5072 | 9032 | FlapAlarm_SF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Авария заслонки основного приточного вентилятора
5073 | 9033 | FlapAlarm_RSF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Авария заслонки резервного приточного вентилятора
5076 | 9036 | GeneralAlarm_SF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Общая авария основного приточного блока вентилятора
5077 | 9037 | GeneralAlarm_RSF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Общая авария резервного приточного блока вентилятора
5080 | 9040 | CodeAlarm_SF |  | 7 | BYTE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Код аварии основного приточного вентилятора побитовый | 1б=PS,2=вн.сигн.,3=ТК,4=ток.реле,5=АТV12,6=212,7=засл.
5081 | 9041 | CodeAlarm_RSF |  | 7 | BYTE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Код аварии резервного приточного вентилятора побитовый | 1б=PS,2=вн.сигн.,3=ТК,4=ток.реле,5=АТV12,6=212,7=засл.
5098 | 9058 | Work_SF |  | 5 | BOOL | 1073741823 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Индикация работы вообще приточного основного вентилятора
5099 | 9059 | Work_RSF |  | 5 | BOOL | 1073741823 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Индикация работы вообще приточного резервного вентилятора
БЛОК ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
5054 | 9014 | CurSpeedSet_EF |  | 2 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | 1 | Текущая скорость основного вытяжного вентилятора
5055 | 9015 | CurSpeedSet_REF |  | 2 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | 1 | Текущая скорость резервного вытяжного вентилятора
5058 | 9018 | ActFreqATV_EF |  | 2 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | 1 | Текущая выходная частота с ПЧ основного вытяжного вентилятора
5059 | 9019 | ActFreqATV_REF |  | 2 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | 1 | Текущая выходная частота с ПЧ резервного вытяжного вентилятора
5062 | 9022 | ContactorPower_EF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние контактора основного вытяжного вентилятора
5063 | 9023 | ContactorPower_REF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние контактора резервного вытяжного вентилятора
5066 | 9026 | DryContactPower_EF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние сухого контакта основного вытяжного вентилятора
5067 | 9027 | DryContactPower_REF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние сухого контакта резервного вытяжного вентилятора
5070 | 9030 | FlapPower_EF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние заслонки основного вытяжного вентилятора
5071 | 9031 | FlapPower_REF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние заслонки резервного вытяжного вентилятора
5074 | 9034 | FlapAlarm_EF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Авария заслонки основного вытяжного вентилятора
5075 | 9035 | FlapAlarm_REF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Авария заслонки резервного вытяжного вентилятора
5078 | 9038 | GeneralAlarm_EF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Общая авария основного вытяжного блока вентилятора
5079 | 9039 | GeneralAlarm_REF |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Общая авария резервного вытяжного блока вентилятора
5082 | 9042 | CodeAlarm_EF |  | 7 | BYTE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Код аварии основного вытяжного вентилятора побитовый | 1б=PS,2=вн.сигн.,3=ТК,4=ток.реле,5=АТV12,6=212,7=засл.
5083 | 9043 | CodeAlarm_REF |  | 7 | BYTE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Код аварии резервного вытяжного вентилятора побитовый | 1б=PS,2=вн.сигн.,3=ТК,4=ток.реле,5=АТV12,6=212,7=засл.
5100 | 9060 | Work_EF |  | 5 | BOOL | 1073741823 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Индикация работы вообще вытяжного основного вентилятора
5101 | 9061 | Work_REF |  | 5 | BOOL | 1073741823 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Индикация работы вообще вытяжного резервного вентилятора
РЕКУПЕРАТОР
5125 | 9085 | RecupRequest | recu | 2 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Текущая производительность рекуператора
5124 | 9084 | CurRecupMode |  | 7 | BYTE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Тек.режим работы рек-ра(0=выкл,1=нагрев,2=охл,3=ручной)
5129 | 9089 | WarnRecupAlarm |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Сигнал угрозы заморозки рекуператора
5130 | 9090 | GlobalRecupAlarm |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Критическая авария рекуператора
5132 | 9092 | CodeRecupAlarm |  | 7 | BYTE | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Код аварии рекуператора
Пластинчатый рекуператор
5127 | 9087 | StartStopRecup |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Подача питания на байпасс рекуператора, сух контакт
Роторный рекуператор
5084 | 9044 | ActFreqATV_RR |  | 2 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | 1 | Текущая выходная частота с ПЧ роторного рекуператора
5126 | 9086 | PowerRecup |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Питание на контактор двигателя роторного рекуператора
Гликолевый рекуператор
5128 | 9088 | GlycPumpWork | stat | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Сигнал работы насоса гликолевого рекуператора
5131 | 9091 | GlycPumpAlarm |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Авария насоса гликолевого рекуператора
5241 | 9188 | ResGlycPumpAlarm |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Авария резервного насоса гликолевого рекуператора
5242 | 9189 | ResGlycPumpWork |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Питание на резервный насос гликолевого рекуператора
РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЗАСЛОНКА
5189 | 9130 | PositionRecircleFlap |  | 0 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Реальное положение рециркуляционной заслонки
ВОДЯНОЙ КАЛОРИФЕР
5093 | 9053 | WintRunAlarm |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Отказ зимнего запуска. Авария
5094 | 9054 | WinterRunState | stat | 7 | BYTE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Стадия зимнего запуска(0=выкл,1=прогрев,2=сниж.уст,3=норм.работа)
5095 | 9055 | HeatPumpAlarm |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Авария основного насоса водяного калорифера
5096 | 9056 | HeatPumpWork | stat | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Питание на основного насос водяного калорифера
5097 | 9057 | FreezeAlarmCode |  | 7 | BYTE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Код аварии угрозы заморозки ВК(1=по термостату,2=по обр.воде,3=обрыв датч.обр.воды))
5164 | 9116 | WaterHeatRequest |  | 2 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Сигнал клапана водяного калорифера
5215 | 9162 | ResHeatPumpAlarm |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Авария резервного насоса водяного калорифера
5216 | 9163 | ResHeatPumpWork |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Питание на резервный насос водяного калорифера
5243 | 9190 | LeakAlarm |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Авария протечки водяного калорифера
ОШИБКИ ДАТЧИКОВ
5112 | 9072 | ErrorChanSensor1 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Обрыв первого канального датчика притока
5113 | 9073 | ErrorChanSensor2 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Обрыв второго канального датчика притока
5114 | 9074 | ErrorAmbientSensor |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Обрыв датчика наружного воздуха
5115 | 9075 | ErrorRoomSensor |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Обрыв датчика комнатного воздуха
5116 | 9076 | ErrorWaterSensor1 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Обрыв датчика обратной воды преднагревателя
5117 | 9077 | ErrorWaterSensor2 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Обрыв датчика обратной воды осн. нагревателя
5118 | 9078 | ErrorWaterSensor3 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Обрыв датчика обратной воды догревателя
5119 | 9079 | ErrorExhaustSensor |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Обрыв датчика выт.воздуха после рекуператора
5261 | 9208 | ErrorExhaustSensor2 |  | 5 | BOOL | 1073741823 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Обрыв датчика выт.воздуха до рекуператора |  | 0 | 0
5120 | 9080 | ErrorChanRecSensor |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Обрыв датчика прит.воздуха после рекуператора
5121 | 9081 | ErrorGlycolSensor |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Обрыв датчика обратного гликоля
5122 | 9082 | GlobalSystemAlarm |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Глобальная авария всей системы
5123 | 9083 | GlobalSystemWarning |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Предупреждение всей системы
5234 | 9181 | ErrorHumidRoomSensor |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Обрыв комнатного датчика влажности
5235 | 9182 | ErrorHumidChanSensor |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Обрыв канального датчика влажности
5238 | 9185 | ErrorSupPresSensor |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Обрыв приточного датчика давления
5239 | 9186 | ErrorExhPresSensor |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Обрыв вытяжного датчика давления
ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКОВ
5141 | 9093 | ValueChanSensor1 | se1 | 5 | INT | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Показания первого канального датчика притока
5142 | 9094 | ValueChanSensor2 |  | 5 | INT | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Показания второго канального датчика притока
5143 | 9095 | ValueAmbientSensor | se2 | 5 | INT | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Показания датчика наружного воздуха
5144 | 9096 | ValueRoomSensor | se3 | 5 | INT | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Показания датчика комнатного воздуха
5145 | 9097 | ValueWaterSensor1 |  | 5 | INT | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Показания датчика обратной воды преднагревателя
5146 | 9098 | ValueWaterSensor2 | se4 | 5 | INT | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Показания датчика обратной воды осн. нагревателя
5147 | 9099 | ValueWaterSensor3 |  | 5 | INT | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Показания датчика обратной воды догревателя
5148 | 9100 | ValueExhaustSensor | se5 | 5 | INT | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Показания датчика выт.воздуха после рекуператора
5149 | 9101 | ValueChanRecSensor |  | 5 | INT | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Показания датчика прит.воздуха после рекуператора
5150 | 9102 | ValueGlycolSensor |  | 5 | INT | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Показания датчика обратного гликоля
5260 | 9207 | ValueExhaustSensor2 |  | 0 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Показания датчика выт.воздуха до рекуператора |  | 0 | 0
5232 | 9179 | ValueHumidRoomSensor |  | 0 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | 1 | Показания комнатного датчика влажности |  | 0 | 0
5233 | 9180 | ValueHumidChanSensor |  | 0 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | 1 | Показания канального датчика влажности |  | 0 | 0
5236 | 9183 | ValueSupPresSensor |  | 0 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Показания приточного датчика давления |  | 0 | 0
5237 | 9184 | ValueExhPresSensor |  | 0 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Показания вытяжного датчика давления |  | 0 | 0
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
5165 | 9117 | MainELHeater_CurrentNumberStage | curs | 2 | UINT |  |  |  | 1 | 0 | pieces |  | 3 | 1 | Текущее кол-во активных ступеней основного эл. калорифера
5166 | 9118 | MainELHeater_Request |  | 2 | INT |  |  |  | 1 | 0 | Volts |  | 3 | 1 | Текущая мощность основного эл. калорифера
5167 | 9119 | MainELHeater_AlarmT70 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Перегрев тэнов основного электрического калорифера
5168 | 9120 | MainELHeater_AlarmT120 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Пожар тэнов основного электрического калорифера
5169 | 9121 | MainELHeater_WorkAirBlow |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Идет продувка тэнов основного электрического калорифера
5170 | 9122 | MainELHeater_RemainingTimeAirBlow |  | 2 | WORD |  |  |  | 1 | 0 | sec. |  | 3 | 1 | Время продувки тэнов основного эл. калорифера
ОХЛАДИТЕЛЬ
5171 | 9123 | Stage1Status |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние 1 ступени охладителя
5172 | 9124 | Stage2Status |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние 2 ступени охладителя
5173 | 9125 | Stage3Status |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние 3 ступени охладителя
5174 | 9126 | Stage4Status |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние 4 ступени охладителя
5175 | 9127 | FreonTSAlarm |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Статус аварии охладителя по возд.термостату
5176 | 9128 | FreonExtAlarm |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Статус аварии охладителя по внешн.сигналу
5177 | 9129 | CoolPerformance | cool | 2 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Производительность охладителя(0.00...100.00)
ОСУШИТЕЛЬ
5247 | 9194 | DryerAnalogSignal |  | 0 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Текущая интенсивность осушения |  | 0 | 0
КЛИМАТИЧЕСКИЙ БЛОК
5179 | 9131 | CoolHeatMode |  | 7 | USINT |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Режим нагр/охл (0=ничего,1=нагрев,2=охлаждение)
5192 | 9104 | ComHeatPerfomance | heat | 2 | INT |  |  |  | 1 | 0 | % | XXX.Y | 3 | 1 | Общий параметр нагрева (задается через блок климата)
ВЕРСИЯ КОНТРОЛЛЕРА
5193 | 9400 | sysDeviceVER | uers | 2 | UINT | 22 | 14 | 56 | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Текущая версия контроллера
УВЛАЖНИТЕЛЬ
5218 | 9165 | HumidifierAlarm |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Авария увлажнителя
5219 | 9166 | HumidCodeAlarm |  | 7 | BYTE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Код аварии увлажнителя
5220 | 9167 | HumidPumpPower |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Подача питания на насос увлажнителя
5221 | 9168 | HumidWatValveON |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Питание на открытие клапана подачи воды в поддон увлажнителя
5222 | 9169 | HumidRequest |  | 0 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Аналоговый сигнал на увлажнитель(0.0...100.0%)
5244 | 9191 | Humid_CurrentActiveStages |  | 2 | UINT |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Текущее активное количество ступеней увлажнителя
5245 | 9192 | RemoveValveState |  | 5 | BOOL |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние клапана слива воды поддона увлажнителя(0=закр)
5246 | 9193 | AlarmValveState |  | 5 | BOOL |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние перекрывающего клапана увлажнителя
ДОП ВЫТЯЖКИ
5223 | 9170 | RemoteStart2 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Удаленный запуск доп вытяжки со СКАДЫ |  | 0 | 0
5224 | 9171 | RemoteStop2 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Удаленный останов доп вытяжки со СКАДЫ |  | 0 | 0
5068 | 9173 | FlapPower_EF1 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Состояние заслонки вентилятора
5076 | 9174 | GeneralAlarm_EF1 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Общая авария вентилятора
5080 | 9175 | CodeAlarm_EF1 |  | 7 | BYTE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Код аварии побитовый | 1б=PS,2=вн.сигн.,3=ТК,4=ток.реле,5=АТV12,6=212,7=засл.
5098 | 9176 | Work_EF1 |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Индикация работы вообще вентилятора
ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ
5230 | 9177 | StartSelfTest |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Запускает алгоритм самопроверки
5231 | 9178 | StepSelfTest |  | 7 | USINT |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Текущий шаг проверки
ЖУРНАЛ АВАРИЙ
5240 | 9187 | ClearAlarmJournal |  | 5 | BOOL | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | Очистка журнала аварий
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОГРЕВАТЕЛЬ
5248 | 9195 | SecELHeater_CurrentNumberStage |  | 2 | UINT |  |  |  | 1 | 0 | pieces |  | 3 | 1 | Текущее кол-во активных ступеней эл. догревателя |  | 0 | 0
5249 | 9196 | SecELHeater_Request |  | 2 | INT |  |  |  | 1 | 0 | Volts | XXX.Y | 3 | 1 | Текущая мощность эл. догревателя |  | 0 | 0
5250 | 9197 | SecELHeater_AlarmT70 |  | 5 | BOOL | 1073741823 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Перегрев тэнов эл. догревателя |  | 0 | 0
5251 | 9198 | SecELHeater_AlarmT120 |  | 5 | BOOL | 1073741823 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Пожар тэнов эл. догревателя |  | 0 | 0
5252 | 9199 | SecELHeater_WorkAirBlow |  | 5 | BOOL | 1073741823 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Идет продувка тэнов эл. догревателя |  | 0 | 0
5253 | 9200 | SecELHeater_RemainingTimeAirBlow |  | 2 | WORD |  |  |  | 1 | 0 | sec. |  | 3 | 1 | Время продувки тэнов эл. догревателя |  | 0 | 0
ВОДЯНОЙ ДОГРЕВАТЕЛЬ
5254 | 9201 | HeatPumpAlarm2 |  | 5 | BOOL | 1073741823 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Авария основного насоса водяного калорифера |  | 0 | 0
5255 | 9202 | HeatPumpWork2 |  | 5 | BOOL | 1073741823 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Питание на основного насос водяного догревателя |  | 0 | 0
5256 | 9203 | FreezeAlarmCode2 |  | 7 | BYTE |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Код аварии угрозы заморозки Вод.догр.(1=по термостату,2=по обр.воде,3=обрыв датч.обр.воды)) |  | 0 | 0
5257 | 9204 | WaterHeatRequest2 |  | 2 | INT |  |  |  | 1 | 0 |  | XXX.Y | 3 | 1 | Сигнал клапана водяного догревателя |  | 0 | 0
5258 | 9205 | ResHeatPumpAlarm2 |  | 5 | BOOL | 1073741823 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Авария резервного насоса водяного догревателя |  | 0 | 0
5259 | 9206 | ResHeatPumpWork2 |  | 5 | BOOL | 1073741823 |  |  | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | Питание на резервный насос водяного догревателя |  | 0 | 0

## AlarmsCodes M171
КОДЫ АВАРИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА М171 ОРТ
ID | ПЕРЕМЕННАЯ | КОД | РАСШИФРОВКА
1 | FireAlarm | Er 1 | Пожарная тревога
2 | AlarmPS_SF | Er 2 | Авария приточного вентилятора по датчику д.д.
3 | AlarmExtAl_SF | Er 3 | Авария приточного вентилятора по внешнему сигналу
4 | AlarmTK_SF | Er 4 | Авария приточного вентилятора по термоконтактам
5 | AlarmCurRel_SF | Er 5 | Авария приточного вентилятора по реле тока
6 | AlarmPS_EF | Er 6 | Авария вытяжного вентилятора по датчику д.д.
7 | AlarmExtAl_EF | Er 7 | Авария вытяжного вентилятора по внешнему сигналу
8 | AlarmTK_EF | Er 8 | Авария вытяжного вентилятора по термоконтактам
9 | AlarmCurRel_EF | Er 9 | Авария вытяжного вентилятора по реле тока
10 | Recup_PSalarm | Er10 | Авария рекуператора по перепаду давления
11 | Recup_LowTempAlarm | Er11 | Авария рекуператора по низкой T выбрасываемого воздуха
12 | Recup_ExtAlarm | Er12 | Авария рекуператора по сигналу внешней аварии
13 | Recup_TKAlarm | Er13 | Авария рекуператора по термоконтактам
14 | Recup_CurRelAlarm | Er14 | Ававрия рекуператора по токовому реле
15 | Recup_GlycPumpAlarm | Er15 | Ававрия насоса гликолевого рекуператора
16 | WatHeatTermostateAlarm | Er16 | Авария по воздушному термостату водяного калорифера
17 | LowRetWatTempAlarm | Er17 | Авария водяного калорифера по низкой температуре обратной воды
18 | WinterStartAlarm | Er18 | Ошибка зимнего запуска системы
19 | HeatPumpAl | Er19 | Авария насоса водяного калорифера
20 | ElectroHeatAlarm | Er20 | Ававрия электронагревателя
21 | CoolerAlarm | Er21 | Авария охладителя фреонового
22 | ChanSensAlarm | Er22 | Обрыв датчика приточного воздуха
23 | OutdoorSensAlarm | Er23 | Обрыв датчика наружного воздуха
24 | RoomSensAlarm | Er24 | Обрыв комнатного датчика
25 | RetWatSensAlarm | Er25 | Обрыв датчика обратной воды водяного калорифера
26 | RecupSensAlarm | Er26 | Обрыв датчика выбрасываемого воздуха за рекуператором
27 | FiltersAlarm | Er27 | Загрязнение одного из фильтров

## AlarmsCodes M172
КОДЫ АВАРИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА М172
ID/Код журнала | ПЕРЕМЕННАЯ | Adress Modbus | Текст в контроллере | Кол-во символов | РАСШИФРОВКА
1 | Alarm_Fire | 8988 | пожарная тревога | 16 | Пожарная тревога
2 | Alarm_Filter1 | 8990 | приточный фильтр 1 | 18 | Авария приточного фильтра 1
3 | Alarm_Filter2 | 8991 | приточный фильтр 2 | 18 | Авария приточного фильтра 2
4 | Alarm_Filter3 | 8992 | приточный фильтр 3 | 18 | Авария приточного фильтра 3
5 | Alarm_Filter4 | 8993 | вытяжной фильтр 1 | 17 | Авария вытяжного фильтра 1
6 | Alarm_Filter5 | 8994 | вытяжной фильтр 2 | 17 | Авария вытяжного фильтра 2
7 | Alarm_Filter6 | 8995 | вытяжной фильтр 3 | 17 | Авария вытяжного фильтра 3
8 | MainFlapAlarm1 | 9006 | приточная заслонка | 18 | Авария главной приточной заслонки
9 | MainFlapAlarm2 | 9007 | вытяжная заслонка | 17 | Авария главной вытяжной заслонки
10 | LowSupplyTempAlarm | 9009 | низкая t прит.возд. | 19 | Недопустимо низкая температура приточного воздуха!
11 | HighSupplyTempAlarm | 9010 | высокая t прит.возд. | 20 | Недопустимо высокая температура приточного воздуха!
12 | FlapAlarm_SF | 9032 | заслонка прит.вент.1 | 20 | Авария заслонки основного приточного вентилятора
13 | FlapAlarm_RSF | 9033 | заслонка пр.вент.1.2 | 20 | Авария заслонки резервного приточного вентилятора
14 | FlapAlarm_EF | 9034 | заслонка выт.вент.1 | 19 | Авария заслонки основного вытяжного вентилятора
15 | FlapAlarm_REF | 9035 | заслонк.выт.вент.1.2 | 20 | Авария заслонки резервного вытяжного вентилятора
16 | CodeAlarm_SF | 9040 | датчик PS пр.вент.1 | 19 | Bit 0 = Авария основного приточного вентилятора по PS
17 |  |  | внешн.авар.пр.вент.1 | 20 | Bit 1 = Авария основного приточного вентилятора по внешнему сигналу
18 |  |  | термоконт.пр.вент.1 | 19 | Bit 2 = Авария основного приточного вентилятора по термоконтактам
19 |  |  | по току пр.вент.1 | 17 | Bit 3 = Авария основного приточного вентилятора по реле тока
20 |  |  | ошибка ПЧ пр.вент.1 | 19 | Bit 4 (ATV12) or Bit 5 (ATV212 or ATV310) = Авария основного приточного вентилятора по ПЧ
21 | CodeAlarm_RSF | 9041 | датч.PS пр.вент.1.2 | 19 | Bit 0 = Авария резервного приточного вентилятора по PS
22 |  |  | внеш.авар.пр.вен.1.2 | 20 | Bit 1 = Авария резервного приточного вентилятора по внешнему сигналу
23 |  |  | термокон.пр.вент.1.2 | 20 | Bit 2 = Авария резервного приточного вентилятора по термоконтактам
24 |  |  | по току пр.вент.1.2 | 19 | Bit 3 = Авария резервного приточного вентилятора по реле тока
25 |  |  | ошибк.ПЧ пр.вент.1.2 | 20 | Bit 4 (ATV12) or Bit 5 (ATV212 or ATV310) = Авария резервного приточного вентилятора по ПЧ
26 | CodeAlarm_EF | 9042 | датчик PS выт.вент.1 | 20 | Bit 0 = Авария основного вытяжного вентилятора по PS
27 |  |  | внешн.авар.выт.вен.1 | 20 | Bit 1 = Авария основного вытяжного вентилятора по внешнему сигналу
28 |  |  | термоконт.выт.вент.1 | 20 | Bit 2 = Авария основного вытяжного вентилятора по термоконтактам
29 |  |  | по току выт.вент.1 | 18 | Bit 3 = Авария основного вытяжного вентилятора по реле тока
30 |  |  | ошибка ПЧ выт.вент.1 | 20 | Bit 4 (ATV12) or Bit 5 (ATV212 or ATV310) = Авария основного вытяжного вентилятора по ПЧ
31 | CodeAlarm_REF | 9043 | датч.PS выт.вент.1.2 | 20 | Bit 0 = Авария резервного вытяжного вентилятора по PS
32 |  |  | внеш.авар.вт.вен.1.2 | 20 | Bit 1 = Авария резервного вытяжного вентилятора по внешнему сигналу
33 |  |  | терм.кон.выт.вен.1.2 | 20 | Bit 2 = Авария резервного вытяжного вентилятора по термоконтактам
34 |  |  | по току выт.вент.1.2 | 20 | Bit 3 = Авария резервного вытяжного вентилятора по реле тока
35 |  |  | ошибка ПЧ выт.вент.1.2 | 22 | Bit 4 (ATV12) or Bit 5 (ATV212 or ATV310) = Авария резервного вытяжного вентилятора по ПЧ
36 | WintRunAlarm | 9051 | авар.зимнего запуска | 20 | Авария зимнего запуска системы
37 | FreezeAlarmCode | 9057 | термостат вод.нагр. | 19 | FreezeAlarmCode = 1 - Авария водяного нагревателя по термостату
38 |  |  | низк.t обр.вод.нагр. | 20 | FreezeAlarmCode = 2 - Авария водяного нагревателя по низкой температуре обратной воды
39 | HeatPumpAlarm | 9053 | насос 1 вод.нагрев. | 19 | Авария основного насоса водяного калорифера
40 | ResHeatPumpAlarm | 9062 | насос 1.2 вод.нагр. | 19 | Авария резервного насоса водяного калорифера
41 | ErrorChanSensor1 | 9072 | 1 канальный датчик t | 20 | Авария канального датчика 1
42 | ErrorChanSensor2 | 9073 | 2 канальный датчик t | 20 | Авария канального датчика 2
43 | ErrorAmbientSensor | 9074 | уличный датчик t | 16 | Авария датчика наружного воздуха
44 | ErrorRoomSensor | 9075 | комнатный датчик t | 18 | Авария комнатного датчика
45 | ErrorWaterSensor1 | 9076 | датч.t обр.вод.предн | 20 | Авария датчика обратной воды преднагревателя
46 | ErrorWaterSensor2 | 9077 | датч.t обр.вод.нагр. | 20 | Авария датчика обратной воды нагревателя
47 | ErrorWaterSensor3 | 9078 | датч.t обр.вод.догр. | 20 | Авария датчика обратной воды догревателя
48 | ErrorExhaustSensor | 9079 | датч.t выт.воздуха | 18 | Авария датчика вытяжного воздуха за рекуператором
49 | ErrorChanRecSensor | 9080 | датч.t пр.возд.рекуп | 20 | Авария датчика приточного воздуха за рекуператором
50 | ErrorGlycolSensor | 9081 | датч.t об.глик.рекуп | 20 | Авария датчика обратного гликоля
51 | ErrorHumidChanSensor | 9182 | канальн.датч.влажн. | 19 | Авария канального датчика влажности приточного воздуха 4…20 мА
52 | ErrorHumidRoomSensor | 9181 | комнатн.датч.влажн. | 19 | Авария комнатного датчика влажности (датчик влажности вытяжного воздуха) 4…20 мА
53 | ErrorSupPresSensor | 9185 | датч.прит.давления | 18 | Авария приточного датчика давления 4…20 мА
54 | ErrorExhPresSensor | 9186 | датчик выт.давления | 19 | Авария вытяжного датчика давления 4…20 мА
55 | WarnRecupAlarm | 9089 | угроза замор.рекуп. | 19 | Угроза заморозки рекуператора
56 | CodeRecupAlarm | 9092 | датч.PS рекуператора | 20 | Bit 0 = Авария рекуператора по датчику PS
57 |  |  | низк.t выт.воздуха | 18 | Bit 1 = Авария рекуператора по низкой температуре вытяжного воздуха
58 |  |  | ошибка ПЧ рекуперат. | 20 | Bit 2 = Авария рекуператора по обрыву связи с ПЧ
59 |  |  | внеш.авар.рекуперат. | 20 | Bit 3 = Авария рекуператора по внешнему сигналу
60 |  |  | термоконт.рекуперат. | 20 | Bit 4 = Авария рекуператора по термоконтактам
61 |  |  | по току рекуператор | 19 | Bit 5 = Авария рекуператора по реле тока
62 | GlycPumpAlarm | 9091 | 1 насос глик.рекуп. | 19 | Авария основного насоса гликолевого рекуператора
63 | ResGlycPumpAlarm | 9188 | 1.2 насос глик.рек. | 19 | Авария резервного насоса гликолевого рекуператора
64 | MainELHeater_AlarmT70 | 9119 | t70 эл.нагреват. | 16 | Авария электрического нагревателя по термостату 70 °С
65 | MainELHeater_AlarmT120 | 9120 | t120 эл.нагреват. | 17 | Авария электрического нагревателя по термостату 120 °С
66 | FreonTSAlarm | 9127 | термостат охладит. | 18 | Авария фреонового охладителя по термостату
67 | FreonExtAlarm | 9128 | внеш.авар.охладит. | 18 | Авария фреонового охладителя по внешнему сигналу аварии
68 | HumidCodeAlarm | 9166 | внешн.авар.увлажн. | 18 | Bit = 0 Авария по внешнему сигналу от увлажнителя
69 |  |  | мин.ур.воды увлажн. | 19 | Bit = 1 Авария по нижнему критическому уровню воды в поддоне увлажнителя
70 |  |  | макс.ур.воды увлажн. | 20 | Bit = 2 Авария по верхнему критическому уровню воды в поддоне увлажнителя
71 | LeakAlarm | 9190 | датчик протечки | 15 | Авария датчик протечки водяного нагревателя (общий на помещение)
72 | CodeAlarm_EF1 | 9175 | датчик PS выт.вент.2 | 20 | Bit 0 = Авария 1 доп. вытяжного вентилятора по PS
73 |  |  | внешн.авар.выт.вен.2 | 20 | Bit 1 = Авария 1 доп. вытяжного вентилятора по внешнему сигналу
74 |  |  | термоконт.выт.вент.2 | 20 | Bit 2 = Авария 1 доп. вытяжного вентилятора по термоконтактам
75 |  |  | по току выт.вент.2 | 18 | Bit 3 = Авария 1 доп. вытяжного вентилятора по реле тока
76 |  |  | ошибка ПЧ выт.вент.2 | 20 | Bit 4 (ATV12) or Bit 5 (ATV212 or ATV310) = Авария 2-го вытяжного вентилятора по ПЧ
77 | SecELHeater_AlarmT70 | 9197 | t70 эл.догреват. | 16 | Авария электрического догревателя по термостату 70 °С
78 | SecELHeater_AlarmT120 | 9198 | t120 эл.догреват. | 17 | Авария электрического догревателя по термостату 120 °С
79 | FreezeAlarmCode2 | 9203 | термостат вод.догр. | 19 | FreezeAlarmCode = 1 - Авария водяного догревателя по термостату
80 |  |  | низк.t обр.вод.догр. | 20 | FreezeAlarmCode = 2 - Авария водяного догревателя по низкой температуре обратной воды
81 | HeatPumpAlarm2 | 9201 | насос 1 вод.догрев. | 19 | Авария основного насоса водяного догревателя
82 | ResHeatPumpAlarm2 | 9205 | насос 1.2 вод.догр. | 19 | Авария резервного насоса водяного догревателя
83 | ErrorExhaustSensor2 | 9208 | датч.t выт.до рек-ра | 20 | Обрыв датчика выт.воздуха до рекуператора
84