## Table 1
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К5В6
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 06.02.2018
Габар.: выс. 740 шир. 740 длина 4430 mm Масса, кг: 709
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0707 RL
Типоразмер |  |  |  | 707 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания Опoрная рама |  |  |  | Правая/левая Нерегулируемая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 2850 | [10 empty] | 2850
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 600 | [10 empty] | 600
Полное давление, Па | [7 empty] | 1207 | [10 empty] | 904
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 187 | [10 empty] | 187
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 7 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 1.2 Па Вес 19 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 146.7 Па
гофрированный
G4 Вес 39 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 2850 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 72 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе -1.94 Влажность на выходе 11.37
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 52
Передаваемая мощность 24.67 Вес 130 кг
5. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 156.4 Па
Параметры карманный F7 Вес 66 кг
Сторона обслуживания Правая
6. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -6 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(21.41) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 15(14) %
Количество рядов трубок 2 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
Площадь фронтального сечения 0.11 м2 Полезная производительность 24.95(26.17) кВт Расход жидкости 1.1(1.15) м3/ч Падение давления по воздуху 49.65(49.38) Па Потеря напора теплоносителя 3.12(3.4) кПа Запас по поверхности теплообмена 5.83 % Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 22(21.31) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 70(71) % Количество рядов трубок
Число контуров Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 3 0.07 м2 | [6 empty] | Скорость воздуха в сечении теплообменника Полезная производительность | [8 empty] | 2.9(2.9) м/с 6.35(7.62) кВт
Расход жидкости | [10 empty] | 4.09(4.93) м3/ч | [6 empty] | Падение давления по воздуху | [8 empty] | 49.23(49.75) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе 59.74 Па | [17 empty] | Число фреоновых секций | [8 empty] | 1
Запас по поверхности теплообмена 17.85 % Температура кипения фреона 6 ◦C Сторона обслуживания Правая | [17 empty] | Конденсат Температура конденсации фреона | [8 empty] | 4 кг/ч 50 ◦C
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
8. Вентилятор
Рабочее колесо |  |  |  |  | RH28C | [11 empty] | Направление выхлопа | [7 empty] | По оси
Двигатель |  |  |  |  | 5АИ80А2 | [11 empty] | Резерв двигателя | [7 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 2850 м3/ч 600 Па 2 1207 Па | [5 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 1.5 кВт 1133 Па 2850 м3/ч 1133 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 74 Па 3.4 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3840 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 68 Гц 96 кг 1.33 кВт Правая | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 71.96 % Обязательно
9. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 7 кг
Вытяжная часть
10. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 7 кг
11. Фильтр Фильтр | [16 empty] | Потери давления по воздуху | [8 empty] | 146.7 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 39 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
12. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH28C | [5 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ71В2 | [5 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный | [10 empty] | 2850 м3/ч | [5 empty] | Мощность двигателя | [8 empty] | 1.1 кВт
Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 600 Па 2 904 Па | [5 empty] | Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 830 Па 2850 м3/ч 830 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 74 Па 2.5 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3511 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая | [10 empty] | 62 Гц 92 кг 1.01 кВт | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 71.02 % Обязательно
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 2850 м3/ч | [5 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [8 empty] | 57
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 83 | [5 empty] | Температура воздуха на входе | [8 empty] | 22
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [5 empty] | Влагосодержание на входе | [8 empty] | 823
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 387 | [5 empty] | Влажность на выходе | [8 empty] | 9871
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 498 | [5 empty] | Эффективность температурная | [8 empty] | 36
13. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 340 мм | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 35 кг
14. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 1.2 Па | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 19 кг
15. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 7 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4554 | [5 empty] | 5240 |  |  | 6116 |  | 7476 | [5 empty] | 7378 | 7590 | 7406 |  | 6882 |  |  |  | 81
дБ(А) нагнетание |  |  | 4864 | [5 empty] | 5760 |  |  | 6756 |  | 7971 | [5 empty] | 8536 | 8590 | 8036 |  | 7414 |  |  |  | 90
дБ(А) к окружению |  |  | 1254 | [5 empty] | 274 |  |  | 3716 |  | 4976 | [5 empty] | 5178 | 529 | 4806 |  | 3882 |  |  |  | 57
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4414 | [5 empty] | 5066 |  |  | 6098 |  | 7215 | [5 empty] | 7230 | 7357 | 7196 |  | 6685 |  |  |  | 79
дБ(А) нагнетание |  |  | 4567 | [5 empty] | 5526 |  |  | 6632 |  | 7720 | [5 empty] | 8361 | 8303 | 7795 |  | 7185 |  |  |  | 88
дБ(А) к окружению |  |  | 1114 | [5 empty] | 2566 |  |  | 3698 |  | 4715 | [5 empty] | 503 | 5057 | 4596 |  | 3685 |  |  |  | 55
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: П7В7
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 06.02.2018
Габар.: выс. 1360 шир. 1360 длина 6040 mm Масса, кг: 1828
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1313 RL
Типоразмер |  |  |  | 1313 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 14180 | [10 empty] | 9480
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 700 | [10 empty] | 700
Полное давление, Па | [7 empty] | 1405 | [10 empty] | 1046
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 244 | [10 empty] | 163
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 12 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 1.6 Па Вес 47 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 157.8 Па
Параметры карманный G4 Вес 114 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 14180 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 182 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе -0.08 Влажность на выходе 9.92
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 56
Передаваемая мощность 131.5 Вес 440 кг
5. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 192.4 Па
Параметры карманный F7 Вес 139 кг
Сторона обслуживания Правая
6. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -5 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(22.16) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 16(14) %
Количество рядов трубок 2 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
119.35(128.69)
кВт 58.35(57.85) Па
9.46 %
Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 0.48 м2 | [6 empty] | Полезная производительность
Расход жидкости Потеря напора теплоносителя Сторона обслуживания | [10 empty] | 5.25(5.65) м3/ч 7.44(8.52) кПа Правая | [6 empty] | Падение давления по воздуху Запас по поверхности теплообмена
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Пустая секция
Длина секции 340 мм Вес 62 кг
8. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [9 empty] | RH56C 5АИ132M4 | [6 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [8 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [9 empty] | 14180 м3/ч 700 Па 4 1405 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 11 кВт 1290 Па 14180 м3/ч 1290 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 115 Па 21.5 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 2160 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [9 empty] | 74 Гц 308 кг 7.55 кВт Правая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 73.14 % Обязательно
9. Гибкая вставка
Вес 12 кг
Вытяжная часть 10. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 12 кг
11. Фильтр Фильтр | [17 empty] | Потери давления по воздуху | [7 empty] | 125.8 Па
Параметры | [10 empty] | карманный G4 | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 114 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
12. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 220 мм | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 49 кг
13. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH45C | [6 empty] | Направление выхлопа | [7 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ100L2 | [6 empty] | Резерв двигателя | [7 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 9480 м3/ч 700 Па 2 1046 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 5.5 кВт 923 Па 9480 м3/ч 923 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 123 Па 11 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [7 empty] | 2626 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 46 Гц 211 кг 4.03 кВт Левая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [7 empty] | Стандартный 70.58 % Обязательно
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 9480 м3/ч | [6 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [7 empty] | 46
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 97 | [6 empty] | Температура воздуха на входе | [7 empty] | 22
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [6 empty] | Влагосодержание на входе | [7 empty] | 823
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | -562 | [6 empty] | Влажность на выходе | [7 empty] | 9952
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 248 | [6 empty] | Эффективность температурная | [7 empty] | 55
14. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 580 мм | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 89 кг
15. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 0.7 Па | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 47 кг
16. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 12 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4733 | [5 empty] | 5806 |  |  | 8274 |  | 7762 | [5 empty] | 8329 | 8298 | 8036 |  | 7753 |  |  |  | 89
дБ(А) нагнетание |  |  | 5654 | [5 empty] | 6563 |  |  | 8533 |  | 8860 | [5 empty] | 9285 | 8877 | 8565 |  | 8008 |  |  |  | 96
дБ(А) к окружению |  |  | 1433 | [5 empty] | 3306 |  |  | 5874 |  | 5262 | [5 empty] | 6129 | 5998 | 5436 |  | 4753 |  |  |  | 66
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4824 | [5 empty] | 5603 |  |  | 8188 |  | 7606 | [5 empty] | 8044 | 8179 | 7860 |  | 7517 |  |  |  | 88
дБ(А) нагнетание |  |  | 5296 | [5 empty] | 6257 |  |  | 8475 |  | 8681 | [5 empty] | 9094 | 8764 | 8416 |  | 7925 |  |  |  | 95
дБ(А) к окружению |  |  | 1524 | [5 empty] | 3103 |  |  | 5788 |  | 5106 | [5 empty] | 5844 | 5879 | 526 |  | 4517 |  |  |  | 64
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К10В10
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 06.02.2018
Габар.: выс. 740 шир. 1060 длина 4790 mm Масса, кг: 1036
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1007 RL
Типоразмер |  |  |  | 1007 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 6600 | [10 empty] | 6600
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 750 | [10 empty] | 750
Полное давление, Па | [7 empty] | 1847 | [10 empty] | 1279
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 291 | [10 empty] | 291
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 8 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 2.7 Па Вес 22 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 206.5 Па
гофрированный
G4 Вес 64 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 6600 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 136 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе -2.72 Влажность на выходе 12.05
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 51
Передаваемая мощность 55.42 Вес 159 кг
5. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 236.9 Па
Параметры карманный F7 Вес 86 кг
Сторона обслуживания Правая
6. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -8 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(29.45) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 13(7) %
Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
Площадь фронтального сечения 0.25 м2 Полезная производительность 62.21(80.61) кВт Расход жидкости 2.73(3.54) м3/ч Падение давления по воздуху 130.42(125.8) Па Потеря напора теплоносителя 9.74(15.56) кПа Запас по поверхности теплообмена 39.35 % Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 20(19.17) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 75(77) % Количество рядов трубок
Число контуров Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 8 0.23 м2 | [7 empty] | Скорость воздуха в сечении теплообменника Полезная производительность | [7 empty] | 4.27(4.28) м/с 22.42(26.06) кВт
Расход жидкости | [10 empty] | 14.39(16.84) м3/ч | [7 empty] | Падение давления по воздуху | [7 empty] | 162.03(163.62) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе 129.33 Па | [18 empty] | Число фреоновых секций | [7 empty] | 1
Запас по поверхности теплообмена 16.03 % Температура кипения фреона 6 ◦C Сторона обслуживания Правая | [18 empty] | Конденсат Температура конденсации фреона | [7 empty] | 13 кг/ч 50 ◦C
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
8. Пустая секция
Длина секции 220 мм Вес 33 кг
9. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [10 empty] | RH40C 5АИ100L2 | [5 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [8 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 6600 м3/ч 750 Па 2 1847 Па | [5 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 5.5 кВт 1751 Па 6600 м3/ч 1751 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 96 Па 11 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3225 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 56 Гц 158 кг 4.53 кВт Правая | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 73.22 % Обязательно
10. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 8 кг
Вытяжная часть
11. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 8 кг
12. Фильтр Фильтр | [16 empty] | Потери давления по воздуху | [8 empty] | 206.5 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 64 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
13. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 220 мм | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 33 кг
14. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH35C | [5 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ100S2 | [5 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный | [10 empty] | 6600 м3/ч | [5 empty] | Мощность двигателя | [8 empty] | 4 кВт
Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 750 Па 2 1279 Па | [5 empty] | Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 1115 Па 6600 м3/ч 1115 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 164 Па 8.1 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3591 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая | [10 empty] | 63 Гц 140 кг 3.56 кВт | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 68.28 % Обязательно
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 6600 м3/ч | [5 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [8 empty] | 806
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 159 | [5 empty] | Температура воздуха на входе | [8 empty] | 22
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [5 empty] | Влагосодержание на входе | [8 empty] | 823
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 428 | [5 empty] | Влажность на выходе | [8 empty] | 9877
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 513 | [5 empty] | Эффективность температурная | [8 empty] | 35
15. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 340 мм | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 42 кг
16. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 2.7 Па | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 22 кг
17. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 8 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4937 | [5 empty] | 5609 |  |  | 7346 |  | 8115 | [5 empty] | 7937 | 8225 | 8023 |  | 7633 |  |  |  | 87
дБ(А) нагнетание |  |  | 5606 | [5 empty] | 6441 |  |  | 7775 |  | 8632 | [5 empty] | 9062 | 8856 | 8588 |  | 8061 |  |  |  | 95
дБ(А) к окружению |  |  | 1637 | [5 empty] | 3109 |  |  | 4946 |  | 5615 | [5 empty] | 5737 | 5925 | 5423 |  | 4633 |  |  |  | 63
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4839 | [5 empty] | 5615 |  |  | 6877 |  | 8492 | [5 empty] | 8153 | 8243 | 7998 |  | 7471 |  |  |  | 89
дБ(А) нагнетание |  |  | 5306 | [5 empty] | 6383 |  |  | 7474 |  | 8923 | [5 empty] | 9286 | 9191 | 8649 |  | 7996 |  |  |  | 97
дБ(А) к окружению |  |  | 1539 | [5 empty] | 3115 |  |  | 4477 |  | 5992 | [5 empty] | 5953 | 5943 | 5398 |  | 4471 |  |  |  | 65
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К11В11
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 06.02.2018
Габар.: выс. 560 шир. 560 длина 3490 mm Масса, кг: 471
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0505 RL
Типоразмер |  |  |  | 505 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 840 | [10 empty] | 840
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 400 | [10 empty] | 400
Полное давление, Па | [7 empty] | 681 | [10 empty] | 601
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 106 | [10 empty] | 106
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 5 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 0.5 Па Вес 13 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 114.1 Па
гофрированный
G4 Вес 37 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 840 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 66 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе -1.38 Влажность на выходе 10.91
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 53
Передаваемая мощность 7.43 Вес 53 кг
5. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -7 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(23.04) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 14(11) %
Количество рядов трубок 2 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C Площадь фронтального сечения 0.04 м2 Полезная производительность 7.64(8.41) кВт Расход жидкости 0.34(0.37) м3/ч Падение давления по воздуху 19.13(18.89) Па Потеря напора теплоносителя 1.97(2.34) кПа Запас по поверхности теплообмена 12.41 % Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 20(16.68) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 78(84) % Количество рядов трубок
Число контуров Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 5 0.07 м2 | [6 empty] | Скорость воздуха в сечении теплообменника Полезная производительность | [8 empty] | 1.91(1.92) м/с 2.61(4.57) кВт
Расход жидкости | [10 empty] | 1.68(2.95) м3/ч | [6 empty] | Падение давления по воздуху | [8 empty] | 45.89(48.24) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе 25.81 Па | [17 empty] | Число фреоновых секций | [8 empty] | 1
Запас по поверхности теплообмена 57.05 % Температура кипения фреона 6 ◦C Сторона обслуживания Правая | [17 empty] | Конденсат Температура конденсации фреона | [8 empty] | 1 кг/ч 50 ◦C
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [6 empty] | RH25C 5АИ63А2 | [9 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [7 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [6 empty] | 840 м3/ч 400 Па 2 681 Па | [9 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 0.37 кВт 671 Па 840 м3/ч 671 Па
Напор динамический | [6 empty] | 10 Па | [9 empty] | Обороты фактические | [7 empty] | 2824 об/мин
Номинальный ток двигателя Рабочая частота | [10 empty] | 0.99 A 50 Гц |  |  |  |  | Параметры электропитания Тип | [9 empty] | 3/400/50 Стандартный
Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 70 кг 0.3 кВт Правая |  |  |  |  | КПД Частотное регулирование | [9 empty] | 61.54 % Обязательно
8. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 5 кг
Вытяжная часть
9. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 5 кг
10. Фильтр Фильтр | [15 empty] | Потери давления по воздуху | [9 empty] | 114.1 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 Вес | [14 empty] | 37 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
11. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH25C |  |  |  |  | Направление выхлопа | [9 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ63А2 |  |  |  |  | Резерв двигателя | [9 empty] | Нет
Расход расчетный | [10 empty] | 840 м3/ч |  |  |  |  | Мощность двигателя | [9 empty] | 0.37 кВт
Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 400 Па 2 601 Па |  |  |  |  | Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [9 empty] | 591 Па 840 м3/ч 591 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 10 Па 0.99 A |  |  |  |  | Обороты фактические Параметры электропитания | [9 empty] | 2669 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая | [10 empty] | 48 Гц 70 кг 0.25 кВт |  |  |  |  | Тип КПД Частотное регулирование | [9 empty] | Стандартный 63.24 % Обязательно
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 840 м3/ч |  |  |  |  | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [9 empty] | 476
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 77 |  |  |  |  | Температура воздуха на входе | [9 empty] | 22
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 |  |  |  |  | Влагосодержание на входе | [9 empty] | 823
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 356 |  |  |  |  | Влажность на выходе | [9 empty] | 9866
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 487 |  |  |  |  | Эффективность температурная | [9 empty] | 37
12. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 340 мм |  |  |  |  | Вес | [9 empty] | 35 кг
13. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 0.5 Па |  |  |  |  | Вес | [9 empty] | 13 кг
14. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 5 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 5091 | [5 empty] | 5563 |  |  | 7080 |  | 6894 | [5 empty] | 6619 | 6394 | 6353 |  | 5789 |  |  |  | 75
дБ(А) нагнетание |  |  | 5150 | [5 empty] | 5932 |  |  | 7411 |  | 7189 | [5 empty] | 7549 | 7388 | 7015 |  | 6166 |  |  |  | 80
дБ(А) к окружению |  |  | 1791 | [5 empty] | 3063 |  |  | 468 |  | 4394 | [5 empty] | 4419 | 4094 | 3753 |  | 2789 |  |  |  | 51
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4772 | [5 empty] | 5330 |  |  | 6758 |  | 6700 | [5 empty] | 6420 | 6284 | 6181 |  | 5671 |  |  |  | 73
дБ(А) нагнетание |  |  | 4916 | [5 empty] | 5710 |  |  | 7099 |  | 7025 | [5 empty] | 7375 | 7194 | 6829 |  | 6088 |  |  |  | 79
дБ(А) к окружению |  |  | 1472 | [5 empty] | 283 |  |  | 4358 |  | 42 | [5 empty] | 422 | 3984 | 3581 |  | 2671 |  |  |  | 49
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К13В13
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 06.02.2018
Габар.: выс. 740 шир. 740 длина 3730 mm Масса, кг: 653
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0707 RL
Типоразмер |  |  |  | 707 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 4220 | [10 empty] | 2680
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 500
Полное давление, Па | [7 empty] | 1425 | [10 empty] | 781
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 277 | [10 empty] | 176
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 7 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 2.6 Па Вес 19 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 202.4 Па
гофрированный
G4 Вес 39 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 4220 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 148 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе -6.77 Влажность на выходе 16.34
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 42
Передаваемая мощность 29.76 Вес 130 кг
5. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -12 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(26.01) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 9(6) %
Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
Площадь фронтального сечения 0.16 м2 Полезная производительность 45.46(52.91) кВт Расход жидкости 2(2.32) м3/ч Падение давления по воздуху 135.78(132.71) Па Потеря напора теплоносителя 9.1(11.96) кПа Запас по поверхности теплообмена 21.68 % Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 20(18.9) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 76(79) % Количество рядов трубок
Число контуров Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 5 0.16 м2 | [6 empty] | Скорость воздуха в сечении теплообменника Полезная производительность | [8 empty] | 4.31(4.32) м/с 13.96(16.9) кВт
Расход жидкости | [10 empty] | 8.97(10.92) м3/ч | [6 empty] | Падение давления по воздуху | [8 empty] | 197.86(200.13) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе 131.97 Па | [17 empty] | Число фреоновых секций | [8 empty] | 1
Запас по поверхности теплообмена 22.14 % Температура кипения фреона 6 ◦C Сторона обслуживания Правая | [17 empty] | Конденсат Температура конденсации фреона | [8 empty] | 8 кг/ч 50 ◦C
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [6 empty] | RH31C 5АИ90L2 | [9 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [7 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [6 empty] | 4220 м3/ч 500 Па 2 1425 Па | [9 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 3 кВт 1316 Па 4220 м3/ч 1316 Па
Напор динамический | [6 empty] | 109 Па | [9 empty] | Обороты фактические | [7 empty] | 3803 об/мин
Номинальный ток двигателя Рабочая частота | [10 empty] | 6.2 A 67 Гц | [5 empty] | Параметры электропитания Тип | [8 empty] | 3/400/50 Стандартный
Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 109 кг 2.33 кВт Правая | [5 empty] | КПД Частотное регулирование | [8 empty] | 71.89 % Обязательно
8. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 7 кг
Вытяжная часть
9. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 7 кг
10. Фильтр Фильтр | [16 empty] | Потери давления по воздуху | [8 empty] | 141.3 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 39 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
11. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH28C | [5 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ71В2 | [5 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный | [10 empty] | 2680 м3/ч | [5 empty] | Мощность двигателя | [8 empty] | 1.1 кВт
Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 500 Па 2 781 Па | [5 empty] | Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 715 Па 2680 м3/ч 715 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 66 Па 2.5 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3279 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая | [10 empty] | 58 Гц 92 кг 0.83 кВт | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 70.89 % Обязательно
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 2680 м3/ч | [5 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [8 empty] | 532
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 74 | [5 empty] | Температура воздуха на входе | [8 empty] | 22
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [5 empty] | Влагосодержание на входе | [8 empty] | 823
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | -11 | [5 empty] | Влажность на выходе | [8 empty] | 9986
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 374 | [5 empty] | Эффективность температурная | [8 empty] | 44
12. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 340 мм | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 35 кг
13. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 1.1 Па | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 19 кг
14. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 7 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4875 | [5 empty] | 5376 |  |  | 6373 |  | 7737 | [5 empty] | 7586 | 7919 | 7729 |  | 7138 |  |  |  | 84
дБ(А) нагнетание |  |  | 5105 | [5 empty] | 5977 |  |  | 6990 |  | 8271 | [5 empty] | 8798 | 8707 | 8306 |  | 7656 |  |  |  | 92
дБ(А) к окружению |  |  | 1575 | [5 empty] | 2876 |  |  | 3973 |  | 5237 | [5 empty] | 5386 | 5619 | 5129 |  | 4138 |  |  |  | 60
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4239 | [5 empty] | 4978 |  |  | 6086 |  | 7031 | [5 empty] | 7096 | 7168 | 7019 |  | 6503 |  |  |  | 77
дБ(А) нагнетание |  |  | 4368 | [5 empty] | 5379 |  |  | 6569 |  | 7513 | [5 empty] | 8190 | 8070 | 7598 |  | 6979 |  |  |  | 86
дБ(А) к окружению |  |  | 939 | [5 empty] | 2478 |  |  | 3686 |  | 4531 | [5 empty] | 4896 | 4868 | 4419 |  | 3503 |  |  |  | 54
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К15
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 06.02.2018
Габар.: выс. 1060 шир. 1360 длина 2960 mm Масса, кг: 594
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1310 R
Типоразмер |  |  |  | 1310 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 10870 | [10 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 600 | [10 empty] | -
Полное давление, Па | [7 empty] | 1196
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 245 | [10 empty] | -
График вентилятора притока
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 11 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 1.7 Па Вес 37 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 159.7 Па
Параметры карманный G4 Вес 101 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -28 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 18(22.9) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 2(2) %
Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
169.65(184.62)
кВт 78.33(76.89) Па
13.2 %
Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 0.55 м2 | [6 empty] | Полезная производительность
Расход жидкости Потеря напора теплоносителя Сторона обслуживания | [10 empty] | 7.45(8.11) м3/ч 11.27(13.15) кПа Правая | [6 empty] | Падение давления по воздуху Запас по поверхности теплообмена
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 18(16.55) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 80(83) % Количество рядов трубок
Число контуров 17 Скорость воздуха в сечении
Площадь фронтального сечения 0.59 м2 Полезная производительность 51.24(61.51) кВт
Расход жидкости 32.97(39.75) м3/ч
Падение давления по воздуху 116.48(117.74) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе
Запас по поверхности теплообмена Температура кипения фреона Сторона обслуживания Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Пустая секция
Длина секции 220 мм Вес 44 кг
79.23 Па | Число фреоновых секций | [13 empty] | 1
23.81 % 6 ◦C Правая | Конденсат Температура конденсации фреона | [13 empty] | 31 кг/ч 50 ◦C
7. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [9 empty] | RH45C 5АИ112М2 | [6 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [8 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [9 empty] | 10870 м3/ч 600 Па 2 1196 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 7.5 кВт 1034 Па 10870 м3/ч 1034 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 162 Па 15.07 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 2914 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [9 empty] | 50 Гц 201 кг 5.51 кВт Правая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 68.62 % Обязательно
8. Гибкая вставка
Вес 11 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 5039 | [5 empty] | 5863 |  |  | 8419 |  | 8204 | [5 empty] | 8274 | 8475 | 8152 |  | 7706 |  |  |  | 91
дБ(А) нагнетание |  |  | 5547 | [5 empty] | 6531 |  |  | 8703 |  | 9059 | [5 empty] | 9394 | 9052 | 8689 |  | 8184 |  |  |  | 98
дБ(А) к окружению |  |  | 1739 | [5 empty] | 3363 |  |  | 6019 |  | 5704 | [5 empty] | 6074 | 6175 | 5552 |  | 4706 |  |  |  | 67
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К16В16
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 06.02.2018
Габар.: выс. 1060 шир. 1060 длина 4570 mm Масса, кг: 1225
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1010 RL
Типоразмер |  |  |  | 1010 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 9340 | [10 empty] | 9340
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 700 | [10 empty] | 600
Полное давление, Па | [7 empty] | 1471 | [10 empty] | 1088
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 276 | [10 empty] | 276
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 10 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 2.2 Па Вес 32 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 190.8 Па
гофрированный
G4 Вес 87 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 9340 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 153 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе -1.11 Влажность на выходе 10.7
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 54
Передаваемая мощность 83.41 Вес 206 кг
5. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -6 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(31.66) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 15(8) %
Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
Площадь фронтального сечения 0.4 м2 Полезная производительность 81.75(113.89) кВт Расход жидкости 3.59(5) м3/ч Падение давления по воздуху 108.82(104.1) Па Потеря напора теплоносителя 7.2(13.11) кПа Запас по поверхности теплообмена 52.45 % Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 20(18.39) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 76(79) % Количество рядов трубок
Число контуров Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 12 0.4 м2 | [6 empty] | Скорость воздуха в сечении теплообменника Полезная производительность | [8 empty] | 3.86(3.87) м/с 31.09(41.17) кВт
Расход жидкости | [10 empty] | 19.95(26.6) м3/ч | [6 empty] | Падение давления по воздуху | [8 empty] | 162.96(166.24) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе 105.73 Па | [17 empty] | Число фреоновых секций | [8 empty] | 1
Запас по поверхности теплообмена 30.5 % Температура кипения фреона 6 ◦C Сторона обслуживания Правая | [17 empty] | Конденсат Температура конденсации фреона | [8 empty] | 17 кг/ч 50 ◦C
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Пустая секция
Длина секции 220 мм Вес 38 кг
8. Вентилятор Рабочее колесо | [5 empty] | RH56C | [10 empty] | Направление выхлопа | [7 empty] | По оси
Двигатель | [5 empty] | 5АИ132S4 | [10 empty] | Резерв двигателя | [7 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный | [5 empty] | 9340 м3/ч 700 Па | [10 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный | [7 empty] | 7.5 кВт 1421 Па
Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 4 1471 Па | [5 empty] | Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 9340 м3/ч 1421 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 50 Па 15.6 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 1955 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 68 Гц 252 кг 5.59 кВт Правая | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 70.7 % Обязательно
9. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 10 кг
Вытяжная часть
10. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 10 кг
11. Фильтр Фильтр | [16 empty] | Потери давления по воздуху | [8 empty] | 190.8 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 87 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
12. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 220 мм | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 38 кг
13. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH45C | [5 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ100L2 | [5 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный | [10 empty] | 9340 м3/ч | [5 empty] | Мощность двигателя | [8 empty] | 5.5 кВт
Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 600 Па 2 1088 Па | [5 empty] | Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 968 Па 9340 м3/ч 968 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 120 Па 11 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 2632 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая | [10 empty] | 46 Гц 171 кг 4.06 кВт | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 71.37 % Обязательно
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 9340 м3/ч | [5 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [8 empty] | 829
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 177 | [5 empty] | Температура воздуха на входе | [8 empty] | 22
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [5 empty] | Влагосодержание на входе | [8 empty] | 823
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 343 | [5 empty] | Влажность на выходе | [8 empty] | 9864
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 482 | [5 empty] | Эффективность температурная | [8 empty] | 37
14. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 340 мм | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 49 кг
15. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 2.2 Па | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 32 кг
16. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 10 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 5296 | [5 empty] | 6594 |  |  | 7720 |  | 7545 | [5 empty] | 7911 | 7910 | 7568 |  | 7055 |  |  |  | 85
дБ(А) нагнетание |  |  | 6021 | [5 empty] | 7041 |  |  | 8161 |  | 8592 | [5 empty] | 8776 | 8518 | 8100 |  | 7364 |  |  |  | 92
дБ(А) к окружению |  |  | 1996 | [5 empty] | 4094 |  |  | 532 |  | 5045 | [5 empty] | 5711 | 561 | 4968 |  | 4055 |  |  |  | 61
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4814 | [5 empty] | 5592 |  |  | 8162 |  | 7587 | [5 empty] | 8033 | 8171 | 7859 |  | 7510 |  |  |  | 88
дБ(А) нагнетание |  |  | 5292 | [5 empty] | 6254 |  |  | 8453 |  | 8658 | [5 empty] | 9085 | 8759 | 8415 |  | 7919 |  |  |  | 95
дБ(А) к окружению |  |  | 1514 | [5 empty] | 3092 |  |  | 5762 |  | 5087 | [5 empty] | 5833 | 5871 | 5259 |  | 451 |  |  |  | 64
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К17
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 06.02.2018
Габар.: выс. 1060 шир. 1060 длина 3630 mm Масса, кг: 716
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1010 R
Типоразмер |  |  |  | 1010 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 10280 | [10 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 700 | [10 empty] | -
Полное давление, Па | [7 empty] | 1701
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 303 | [10 empty] | -
График вентилятора притока
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 10 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 2.7 Па Вес 32 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 210 Па
гофрированный
G4 Вес 87 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 250.3 Па
Параметры карманный F7 Вес 112 кг
Сторона обслуживания Правая
5. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -28 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(26.46) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 2(1) %
Количество рядов трубок 4 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
Площадь фронтального сечения 0.45 м2 Полезная производительность 166.3(184.63) кВт Расход жидкости 7.3(8.11) м3/ч Падение давления по воздуху 124(120.87) Па Потеря напора теплоносителя 15.05(18.22) кПа Запас по поверхности теплообмена 17.29 % Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 20(18.7) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 76(79) % Количество рядов трубок
Число контуров 12 Скорость воздуха в сечении теплообменника
Площадь фронтального сечения 0.4 м2 Полезная производительность 34.4(43.32) кВт
Расход жидкости 22.06(27.99) м3/ч
Падение давления по воздуху 193.44(196.48) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе
Запас по поверхности теплообмена Температура кипения фреона Сторона обслуживания Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Пустая секция
Длина секции 220 мм Вес 38 кг
128.08 Па |  | Число фреоновых секций | [12 empty] | 1
25.36 % 6 ◦C Правая |  | Конденсат Температура конденсации фреона | [12 empty] | 19 кг/ч 50 ◦C
8. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [6 empty] | RH50C 5АИ132S4 | [9 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [7 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [6 empty] | 10280 м3/ч 700 Па 4 1701 Па | [9 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 7.5 кВт 1606 Па 10280 м3/ч 1606 Па
Напор динамический | [6 empty] | 95 Па | [9 empty] | Обороты фактические | [7 empty] | 2444 об/мин
Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 15.6 A | [5 empty] | Параметры электропитания | [9 empty] | 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [9 empty] | 85 Гц 247 кг 6.25 кВт Правая | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [9 empty] | Стандартный 73.03 % Обязательно
9. Гибкая вставка
Вес 10 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 5003 | [5 empty] | 5703 |  |  | 8162 |  | 7770 | [5 empty] | 8035 | 8267 | 7869 |  | 7564 |  |  |  | 88
дБ(А) нагнетание |  |  | 5674 | [5 empty] | 6550 |  |  | 8480 |  | 8817 | [5 empty] | 9130 | 8857 | 8460 |  | 7977 |  |  |  | 95
дБ(А) к окружению |  |  | 1703 | [5 empty] | 3203 |  |  | 5762 |  | 527 | [5 empty] | 5835 | 5967 | 5269 |  | 4564 |  |  |  | 64
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К18В18
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 06.02.2018
Габар.: выс. 740 шир. 740 длина 4550 mm Масса, кг: 729
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0707 RL
Типоразмер |  |  |  | 707 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 3610 | [10 empty] | 2130
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 700 | [10 empty] | 500
Полное давление, Па | [7 empty] | 1605 | [10 empty] | 716
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 237 | [10 empty] | 14
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 7 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 1.9 Па Вес 19 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 174.9 Па
гофрированный
G4 Вес 39 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 3610 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 111 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе -7.23 Влажность на выходе 16.92
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 42
Передаваемая мощность 24.91 Вес 130 кг
5. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 190.4 Па
Параметры карманный F7 Вес 66 кг
Сторона обслуживания Правая
6. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -13 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(27.9) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 8(5) %
Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
Площадь фронтального сечения 0.16 м2 Полезная производительность 40.1(48.41) кВт Расход жидкости 1.76(2.13) м3/ч Падение давления по воздуху 102.79(99.76) Па Потеря напора теплоносителя 7.25(10.16) кПа Запас по поверхности теплообмена 28.22 % Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 20(18.4) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 76(80) % Количество рядов трубок
Число контуров Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 5 0.16 м2 | [6 empty] | Скорость воздуха в сечении теплообменника Полезная производительность | [8 empty] | 3.69(3.7) м/с 11.89(15.66) кВт
Расход жидкости | [10 empty] | 7.64(10.12) м3/ч | [6 empty] | Падение давления по воздуху | [8 empty] | 149.9(152.67) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе 96.57 Па | [17 empty] | Число фреоновых секций | [8 empty] | 1
Запас по поверхности теплообмена 31.7 % Температура кипения фреона 6 ◦C Сторона обслуживания Правая | [17 empty] | Конденсат Температура конденсации фреона | [8 empty] | 6 кг/ч 50 ◦C
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
8. Вентилятор
Рабочее колесо |  |  |  |  | RH31C | [10 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель |  |  |  |  | 5АИ90L2 | [10 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 3610 м3/ч 700 Па 2 1605 Па | [5 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 3 кВт 1525 Па 3610 м3/ч 1525 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 80 Па 6.2 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3755 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 66 Гц 109 кг 2.25 кВт Правая | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 71.77 % Обязательно
9. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 7 кг
Вытяжная часть
10. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 7 кг
11. Фильтр Фильтр | [16 empty] | Потери давления по воздуху | [8 empty] | 126.1 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 39 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
12. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH28C | [5 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ71А2 | [5 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный | [10 empty] | 2130 м3/ч | [5 empty] | Мощность двигателя | [8 empty] | 0.75 кВт
Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 500 Па 2 716 Па | [5 empty] | Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 674 Па 2130 м3/ч 674 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 42 Па 1.77 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 2927 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая | [10 empty] | 52 Гц 90 кг 0.59 кВт | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 72.02 % Обязательно
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 2130 м3/ч | [5 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [8 empty] | 422
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 48 | [5 empty] | Температура воздуха на входе | [8 empty] | 22
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [5 empty] | Влагосодержание на входе | [8 empty] | 823
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | -113 | [5 empty] | Влажность на выходе | [8 empty] | 9981
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 347 | [5 empty] | Эффективность температурная | [8 empty] | 46
13. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 340 мм | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 35 кг
14. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 0.7 Па | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 19 кг
15. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 7 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4868 | [5 empty] | 5438 |  |  | 6471 |  | 7665 | [5 empty] | 7493 | 7836 | 7629 |  | 7052 |  |  |  | 83
дБ(А) нагнетание |  |  | 5184 | [5 empty] | 6096 |  |  | 7069 |  | 8259 | [5 empty] | 8699 | 8628 | 8229 |  | 7568 |  |  |  | 91
дБ(А) к окружению |  |  | 1568 | [5 empty] | 2938 |  |  | 4071 |  | 5165 | [5 empty] | 5293 | 5536 | 5029 |  | 4052 |  |  |  | 59
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 3918 | [5 empty] | 4772 |  |  | 6121 |  | 6737 | [5 empty] | 6704 | 6821 | 6764 |  | 6196 |  |  |  | 74
дБ(А) нагнетание |  |  | 4133 | [5 empty] | 5112 |  |  | 6536 |  | 7144 | [5 empty] | 7804 | 7693 | 7394 |  | 6629 |  |  |  | 82
дБ(А) к окружению |  |  | 618 | [5 empty] | 2272 |  |  | 3721 |  | 4237 | [5 empty] | 4504 | 4521 | 4164 |  | 3196 |  |  |  | 50
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К19В19
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 06.02.2018
Габар.: выс. 740 шир. 740 длина 3730 mm Масса, кг: 643
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0707 RL
Типоразмер |  |  |  | 707 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 3070 | [10 empty] | 1590
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 500
Полное давление, Па | [7 empty] | 1053 | [10 empty] | 666
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 202 | [10 empty] | 104
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 7 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 1.4 Па Вес 19 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 154.2 Па
гофрированный
G4 Вес 39 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 3070 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 82 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе -8.38 Влажность на выходе 18.49
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 39
Передаваемая мощность 20 Вес 130 кг
5. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -14 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(30.04) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 7(4) %
Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
Площадь фронтального сечения 0.16 м2 Полезная производительность 35.14(44.02) кВт Расход жидкости 1.55(1.93) м3/ч Падение давления по воздуху 77.02(74.16) Па Потеря напора теплоносителя 5.7(8.56) кПа Запас по поверхности теплообмена 35.54 % Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 20(17.86) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 76(81) % Количество рядов трубок
Число контуров Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 5 0.16 м2 | [6 empty] | Скорость воздуха в сечении теплообменника Полезная производительность | [8 empty] | 3.14(3.15) м/с 10.04(14.41) кВт
Расход жидкости | [10 empty] | 6.45(9.31) м3/ч | [6 empty] | Падение давления по воздуху | [8 empty] | 112.3(115.24) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе 69.84 Па | [17 empty] | Число фреоновых секций | [8 empty] | 1
Запас по поверхности теплообмена 41.5 % Температура кипения фреона 6 ◦C Сторона обслуживания Правая | [17 empty] | Конденсат Температура конденсации фреона | [8 empty] | 5 кг/ч 50 ◦C
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [6 empty] | RH31C 5АИ80А2 | [9 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [7 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [6 empty] | 3070 м3/ч 500 Па 2 1053 Па | [9 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 1.5 кВт 995 Па 3070 м3/ч 995 Па
Напор динамический | [6 empty] | 58 Па | [9 empty] | Обороты фактические | [7 empty] | 3084 об/мин
Номинальный ток двигателя Рабочая частота | [10 empty] | 3.4 A 54 Гц | [5 empty] | Параметры электропитания Тип | [8 empty] | 3/400/50 Стандартный
Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 101 кг 1.24 кВт Правая | [5 empty] | КПД Частотное регулирование | [8 empty] | 71.98 % Обязательно
8. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 7 кг
Вытяжная часть
9. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 7 кг
10. Фильтр Фильтр | [16 empty] | Потери давления по воздуху | [8 empty] | 114.5 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 39 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
11. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH28C | [5 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ63В2 | [5 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный | [10 empty] | 1590 м3/ч | [5 empty] | Мощность двигателя | [8 empty] | 0.55 кВт
Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 500 Па 2 666 Па | [5 empty] | Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 643 Па 1590 м3/ч 643 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 23 Па 1.4 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 2639 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая | [10 empty] | 47 Гц 90 кг 0.43 кВт | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 70.65 % Обязательно
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 1590 м3/ч | [5 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [8 empty] | 314
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 28 | [5 empty] | Температура воздуха на входе | [8 empty] | 22
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [5 empty] | Влагосодержание на входе | [8 empty] | 823
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | -269 | [5 empty] | Влажность на выходе | [8 empty] | 9972
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 309 | [5 empty] | Эффективность температурная | [8 empty] | 49
12. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 340 мм | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 35 кг
13. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 0.4 Па | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 19 кг
14. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 7 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4344 | [5 empty] | 5064 |  |  | 6461 |  | 7128 | [5 empty] | 7264 | 7341 | 7126 |  | 6583 |  |  |  | 79
дБ(А) нагнетание |  |  | 4748 | [5 empty] | 5642 |  |  | 6949 |  | 7637 | [5 empty] | 8355 | 8150 | 7684 |  | 7044 |  |  |  | 87
дБ(А) к окружению |  |  | 1044 | [5 empty] | 2564 |  |  | 4061 |  | 4628 | [5 empty] | 5064 | 5041 | 4526 |  | 3583 |  |  |  | 55
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4042 | [5 empty] | 4748 |  |  | 6081 |  | 6541 | [5 empty] | 6466 | 6622 | 6510 |  | 5953 |  |  |  | 72
дБ(А) нагнетание |  |  | 4339 | [5 empty] | 5183 |  |  | 6433 |  | 6969 | [5 empty] | 7534 | 7414 | 7166 |  | 6385 |  |  |  | 79
дБ(А) к окружению |  |  | 742 | [5 empty] | 2248 |  |  | 3681 |  | 4041 | [5 empty] | 4266 | 4322 | 391 |  | 2953 |  |  |  | 48
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К20В20
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 06.02.2018
Габар.: выс. 1360 шир. 1690 длина 6760 mm Масса, кг: 2643
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1713 RL
Типоразмер |  |  |  | 1713 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 18260 | [10 empty] | 18260
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 700 | [10 empty] | 700
Полное давление, Па | [7 empty] | 1503 | [10 empty] | 1170
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 25 | [10 empty] | 25
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 14 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 1.6 Па Вес 42 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 160.2 Па
Параметры карманный G4 Вес 135 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 18260 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 168 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе 4.71 Влажность на выходе 6.96
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 65
Передаваемая мощность 198.38 Вес 672 кг
5. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 196.4 Па
Параметры карманный F7 Вес 164 кг
Сторона обслуживания Правая
6. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе 0 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(26.14) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 25(17) %
Количество рядов трубок 2 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C Площадь фронтального сечения 0.76 м2 Полезная производительность 123(157.44) кВт Расход жидкости 5.4(6.92) м3/ч Падение давления по воздуху 46.6(45.38) Па Потеря напора теплоносителя 2.03(3.21) кПа Запас по поверхности теплообмена 30.48 % Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 20(17.8) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 76(81) % Количество рядов трубок
Число контуров 34 Скорость воздуха в сечении теплообменника
Площадь фронтального сечения 0.96 м2 Полезная производительность 59.82(87.62) кВт
Расход жидкости 38.41(56.62) м3/ч
Падение давления по воздуху 114.11(117.61) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе
Запас по поверхности теплообмена Температура кипения фреона Сторона обслуживания Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
8. Пустая секция
Длина секции 340 мм Вес 69 кг
71.06 Па | Число фреоновых секций | [13 empty] | 1
39.34 % 6 ◦C Правая | Конденсат Температура конденсации фреона | [13 empty] | 32 кг/ч 50 ◦C
9. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [10 empty] | RH80C 5АИ160S4 | [6 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [7 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 18260 м3/ч 700 Па 4 1503 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 15 кВт 1457 Па 18260 м3/ч 1457 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 46 Па 30.1 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [7 empty] | 1371 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 47 Гц 510 кг 11.08 кВт Правая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [7 empty] | Стандартный 71.67 % Обязательно
10. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 14 кг
Вытяжная часть
11. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 14 кг
12. Фильтр Фильтр | [17 empty] | Потери давления по воздуху | [7 empty] | 160.2 Па
Параметры | [10 empty] | карманный G4 | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 135 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
13. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 340 мм | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 69 кг
14. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH63C | [6 empty] | Направление выхлопа | [7 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ132M4 | [6 empty] | Резерв двигателя | [7 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 18260 м3/ч 700 Па 4 1170 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 11 кВт 1051 Па 18260 м3/ч 1051 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 119 Па 21.5 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [7 empty] | 1822 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 62 Гц 372 кг 8.37 кВт Левая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [7 empty] | Стандартный 70.78 % Обязательно
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 18260 м3/ч | [6 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [7 empty] | 663
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 191 | [6 empty] | Температура воздуха на входе | [7 empty] | 22
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [6 empty] | Влагосодержание на входе | [7 empty] | 823
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 44 | [6 empty] | Влажность на выходе | [7 empty] | 9818
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 389 | [6 empty] | Эффективность температурная | [7 empty] | 43
15. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 580 мм | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 99 кг
16. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 1.6 Па | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 42 кг
17. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 14 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 5396 | [5 empty] | 7322 |  |  | 7472 |  | 7704 | [5 empty] | 8435 | 8448 | 7989 |  | 7358 |  |  |  | 89
дБ(А) нагнетание |  |  | 6081 | [5 empty] | 7692 |  |  | 8082 |  | 8788 | [5 empty] | 9027 | 8942 | 8346 |  | 7580 |  |  |  | 95
дБ(А) к окружению |  |  | 2096 | [5 empty] | 4822 |  |  | 5072 |  | 5204 | [5 empty] | 6235 | 6148 | 5389 |  | 4358 |  |  |  | 65
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4727 | [5 empty] | 5940 |  |  | 7726 |  | 7711 | [5 empty] | 8258 | 8436 | 8227 |  | 7548 |  |  |  | 89
дБ(А) нагнетание |  |  | 5427 | [5 empty] | 6480 |  |  | 8010 |  | 8803 | [5 empty] | 8907 | 8951 | 8801 |  | 7666 |  |  |  | 95
дБ(А) к окружению |  |  | 1427 | [5 empty] | 344 |  |  | 5326 |  | 5211 | [5 empty] | 6058 | 6136 | 5627 |  | 4548 |  |  |  | 65
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К21В21
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 06.02.2018
Габар.: выс. 1060 шир. 1360 длина 5220 mm Масса, кг: 1537
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1310 RL
Типоразмер |  |  |  | 1310 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 13160 | [10 empty] | 13160
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 700 | [10 empty] | 700
Полное давление, Па | [7 empty] | 1575 | [10 empty] | 1293
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 297 | [10 empty] | 297
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 11 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 2.5 Па Вес 37 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 187.6 Па
Параметры карманный G4 Вес 101 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 13160 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 217 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе 0.86 Влажность на выходе 9.12
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 58
Передаваемая мощность 126.14 Вес 247 кг
5. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -6 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(31.26) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 15(8) %
Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
115.19(158.98)
кВт 114.3(109.51) Па
50.09 %
Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 0.55 м2 | [6 empty] | Полезная производительность
Расход жидкости Потеря напора теплоносителя Сторона обслуживания | [10 empty] | 5.06(6.98) м3/ч 5.58(10.02) кПа Правая | [6 empty] | Падение давления по воздуху Запас по поверхности теплообмена
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 20(18.88) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 75(78) % Количество рядов трубок
Скорость воздуха в сечении
теплообменника 3.99(4) м/с
Площадь фронтального сечения 0.5 м2 Полезная производительность 44.88(54.67) кВт
Расход жидкости 28.81(35.33) м3/ч
Падение давления по воздуху 144.08(145.92) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе
Запас по поверхности теплообмена Температура кипения фреона Сторона обслуживания Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Пустая секция
Длина секции 340 мм Вес 56 кг
113.09 Па |  | Число фреоновых секций | [12 empty] | 1
21.15 % 6 ◦C Правая |  | Конденсат Температура конденсации фреона | [12 empty] | 26 кг/ч 50 ◦C
8. Вентилятор
Рабочее колесо | [5 empty] | RH56C | [10 empty] | Направление выхлопа | [7 empty] | По оси
Двигатель Расход расчетный | [5 empty] | 5АИ132M4 13160 м3/ч | [10 empty] | Резерв двигателя Мощность двигателя | [7 empty] | Нет 11 кВт
Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 700 Па 4 1575 Па | [6 empty] | Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 1476 Па 13160 м3/ч 1476 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 99 Па 21.5 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [7 empty] | 2180 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 75 Гц 287 кг 7.75 кВт Правая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [7 empty] | Стандартный 73.01 % Обязательно
9. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 11 кг
Вытяжная часть
10. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 11 кг
11. Фильтр Фильтр | [17 empty] | Потери давления по воздуху | [7 empty] | 187.6 Па
Параметры | [10 empty] | карманный G4 | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 101 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
12. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 340 мм | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 56 кг
13. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH50C | [6 empty] | Направление выхлопа | [7 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ132S4 | [6 empty] | Резерв двигателя | [7 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 13160 м3/ч 700 Па 4 1293 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 7.5 кВт 1137 Па 13160 м3/ч 1137 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 156 Па 15.6 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [7 empty] | 2482 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 86 Гц 271 кг 6.55 кВт Левая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [7 empty] | Стандартный 72.07 % Обязательно
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 13160 м3/ч | [6 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [7 empty] | 829
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 249 | [6 empty] | Температура воздуха на входе | [7 empty] | 22
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [6 empty] | Влагосодержание на входе | [7 empty] | 823
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 237 | [6 empty] | Влажность на выходе | [7 empty] | 9848
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 447 | [6 empty] | Эффективность температурная | [7 empty] | 39
14. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 580 мм | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 80 кг
15. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 2.5 Па | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 37 кг
16. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 11 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4886 | [5 empty] | 5902 |  |  | 8077 |  | 7663 | [5 empty] | 8268 | 8279 | 7940 |  | 7587 |  |  |  | 88
дБ(А) нагнетание |  |  | 5835 | [5 empty] | 6667 |  |  | 8382 |  | 8747 | [5 empty] | 9185 | 8863 | 8467 |  | 7879 |  |  |  | 95
дБ(А) к окружению |  |  | 1586 | [5 empty] | 3402 |  |  | 5677 |  | 5163 | [5 empty] | 6068 | 5979 | 534 |  | 4587 |  |  |  | 65
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4951 | [5 empty] | 5762 |  |  | 8654 |  | 8182 | [5 empty] | 8260 | 8446 | 8114 |  | 8015 |  |  |  | 91
дБ(А) нагнетание |  |  | 5653 | [5 empty] | 6498 |  |  | 8829 |  | 9158 | [5 empty] | 9391 | 9001 | 8721 |  | 8340 |  |  |  | 98
дБ(А) к окружению |  |  | 1651 | [5 empty] | 3262 |  |  | 6254 |  | 5682 | [5 empty] | 606 | 6146 | 5514 |  | 5015 |  |  |  | 67
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К22В22
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 06.02.2018
Габар.: выс. 560 шир. 560 длина 4070 mm Масса, кг: 538
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0505 RL
Типоразмер |  |  |  | 505 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 1620 | [10 empty] | 1410
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 500
Полное давление, Па | [7 empty] | 1422 | [10 empty] | 858
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 204 | [10 empty] | 177
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 5 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 1.7 Па Вес 13 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 152.5 Па
гофрированный
G4 Вес 37 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 1620 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 223 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе -3.21 Влажность на выходе 12.49
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 50
Передаваемая мощность 13.34 Вес 53 кг
5. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 159.9 Па
Параметры карманный F7 Вес 45 кг
Сторона обслуживания Правая
6. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -6 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(32.29) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 15(7) %
Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
Площадь фронтального сечения 0.07 м2 Полезная производительность 14.18(20.04) кВт Расход жидкости 0.62(0.88) м3/ч Падение давления по воздуху 118.58(113.17) Па Потеря напора теплоносителя 2.2(4.12) кПа Запас по поверхности теплообмена 53.1 %
Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 20(18.81) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 76(79) % Количество рядов трубок
Число контуров Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 5 0.07 м2 | [6 empty] | Скорость воздуха в сечении теплообменника Полезная производительность | [8 empty] | 3.68(3.69) м/с 5.24(6.57) кВт
Расход жидкости | [10 empty] | 3.36(4.24) м3/ч | [6 empty] | Падение давления по воздуху | [8 empty] | 148.24(151.06) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе 96.02 Па | [17 empty] | Число фреоновых секций | [8 empty] | 1
Запас по поверхности теплообмена 20.31 % Температура кипения фреона 6 ◦C Сторона обслуживания Правая | [17 empty] | Конденсат Температура конденсации фреона | [8 empty] | 3 кг/ч 50 ◦C
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
8. Вентилятор
Рабочее колесо |  |  |  |  | RH28C | [11 empty] | Направление выхлопа | [7 empty] | По оси
Двигатель |  |  |  |  | 5АИ80А2 | [11 empty] | Резерв двигателя | [7 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 1620 м3/ч 500 Па 2 1422 Па | [5 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 1.5 кВт 1398 Па 1620 м3/ч 1398 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 24 Па 3.4 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3651 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 64 Гц 80 кг 1.14 кВт Правая | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 63.1 % Обязательно
9. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 5 кг
Вытяжная часть
10. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 5 кг
11. Фильтр Фильтр | [16 empty] | Потери давления по воздуху | [8 empty] | 139.8 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 37 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
12. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH28C | [5 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ71А2 | [5 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный | [10 empty] | 1410 м3/ч | [5 empty] | Мощность двигателя | [8 empty] | 0.75 кВт
Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 500 Па 2 858 Па | [5 empty] | Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 840 Па 1410 м3/ч 840 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 18 Па 1.77 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 2874 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая | [10 empty] | 51 Гц 74 кг 0.56 кВт | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 65.93 % Обязательно
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 1410 м3/ч | [5 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [8 empty] | 797
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 200 | [5 empty] | Температура воздуха на входе | [8 empty] | 22
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [5 empty] | Влагосодержание на входе | [8 empty] | 823
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 253 | [5 empty] | Влажность на выходе | [8 empty] | 9851
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 453 | [5 empty] | Эффективность температурная | [8 empty] | 39
13. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 340 мм | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 35 кг
14. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 1.3 Па | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 13 кг
15. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 5 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 5547 | [5 empty] | 6276 |  |  | 7446 |  | 7836 | [5 empty] | 7394 | 7361 | 7249 |  | 6760 |  |  |  | 82
дБ(А) нагнетание |  |  | 5958 | [5 empty] | 6903 |  |  | 7836 |  | 8236 | [5 empty] | 8471 | 8408 | 7886 |  | 7267 |  |  |  | 90
дБ(А) к окружению |  |  | 2247 | [5 empty] | 3776 |  |  | 5046 |  | 5336 | [5 empty] | 5194 | 5061 | 4649 |  | 376 |  |  |  | 58
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4810 | [5 empty] | 5446 |  |  | 6802 |  | 6989 | [5 empty] | 6719 | 6766 | 6722 |  | 6172 |  |  |  | 75
дБ(А) нагнетание |  |  | 5095 | [5 empty] | 5909 |  |  | 7153 |  | 7352 | [5 empty] | 7792 | 7675 | 7350 |  | 6592 |  |  |  | 83
дБ(А) к окружению |  |  | 151 | [5 empty] | 2946 |  |  | 4402 |  | 4489 | [5 empty] | 4519 | 4466 | 4122 |  | 3172 |  |  |  | 51
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К23В23
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 06.02.2018
Габар.: выс. 740 шир. 740 длина 3970 mm Масса, кг: 684
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0707 RL
Типоразмер |  |  |  | 707 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 4380 | [10 empty] | 4380
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 400 | [10 empty] | 400
Полное давление, Па | [7 empty] | 1509 | [10 empty] | 913
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 288 | [10 empty] | 288
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 7 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 2.8 Па Вес 19 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 210.3 Па
гофрированный
G4 Вес 39 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 4380 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 159 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе -3.01 Влажность на выходе 12.31
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 50
Передаваемая мощность 36.35 Вес 130 кг
5. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -8 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 18(27.7) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 14(8) %
Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
Площадь фронтального сечения 0.16 м2 Полезная производительность 38.6(51.3) кВт Расход жидкости 1.7(2.25) м3/ч Падение давления по воздуху 147.44(142.03) Па Потеря напора теплоносителя 6.75(11.3) кПа Запас по поверхности теплообмена 42.27 % Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 18(13.89) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 82(91) % Количество рядов трубок
Скорость воздуха в сечении
теплообменника 4.49(4.53) м/с
Площадь фронтального сечения 0.32 м2 Полезная производительность 19.63(32) кВт
Расход жидкости 12.66(20.68) м3/ч
Падение давления по воздуху 376.98(391.5) Па
каплеуловителе
Запас по поверхности теплообмена Температура кипения фреона Сторона обслуживания Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
143.3 Па | Число фреоновых секций | [13 empty] | 1
72.32 % 6 ◦C Правая | Конденсат Температура конденсации фреона | [13 empty] | 11 кг/ч 50 ◦C
7. Вентилятор Рабочее колесо | [6 empty] | RH35C | [9 empty] | Направление выхлопа | [7 empty] | По оси
Двигатель | [6 empty] | 5АИ90L2 | [9 empty] | Резерв двигателя | [7 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [6 empty] | 4380 м3/ч 400 Па 2 1509 Па | [9 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 3 кВт 1437 Па 4380 м3/ч 1437 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 72 Па 6.2 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3234 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 57 Гц 116 кг 2.6 кВт Правая | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 71.7 % Обязательно
8. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 7 кг
Вытяжная часть
9. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 7 кг
10. Фильтр Фильтр | [16 empty] | Потери давления по воздуху | [8 empty] | 210.3 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 39 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
11. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH31C | [5 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ80В2 | [5 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный | [10 empty] | 4380 м3/ч | [5 empty] | Мощность двигателя | [8 empty] | 2.2 кВт
Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 400 Па 2 913 Па | [5 empty] | Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 796 Па 4380 м3/ч 796 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 117 Па 4.8 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3443 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая | [10 empty] | 61 Гц 105 кг 1.73 кВт | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 68.15 % Обязательно
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 4380 м3/ч | [5 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [8 empty] | 877
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 186 | [5 empty] | Температура воздуха на входе | [8 empty] | 22
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [5 empty] | Влагосодержание на входе | [8 empty] | 823
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 466 | [5 empty] | Влажность на выходе | [8 empty] | 9882
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 526 | [5 empty] | Эффективность температурная | [8 empty] | 35
12. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 340 мм | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 35 кг
13. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 2.8 Па | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 19 кг
14. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 7 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4867 | [5 empty] | 5517 |  |  | 7115 |  | 7720 | [5 empty] | 7644 | 7849 | 7589 |  | 7045 |  |  |  | 83
дБ(А) нагнетание |  |  | 5378 | [5 empty] | 6272 |  |  | 7493 |  | 8252 | [5 empty] | 8746 | 8615 | 8227 |  | 7506 |  |  |  | 91
дБ(А) к окружению |  |  | 1567 | [5 empty] | 3017 |  |  | 4715 |  | 522 | [5 empty] | 5444 | 5549 | 4989 |  | 4045 |  |  |  | 59
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4539 | [5 empty] | 5233 |  |  | 6536 |  | 7697 | [5 empty] | 7537 | 7724 | 7581 |  | 6950 |  |  |  | 83
дБ(А) нагнетание |  |  | 4839 | [5 empty] | 5816 |  |  | 7022 |  | 8162 | [5 empty] | 8752 | 8583 | 8140 |  | 7473 |  |  |  | 91
дБ(А) к окружению |  |  | 1239 | [5 empty] | 2733 |  |  | 4136 |  | 5197 | [5 empty] | 5337 | 5424 | 4981 |  | 395 |  |  |  | 59
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К24В24
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 06.02.2018
Габар.: выс. 1360 шир. 1690 длина 5820 mm Масса, кг: 2352
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1713 RL
Типоразмер |  |  |  | 1713 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 19300 | [10 empty] | 19300
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 700 | [10 empty] | 700
Полное давление, Па | [7 empty] | 1398 | [10 empty] | 1210
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 264 | [10 empty] | 264
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 14 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 1.8 Па Вес 42 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 167.3 Па
Параметры карманный G4 Вес 135 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 19300 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 186 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе 2.85 Влажность на выходе 7.92
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 64
Передаваемая мощность 197.8 Вес 672 кг
5. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -3 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 18(23.48) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 22(16) %
Количество рядов трубок 2 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
137.42(170.05)
кВт 51.79(50.56) Па
26.11 %
Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 0.76 м2 | [6 empty] | Полезная производительность
Расход жидкости Потеря напора теплоносителя Сторона обслуживания | [10 empty] | 6.03(7.47) м3/ч 2.49(3.7) кПа Правая | [6 empty] | Падение давления по воздуху Запас по поверхности теплообмена
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 18(17.97) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 80(80) % Количество рядов трубок
Скорость воздуха в сечении
теплообменника 3.36(3.36) м/с
Площадь фронтального сечения 0.96 м2 Полезная производительность 90.17(90.44) кВт
Расход жидкости 57.94(58.44) м3/ч
Падение давления по воздуху 129.54(129.55) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе
Запас по поверхности теплообмена Температура кипения фреона Сторона обслуживания Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Пустая секция
Длина секции 340 мм Вес 69 кг
80.05 Па | Число фреоновых секций | [13 empty] | 1
1.17 % 6 ◦C Правая | Конденсат Температура конденсации фреона | [13 empty] | 53 кг/ч 50 ◦C
8. Вентилятор
Рабочее колесо | [5 empty] | RH71C | [10 empty] | Направление выхлопа | [7 empty] | По оси
Двигатель Расход расчетный | [5 empty] | 5АИ132M4 19300 м3/ч | [10 empty] | Резерв двигателя Мощность двигателя | [7 empty] | Нет 11 кВт
Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 700 Па 4 1398 Па | [6 empty] | Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 1315 Па 19300 м3/ч 1315 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 83 Па 21.5 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [7 empty] | 1619 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 55 Гц 396 кг 9.68 кВт Правая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [7 empty] | Стандартный 73 % Обязательно
9. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 14 кг
Вытяжная часть
10. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 14 кг
11. Фильтр Фильтр | [17 empty] | Потери давления по воздуху | [7 empty] | 167.3 Па
Параметры | [10 empty] | карманный G4 | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 135 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
12. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 340 мм | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 69 кг
13. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH63C | [6 empty] | Направление выхлопа | [7 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ132M4 | [6 empty] | Резерв двигателя | [7 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 19300 м3/ч 700 Па 4 1210 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 11 кВт 1077 Па 19300 м3/ч 1077 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 133 Па 21.5 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [7 empty] | 1887 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 65 Гц 372 кг 9.29 кВт Левая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [7 empty] | Стандартный 70.09 % Обязательно
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 19300 м3/ч | [6 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [7 empty] | 697
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 210 | [6 empty] | Температура воздуха на входе | [7 empty] | 20
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [6 empty] | Влагосодержание на входе | [7 empty] | 727
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | -112 | [6 empty] | Влажность на выходе | [7 empty] | 9981
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 347 | [6 empty] | Эффективность температурная | [7 empty] | 44
14. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 580 мм | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 99 кг
15. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 1.8 Па | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 42 кг
16. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 14 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4776 | [5 empty] | 6640 |  |  | 7850 |  | 7780 | [5 empty] | 8419 | 8412 | 8051 |  | 7372 |  |  |  | 89
дБ(А) нагнетание |  |  | 5681 | [5 empty] | 6963 |  |  | 8428 |  | 8863 | [5 empty] | 9025 | 8933 | 8472 |  | 7594 |  |  |  | 95
дБ(А) к окружению |  |  | 1476 | [5 empty] | 414 |  |  | 545 |  | 528 | [5 empty] | 6219 | 6112 | 5451 |  | 4372 |  |  |  | 66
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4839 | [5 empty] | 6028 |  |  | 7726 |  | 7781 | [5 empty] | 8329 | 8521 | 8398 |  | 7683 |  |  |  | 90
дБ(А) нагнетание |  |  | 5503 | [5 empty] | 6569 |  |  | 8080 |  | 8848 | [5 empty] | 9023 | 9042 | 8949 |  | 7798 |  |  |  | 96
дБ(А) к окружению |  |  | 1539 | [5 empty] | 3528 |  |  | 5326 |  | 5281 | [5 empty] | 6129 | 6221 | 5798 |  | 4683 |  |  |  | 66
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К25В25
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 1060 шир. 1060 длина 5390 mm Масса, кг: 1343
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1010 RL
Типоразмер |  |  |  | 1010 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 9890 | [10 empty] | 9880
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 700 | [10 empty] | 700
Полное давление, Па | [7 empty] | 1818 | [10 empty] | 1232
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 292 | [10 empty] | 292
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 10 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 2.5 Па Вес 32 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 201.8 Па
гофрированный
G4 Вес 87 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 9890 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 170 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе -1.27 Влажность на выходе 10.83
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 53
Передаваемая мощность 87.8 Вес 206 кг
5. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 239.1 Па
Параметры карманный F7 Вес 112 кг
Сторона обслуживания Правая
6. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -7 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(30.28) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 14(7) %
Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
Площадь фронтального сечения 0.4 м2 Полезная производительность 89.89(119.93) кВт Расход жидкости 3.95(5.27) м3/ч Падение давления по воздуху 120.15(115.54) Па Потеря напора теплоносителя 8.55(14.4) кПа Запас по поверхности теплообмена 44.42 % Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 20(18.57) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 76(79) % Количество рядов трубок
Число контуров Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 12 0.4 м2 | [7 empty] | Скорость воздуха в сечении теплообменника Полезная производительность | [7 empty] | 4.09(4.1) м/с 33.02(42.44) кВт
Расход жидкости | [10 empty] | 21.18(27.43) м3/ч | [7 empty] | Падение давления по воздуху | [7 empty] | 180.5(183.68) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе 118.55 Па | [18 empty] | Число фреоновых секций | [7 empty] | 1
Запас по поверхности теплообмена 27.36 % Температура кипения фреона 6 ◦C Сторона обслуживания Правая | [18 empty] | Конденсат Температура конденсации фреона | [7 empty] | 18 кг/ч 50 ◦C
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
8. Пустая секция
Длина секции 220 мм Вес 38 кг
9. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [10 empty] | RH50C 5АИ132S4 | [5 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [8 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 9890 м3/ч 700 Па 4 1818 Па | [5 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 7.5 кВт 1730 Па 9890 м3/ч 1730 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 88 Па 15.6 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 2479 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 86 Гц 247 кг 6.52 кВт Правая | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 73.13 % Обязательно
10. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 10 кг
Вытяжная часть
11. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 10 кг
12. Фильтр Фильтр | [16 empty] | Потери давления по воздуху | [8 empty] | 201.6 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 87 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
13. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 220 мм | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 38 кг
14. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH45C | [5 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ100L2 | [5 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный | [10 empty] | 9880 м3/ч | [5 empty] | Мощность двигателя | [8 empty] | 5.5 кВт
Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 700 Па 2 1232 Па | [5 empty] | Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 1098 Па 9880 м3/ч 1098 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 134 Па 11 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 2793 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая | [10 empty] | 49 Гц 171 кг 4.85 кВт | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 71.52 % Обязательно
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 9880 м3/ч | [5 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [8 empty] | 877
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 197 | [5 empty] | Температура воздуха на входе | [8 empty] | 22
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [5 empty] | Влагосодержание на входе | [8 empty] | 823
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 35 | [5 empty] | Влажность на выходе | [8 empty] | 9865
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 485 | [5 empty] | Эффективность температурная | [8 empty] | 37
15. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 340 мм | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 49 кг
16. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 2.5 Па | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 32 кг
17. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 10 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 5194 | [5 empty] | 5827 |  |  | 8232 |  | 7802 | [5 empty] | 8024 | 8292 | 7888 |  | 7545 |  |  |  | 88
дБ(А) нагнетание |  |  | 5774 | [5 empty] | 6673 |  |  | 8605 |  | 8831 | [5 empty] | 9129 | 8889 | 8489 |  | 7964 |  |  |  | 95
дБ(А) к окружению |  |  | 1894 | [5 empty] | 3327 |  |  | 5832 |  | 5302 | [5 empty] | 5824 | 5992 | 5288 |  | 4545 |  |  |  | 64
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4901 | [5 empty] | 5693 |  |  | 8235 |  | 7888 | [5 empty] | 8117 | 8329 | 8011 |  | 7567 |  |  |  | 88
дБ(А) нагнетание |  |  | 5391 | [5 empty] | 6392 |  |  | 8663 |  | 8858 | [5 empty] | 9247 | 8936 | 8575 |  | 8039 |  |  |  | 96
дБ(А) к окружению |  |  | 1601 | [5 empty] | 3193 |  |  | 5835 |  | 5388 | [5 empty] | 5917 | 6029 | 5411 |  | 4567 |  |  |  | 65
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К26
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 560 шир. 560 длина 2910 mm Масса, кг: 295
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0505 R
Типоразмер |  |  |  | 505 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 1680 | [10 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 500 | [10 empty] | -
Полное давление, Па | [7 empty] | 1229
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 211 | [10 empty] | -
График вентилятора притока
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 5 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 1.8 Па Вес 13 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 156.5 Па
гофрированный
G4 Вес 37 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 164.4 Па
Параметры карманный F7 Вес 45 кг
Сторона обслуживания Правая
5. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -28 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(20.19) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 2(2) %
Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
Площадь фронтального сечения 0.07 м2 Полезная производительность 27.18(27.26) кВт Расход жидкости 1.19(1.2) м3/ч Падение давления по воздуху 120.6(120.49) Па Потеря напора теплоносителя 7.17(7.21) кПа Запас по поверхности теплообмена 0.64 % Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 20(18.92) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 76(79) % Количество рядов трубок
Число контуров Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 5 0.07 м2 | [6 empty] | Скорость воздуха в сечении теплообменника Полезная производительность | [8 empty] | 3.81(3.82) м/с 5.44(6.69) кВт
Расход жидкости | [10 empty] | 3.49(4.32) м3/ч | [6 empty] | Падение давления по воздуху | [8 empty] | 158.18(160.93) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе 103.27 Па | [17 empty] | Число фреоновых секций | [8 empty] | 1
Запас по поверхности теплообмена 18.49 % Температура кипения фреона 6 ◦C Сторона обслуживания Правая | [17 empty] | Конденсат Температура конденсации фреона | [8 empty] | 3 кг/ч 50 ◦C
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [9 empty] | RH28C 5АИ71В2 | [6 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [8 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [9 empty] | 1680 м3/ч 500 Па 2 1229 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 1.1 кВт 1203 Па 1680 м3/ч 1203 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 26 Па 2.5 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3437 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая | [9 empty] | 61 Гц 76 кг 0.95 кВт | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 65.82 % Обязательно
Сторона обслуживания Правая
8. Гибкая вставка
Вес 5 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 5234 | [5 empty] | 5816 |  |  | 7056 |  | 7498 | [5 empty] | 7233 | 7205 | 7108 |  | 6641 |  |  |  | 80
дБ(А) нагнетание |  |  | 5595 | [5 empty] | 6429 |  |  | 7481 |  | 7894 | [5 empty] | 8310 | 8204 | 7715 |  | 7115 |  |  |  | 87
дБ(А) к окружению |  |  | 1934 | [5 empty] | 3316 |  |  | 4656 |  | 4998 | [5 empty] | 5033 | 4905 | 4508 |  | 3641 |  |  |  | 56
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К27
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 1060 шир. 1360 длина 2960 mm Масса, кг: 586
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1310 R
Типоразмер |  |  |  | 1310 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 10530 | [10 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 500 | [10 empty] | -
Полное давление, Па | [7 empty] | 1066
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 237 | [10 empty] | -
График вентилятора притока
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 11 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 1.6 Па Вес 37 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 156.1 Па
Параметры карманный G4 Вес 101 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -28 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 18(23.52) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 2(2) %
Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
164.35(180.65)
кВт 74.06(72.52) Па
14.94 %
Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 0.55 м2 | [6 empty] | Полезная производительность
Расход жидкости Потеря напора теплоносителя Сторона обслуживания | [10 empty] | 7.22(7.94) м3/ч 10.63(12.64) кПа Правая | [6 empty] | Падение давления по воздуху Запас по поверхности теплообмена
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 18(16.44) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 80(83) % Количество рядов трубок
Число контуров Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 17 0.59 м2 | [7 empty] | Скорость воздуха в сечении теплообменника Полезная производительность | [7 empty] | 3.24(3.25) м/с 49.6(60.4) кВт
Расход жидкости | [10 empty] | 31.91(39.03) м3/ч | [7 empty] | Падение давления по воздуху | [7 empty] | 109.95(111.26) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе 74.35 Па | [18 empty] | Число фреоновых секций | [7 empty] | 1
Запас по поверхности теплообмена 25.62 % Температура кипения фреона 6 ◦C Сторона обслуживания Правая | [18 empty] | Конденсат Температура конденсации фреона | [7 empty] | 30 кг/ч 50 ◦C
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Пустая секция
Длина секции 220 мм Вес 44 кг
7. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [9 empty] | RH45C 5АИ100L2 | [6 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [8 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [9 empty] | 10530 м3/ч 500 Па 2 1066 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 5.5 кВт 914 Па 10530 м3/ч 914 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 152 Па 11 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 2792 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [9 empty] | 49 Гц 193 кг 4.84 кВт Правая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 67.79 % Обязательно
8. Гибкая вставка
Вес 11 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4951 | [5 empty] | 5793 |  |  | 8368 |  | 8080 | [5 empty] | 8185 | 8385 | 8047 |  | 7617 |  |  |  | 90
дБ(А) нагнетание |  |  | 5439 | [5 empty] | 6459 |  |  | 8784 |  | 8970 | [5 empty] | 9336 | 8984 | 8612 |  | 8098 |  |  |  | 97
дБ(А) к окружению |  |  | 1651 | [5 empty] | 3293 |  |  | 5968 |  | 558 | [5 empty] | 5985 | 6085 | 5447 |  | 4617 |  |  |  | 66
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К28В28
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 860 шир. 860 длина 4210 mm Масса, кг: 776
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0808 RL
Типоразмер |  |  |  | 808 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 5640 | [10 empty] | 5050
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 500
Полное давление, Па | [7 empty] | 1296 | [10 empty] | 932
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 264 | [10 empty] | 237
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 8 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 2.2 Па Вес 23 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 188.2 Па
гофрированный
G4 Вес 46 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 5640 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 112 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе -1.67 Влажность на выходе 11.15
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 53
Передаваемая мощность 49.32 Вес 161 кг
5. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -7 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(25.57) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 14(10) %
Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
Площадь фронтального сечения 0.19 м2 Полезная производительность 51.26(60.69) кВт Расход жидкости 2.25(2.67) м3/ч Падение давления по воздуху 104.33(101.97) Па Потеря напора теплоносителя 4.14(5.61) кПа Запас по поверхности теплообмена 22.96 % Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 20(19.3) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 76(77) % Количество рядов трубок
Число контуров Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 9 0.21 м2 | [7 empty] | Скорость воздуха в сечении теплообменника Полезная производительность | [7 empty] | 4.13(4.14) м/с 18.76(21.45) кВт
Расход жидкости | [10 empty] | 12.03(13.86) м3/ч | [7 empty] | Падение давления по воздуху | [7 empty] | 151.95(153.51) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе 121.21 Па | [18 empty] | Число фреоновых секций | [7 empty] | 1
Запас по поверхности теплообмена 13.19 % Температура кипения фреона 6 ◦C Сторона обслуживания Правая | [18 empty] | Конденсат Температура конденсации фреона | [7 empty] | 10 кг/ч 50 ◦C
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [6 empty] | RH35C 5АИ90L2 | [9 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [7 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [6 empty] | 5640 м3/ч 500 Па 2 1296 Па | [9 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 3 кВт 1177 Па 5640 м3/ч 1177 Па
Напор динамический | [6 empty] | 119 Па | [9 empty] | Обороты фактические | [7 empty] | 3346 об/мин
Номинальный ток двигателя Рабочая частота | [10 empty] | 6.2 A 59 Гц | [5 empty] | Параметры электропитания Тип | [8 empty] | 3/400/50 Стандартный
Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 126 кг 2.88 кВт Правая | [5 empty] | КПД Частотное регулирование | [8 empty] | 71.16 % Обязательно
8. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 8 кг
Вытяжная часть
9. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 8 кг
10. Фильтр Фильтр | [16 empty] | Потери давления по воздуху | [8 empty] | 170.7 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 46 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
11. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH31C | [5 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ90L2 | [5 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный | [10 empty] | 5050 м3/ч | [5 empty] | Мощность двигателя | [8 empty] | 3 кВт
Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 500 Па 2 932 Па | [5 empty] | Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 776 Па 5050 м3/ч 776 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 156 Па 6.2 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3762 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая | [10 empty] | 66 Гц 118 кг 2.26 кВт | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 63.42 % Обязательно
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 5050 м3/ч | [5 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [8 empty] | 626
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 105 | [5 empty] | Температура воздуха на входе | [8 empty] | 22
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [5 empty] | Влагосодержание на входе | [8 empty] | 823
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 204 | [5 empty] | Влажность на выходе | [8 empty] | 9843
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 437 | [5 empty] | Эффективность температурная | [8 empty] | 40
12. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 340 мм | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 40 кг
13. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 1.8 Па | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 23 кг
14. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 8 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4582 | [5 empty] | 5387 |  |  | 6913 |  | 8035 | [5 empty] | 7891 | 8056 | 7746 |  | 7192 |  |  |  | 86
дБ(А) нагнетание |  |  | 5042 | [5 empty] | 6067 |  |  | 7332 |  | 8506 | [5 empty] | 9015 | 8813 | 8354 |  | 7654 |  |  |  | 94
дБ(А) к окружению |  |  | 1282 | [5 empty] | 2887 |  |  | 4513 |  | 5535 | [5 empty] | 5691 | 5756 | 5146 |  | 4192 |  |  |  | 62
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4948 | [5 empty] | 5473 |  |  | 6654 |  | 8028 | [5 empty] | 7873 | 8042 | 7876 |  | 7353 |  |  |  | 86
дБ(А) нагнетание |  |  | 5078 | [5 empty] | 5986 |  |  | 7166 |  | 8611 | [5 empty] | 9111 | 8917 | 8453 |  | 7911 |  |  |  | 95
дБ(А) к окружению |  |  | 1648 | [5 empty] | 2973 |  |  | 4254 |  | 5528 | [5 empty] | 5673 | 5742 | 5276 |  | 4353 |  |  |  | 62
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К29В29
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 1060 шир. 1360 длина 5100 mm Масса, кг: 1359
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1310 RL
Типоразмер |  |  |  | 1310 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 11590 | [10 empty] | 6880
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 700 | [10 empty] | 700
Полное давление, Па | [7 empty] | 1451 | [10 empty] | 1074
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 261 | [10 empty] | 155
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 11 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 1.9 Па Вес 37 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 167.9 Па
Параметры карманный G4 Вес 101 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 11590 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 169 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе -5.77 Влажность на выходе 15.14
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 46
Передаваемая мощность 85.58 Вес 247 кг
5. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -11 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(30.58) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 10(5) %
Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
120.94(156.61)
кВт 90.32(86.78) Па
40.62 %
Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 0.55 м2 | [6 empty] | Полезная производительность
Расход жидкости Потеря напора теплоносителя Сторона обслуживания | [10 empty] | 5.32(6.88) м3/ч 6.1(9.74) кПа Правая | [6 empty] | Падение давления по воздуху Запас по поверхности теплообмена
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 20(18.49) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 75(79) % Количество рядов трубок
Скорость воздуха в сечении
теплообменника 3.51(3.53) м/с
Площадь фронтального сечения 0.5 м2 Полезная производительность 39.26(51.01) кВт
Расход жидкости 25.21(32.96) м3/ч
Падение давления по воздуху 114.84(116.88) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе
Запас по поверхности теплообмена Температура кипения фреона Сторона обслуживания Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Пустая секция
Длина секции 220 мм Вес 44 кг
87.71 Па | Число фреоновых секций | [13 empty] | 1
28.11 % 6 ◦C Правая | Конденсат Температура конденсации фреона | [13 empty] | 22 кг/ч 50 ◦C
8. Вентилятор
Рабочее колесо | [5 empty] | RH50C | [10 empty] | Направление выхлопа | [7 empty] | По оси
Двигатель Расход расчетный | [5 empty] | 5АИ132S4 11590 м3/ч | [10 empty] | Резерв двигателя Мощность двигателя | [7 empty] | Нет 7.5 кВт
Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 700 Па 4 1451 Па | [6 empty] | Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 1330 Па 11590 м3/ч 1330 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 121 Па 15.6 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [7 empty] | 2416 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 84 Гц 271 кг 6.03 кВт Правая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [7 empty] | Стандартный 73.44 % Обязательно
9. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 11 кг
Вытяжная часть
10. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 11 кг
11. Фильтр Фильтр | [17 empty] | Потери давления по воздуху | [7 empty] | 123.9 Па
Параметры | [10 empty] | карманный G4 | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 101 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
12. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH35C | [6 empty] | Направление выхлопа | [7 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ100S2 | [6 empty] | Резерв двигателя | [7 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 6880 м3/ч 700 Па 2 1074 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 4 кВт 896 Па 6880 м3/ч 896 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 178 Па 8.1 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [7 empty] | 3538 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 62 Гц 178 кг 3.41 кВт Левая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [7 empty] | Стандартный 65.16 % Обязательно
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 6880 м3/ч | [6 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [7 empty] | 426
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 73 | [6 empty] | Температура воздуха на входе | [7 empty] | 20
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [6 empty] | Влагосодержание на входе | [7 empty] | 727
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | -566 | [6 empty] | Влажность на выходе | [7 empty] | 9952
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 247 | [6 empty] | Эффективность температурная | [7 empty] | 53
13. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 580 мм | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 80 кг
14. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 0.7 Па | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 37 кг
15. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 11 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4736 | [5 empty] | 5584 |  |  | 8225 |  | 7824 | [5 empty] | 8102 | 8295 | 7908 |  | 7764 |  |  |  | 88
дБ(А) нагнетание |  |  | 5539 | [5 empty] | 6397 |  |  | 8442 |  | 8864 | [5 empty] | 9200 | 8864 | 8488 |  | 8121 |  |  |  | 96
дБ(А) к окружению |  |  | 1436 | [5 empty] | 3084 |  |  | 5825 |  | 5324 | [5 empty] | 5902 | 5995 | 5308 |  | 4764 |  |  |  | 65
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4914 | [5 empty] | 5702 |  |  | 7090 |  | 8478 | [5 empty] | 8194 | 8278 | 8065 |  | 7636 |  |  |  | 89
дБ(А) нагнетание |  |  | 5325 | [5 empty] | 6389 |  |  | 7583 |  | 8924 | [5 empty] | 9345 | 9189 | 8713 |  | 8183 |  |  |  | 97
дБ(А) к окружению |  |  | 1614 | [5 empty] | 3202 |  |  | 469 |  | 5978 | [5 empty] | 5994 | 5978 | 5465 |  | 4636 |  |  |  | 65
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К30В30
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 1060 шир. 1360 длина 5920 mm Масса, кг: 1561
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1310 RL
Типоразмер |  |  |  | 1310 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 11300 | [10 empty] | 11300
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 600 | [10 empty] | 700
Полное давление, Па | [7 empty] | 1519 | [10 empty] | 1224
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 255 | [10 empty] | 255
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 11 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 1.8 Па Вес 37 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 164.6 Па
Параметры карманный G4 Вес 101 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 11300 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 162 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе -1.74 Влажность на выходе 11.21
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 57
Передаваемая мощность 98.55 Вес 247 кг
5. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 203.3 Па
Параметры карманный F7 Вес 124 кг
Сторона обслуживания Правая
6. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -7 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 18(20.02) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 16(14) %
Количество рядов трубок 2 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
Площадь фронтального сечения 0.37 м2 Полезная производительность 95.75(102.78) кВт Расход жидкости 4.21(4.52) м3/ч Падение давления по воздуху 63.61(63.1) Па Потеря напора теплоносителя 8.64(9.81) кПа Запас по поверхности теплообмена 8.82 %
Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 18(16.69) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 80(83) % Количество рядов трубок
Число контуров 17 Скорость воздуха в сечении теплообменника
Площадь фронтального сечения 0.59 м2 Полезная производительность 53.3(62.89) кВт
Расход жидкости 34.32(40.64) м3/ч
Падение давления по воздуху 124.98(126.15) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе
Запас по поверхности теплообмена Температура кипения фреона Сторона обслуживания Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
8. Пустая секция
Длина секции 220 мм Вес 44 кг
85.63 Па | Число фреоновых секций | [13 empty] | 1
21.49 % 6 ◦C Правая | Конденсат Температура конденсации фреона | [13 empty] | 32 кг/ч 50 ◦C
9. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [10 empty] | RH50C 5АИ132S4 | [6 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [7 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 11300 м3/ч 600 Па 4 1519 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 7.5 кВт 1404 Па 11300 м3/ч 1404 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 115 Па 15.6 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [7 empty] | 2426 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 84 Гц 271 кг 6.11 кВт Правая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [7 empty] | Стандартный 73.23 % Обязательно
10. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 11 кг
Вытяжная часть
11. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 11 кг
12. Фильтр Фильтр | [17 empty] | Потери давления по воздуху | [7 empty] | 164.6 Па
Параметры | [10 empty] | карманный G4 | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 101 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
13. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 220 мм | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 44 кг
14. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH45C | [6 empty] | Направление выхлопа | [7 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ112М2 | [6 empty] | Резерв двигателя | [7 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 11300 м3/ч 700 Па 2 1224 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [7 empty] | 7.5 кВт 1049 Па 11300 м3/ч 1049 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 175 Па 15.07 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [7 empty] | 2994 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 52 Гц 201 кг 5.97 кВт Левая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [7 empty] | Стандартный 67.74 % Обязательно
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 11300 м3/ч | [6 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [7 empty] | 703
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 184 | [6 empty] | Температура воздуха на входе | [7 empty] | 18
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [6 empty] | Влагосодержание на входе | [7 empty] | 642
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | -99 | [6 empty] | Влажность на выходе | [7 empty] | 9981
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 35 | [6 empty] | Эффективность температурная | [7 empty] | 41
15. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 580 мм | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 80 кг
16. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 1.8 Па | [6 empty] | Вес | [7 empty] | 37 кг
17. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 11 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4770 | [5 empty] | 5593 |  |  | 8217 |  | 7816 | [5 empty] | 8089 | 8292 | 7898 |  | 7714 |  |  |  | 88
дБ(А) нагнетание |  |  | 5566 | [5 empty] | 6420 |  |  | 8450 |  | 8861 | [5 empty] | 9188 | 8865 | 8479 |  | 8090 |  |  |  | 96
дБ(А) к окружению |  |  | 147 | [5 empty] | 3093 |  |  | 5817 |  | 5316 | [5 empty] | 5889 | 5992 | 5298 |  | 4714 |  |  |  | 65
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 5113 | [5 empty] | 5945 |  |  | 8608 |  | 8415 | [5 empty] | 8359 | 8558 | 8233 |  | 7788 |  |  |  | 92
дБ(А) нагнетание |  |  | 5646 | [5 empty] | 6600 |  |  | 8740 |  | 9171 | [5 empty] | 9476 | 9110 | 8749 |  | 8263 |  |  |  | 99
дБ(А) к окружению |  |  | 1813 | [5 empty] | 3445 |  |  | 6208 |  | 5915 | [5 empty] | 6159 | 6258 | 5633 |  | 4788 |  |  |  | 68
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: П31
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 860 шир. 860 длина 1870 mm Масса, кг: 286
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0808 R
Типоразмер |  |  |  | 808 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 5220 | [10 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 400 | [10 empty] | -
Полное давление, Па | [7 empty] | 787
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 245 | [10 empty] | -
График вентилятора притока
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 8 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 1.9 Па Вес 23 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 175.5 Па
гофрированный
G4 Вес 46 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -28 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 16(28.35) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 2(1) %
Количество рядов трубок 4 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
Площадь фронтального сечения 0.25 м2 Полезная производительность 78.46(96.31) кВт Расход жидкости 3.45(4.23) м3/ч Падение давления по воздуху 108.97(103.68) Па Потеря напора теплоносителя 11.2(16.24) кПа Запас по поверхности теплообмена 35.65 % Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [9 empty] | RH35C 5АИ80В2 | [6 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [8 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [9 empty] | 5220 м3/ч 400 Па 2 787 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 2.2 кВт 685 Па 5220 м3/ч 685 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 102 Па 4.8 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 2829 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [9 empty] | 50 Гц 122 кг 1.74 кВт Правая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 68.11 % Обязательно
6. Гибкая вставка
Вес 8 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4438 | [5 empty] | 5154 |  |  | 7373 |  | 7474 | [5 empty] | 7464 | 7573 | 7353 |  | 6786 |  |  |  | 82
дБ(А) нагнетание |  |  | 4801 | [5 empty] | 5815 |  |  | 7746 |  | 8105 | [5 empty] | 8571 | 8290 | 7977 |  | 7250 |  |  |  | 90
дБ(А) к окружению |  |  | 1138 | [5 empty] | 2654 |  |  | 4973 |  | 4974 | [5 empty] | 5264 | 5273 | 4753 |  | 3786 |  |  |  | 58
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К32
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 560 шир. 560 длина 2910 mm Масса, кг: 300
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0505 R
Типоразмер |  |  |  | 505 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 1870 | [10 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 400 | [10 empty] | -
Полное давление, Па | [7 empty] | 1251
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 235 | [10 empty] | -
График вентилятора притока
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 5 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 2.3 Па Вес 13 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 169.9 Па
гофрированный
G4 Вес 37 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 179.8 Па
Параметры карманный F7 Вес 45 кг
Сторона обслуживания Правая
5. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -28 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 20(29.01) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 2(1) %
Количество рядов трубок 4 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
Площадь фронтального сечения 0.09 м2 Полезная производительность 30.24(34.83) кВт Расход жидкости 1.33(1.53) м3/ч Падение давления по воздуху 149.97(145.02) Па Потеря напора теплоносителя 10.89(14.04) кПа Запас по поверхности теплообмена 23.98 % Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 20(19.23) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 76(78) % Количество рядов трубок
Число контуров Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 5 0.07 м2 | [6 empty] | Скорость воздуха в сечении теплообменника Полезная производительность | [8 empty] | 4.25(4.25) м/с 6.1(7.07) кВт
Расход жидкости | [10 empty] | 3.94(4.57) м3/ч | [6 empty] | Падение давления по воздуху | [8 empty] | 191.67(193.92) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе 127.97 Па | [17 empty] | Число фреоновых секций | [8 empty] | 1
Запас по поверхности теплообмена 12.49 % Температура кипения фреона 6 ◦C Сторона обслуживания Правая | [17 empty] | Конденсат Температура конденсации фреона | [8 empty] | 3 кг/ч 50 ◦C
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [9 empty] | RH28C 5АИ71В2 | [6 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [8 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [9 empty] | 1870 м3/ч 400 Па 2 1251 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 1.1 кВт 1219 Па 1870 м3/ч 1219 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 32 Па 2.5 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3517 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая | [9 empty] | 62 Гц 76 кг 1.02 кВт | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 68.01 % Обязательно
Сторона обслуживания Правая
8. Гибкая вставка
Вес 5 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 5005 | [5 empty] | 5525 |  |  | 6799 |  | 7429 | [5 empty] | 7242 | 7254 | 7157 |  | 6702 |  |  |  | 79
дБ(А) нагнетание |  |  | 5425 | [5 empty] | 6208 |  |  | 7244 |  | 7841 | [5 empty] | 8335 | 8257 | 7770 |  | 7187 |  |  |  | 87
дБ(А) к окружению |  |  | 1705 | [5 empty] | 3025 |  |  | 4399 |  | 4929 | [5 empty] | 5042 | 4954 | 4557 |  | 3702 |  |  |  | 55
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: К33В33
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 860 шир. 860 длина 5270 mm Масса, кг: 949
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0808 RL
Типоразмер |  |  |  | 808 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Правая/левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 6490 | [10 empty] | 6490
Располагаемый напор, Пa | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 500
Полное давление, Па | [7 empty] | 1831 | [10 empty] | 1042
Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 304 | [10 empty] | 304
График вентилятора притока
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 8 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 2.9 Па Вес 23 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 216.8 Па
гофрированный
G4 Вес 46 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха 6490 м3/ч Скорость воздуха в сечении
Потери давления по воздуху 145 Температура воздуха на входе -28 Влажность воздуха на входе 95 Влагосодержание на входе 0.37
Температура воздуха на выходе -2.48 Влажность на выходе 11.83
Влагосодержание на выходе 0.37 Эффективность 53
Передаваемая мощность 55.01 Вес 161 кг
5. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 233.4 Па
Параметры карманный F7 Вес 75 кг
Сторона обслуживания Правая
6. Водяной нагреватель
Температура воздуха на входе -8 ◦C Тип теплоносителя Вода Температура воздуха на выходе 18(23.18) ◦C Содержание гликоля 0 %
Относительная влажность воздуха на
входе 95 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 14(10) %
Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Температура теплоносителя на входе 80 ◦C Температура теплоносителя на выходе 60 ◦C
Площадь фронтального сечения 0.19 м2 Полезная производительность 57.19(67.39) кВт Расход жидкости 2.51(2.96) м3/ч Падение давления по воздуху 135.6(132.72) Па Потеря напора теплоносителя 5.05(6.79) кПа Запас по поверхности теплообмена 21.81 % Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Фреоновый охладитель
Тип хладогента R410A Температура воздуха на входе 26 ◦C
Температура воздуха на выходе 18(14.99) ◦C Относительная влажность воздуха на
60 %
Относительная влажность воздуха на
выходе 82(88) % Количество рядов трубок
Число контуров Площадь фронтального сечения | [10 empty] | 15 0.41 м2 | [7 empty] | Скорость воздуха в сечении теплообменника Полезная производительность | [7 empty] | 4.77(4.8) м/с 28.83(42.66) кВт
Расход жидкости | [10 empty] | 18.59(27.57) м3/ч | [7 empty] | Падение давления по воздуху | [7 empty] | 345.18(357.1) Па
Потери давления по воздуху на каплеуловителе 161.76 Па | [18 empty] | Число фреоновых секций | [7 empty] | 1
Запас по поверхности теплообмена 46.1 % Температура кипения фреона 6 ◦C Сторона обслуживания Правая | [18 empty] | Конденсат Температура конденсации фреона | [7 empty] | 16 кг/ч 50 ◦C
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
8. Пустая секция
Длина секции 220 мм Вес 31 кг
9. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [10 empty] | RH40C 5АИ100L2 | [5 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [8 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 6490 м3/ч 500 Па 2 1831 Па | [5 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 5.5 кВт 1738 Па 6490 м3/ч 1738 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 93 Па 11 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3200 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 56 Гц 152 кг 4.43 кВт Правая | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 73.21 % Обязательно
10. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 8 кг
Вытяжная часть
11. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 8 кг
12. Фильтр Фильтр | [16 empty] | Потери давления по воздуху | [8 empty] | 216.8 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 46 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
13. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH35C | [5 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ100S2 | [5 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный | [10 empty] | 6490 м3/ч | [5 empty] | Мощность двигателя | [8 empty] | 4 кВт
Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 500 Па 2 1042 Па | [5 empty] | Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 884 Па 6490 м3/ч 884 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 158 Па 8.1 A | [5 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3398 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая | [10 empty] | 60 Гц 135 кг 3.02 кВт | [5 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 66.25 % Обязательно
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
4. Пластинчатый рекуператор
Расход воздуха | [10 empty] | 6490 м3/ч | [5 empty] | Скорость воздуха в сечении рекуператора | [8 empty] | 801
Потери давления по воздуху | [10 empty] | 167 | [5 empty] | Температура воздуха на входе | [8 empty] | 20
Влажность воздуха на входе | [10 empty] | 50 | [5 empty] | Влагосодержание на входе | [8 empty] | 727
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 192 | [5 empty] | Влажность на выходе | [8 empty] | 9841
Влагосодержание на выходе | [10 empty] | 433 | [5 empty] | Эффективность температурная | [8 empty] | 38
14. Пустая секция Длина секции | [10 empty] | 340 мм | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 40 кг
15. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 2.9 Па | [5 empty] | Вес | [8 empty] | 23 кг
16. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 8 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4937 | [5 empty] | 5602 |  |  | 7396 |  | 8073 | [5 empty] | 7910 | 8204 | 8004 |  | 7613 |  |  |  | 87
дБ(А) нагнетание |  |  | 5593 | [5 empty] | 6442 |  |  | 7812 |  | 8597 | [5 empty] | 9035 | 8838 | 8569 |  | 8039 |  |  |  | 94
дБ(А) к окружению |  |  | 1637 | [5 empty] | 3102 |  |  | 4996 |  | 5573 | [5 empty] | 571 | 5904 | 5404 |  | 4613 |  |  |  | 63
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4789 | [5 empty] | 5602 |  |  | 7088 |  | 8261 | [5 empty] | 8070 | 8162 | 7904 |  | 7452 |  |  |  | 88
дБ(А) нагнетание |  |  | 5173 | [5 empty] | 6232 |  |  | 7512 |  | 8740 | [5 empty] | 9218 | 8988 | 8528 |  | 7971 |  |  |  | 95
дБ(А) к окружению |  |  | 1489 | [5 empty] | 3102 |  |  | 4688 |  | 5761 | [5 empty] | 587 | 5862 | 5304 |  | 4452 |  |  |  | 64
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: В8
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 560 шир. 560 длина 1150 mm Масса, кг: 94
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0505 L
Типоразмер |  |  |  | 505 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 2090 | [10 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 350 2.63 | [10 empty] | - 413 -
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [9 empty] | 5 кг
2. Вентилятор Рабочее колесо | [9 empty] | RH25C | [6 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [9 empty] | 5АИ63В2 | [6 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [9 empty] | 2090 м3/ч 350 Па 2 413 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 0.55 кВт 350 Па 2090 м3/ч 350 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 63 Па 1.4 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3145 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [9 empty] | 56 Гц 71 кг 0.41 кВт Левая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 64.86 % Обязательно
3. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [9 empty] | 2.8 Па | [6 empty] | Вес | [8 empty] | 13 кг
4. Гибкая вставка Вес | [9 empty] | 5 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4223 | [5 empty] | 4869 |  |  | 5945 |  | 6934 | [5 empty] | 6944 | 6807 | 6737 |  | 6327 |  |  |  | 75
дБ(А) нагнетание |  |  | 4254 | [5 empty] | 5112 |  |  | 6429 |  | 7282 | [5 empty] | 7874 | 7797 | 7342 |  | 6783 |  |  |  | 83
дБ(А) к окружению |  |  | 923 | [5 empty] | 2369 |  |  | 3545 |  | 4434 | [5 empty] | 4744 | 4507 | 4137 |  | 3327 |  |  |  | 51
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: В15
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 560 шир. 560 длина 1150 mm Масса, кг: 97
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0505 L
Типоразмер |  |  |  | 505 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 2180 | [10 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 500 2.74 | [10 empty] | - 544 -
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [9 empty] | 5 кг
2. Вентилятор Рабочее колесо | [9 empty] | RH28C | [6 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [9 empty] | 5АИ63В2 | [6 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [9 empty] | 2180 м3/ч 500 Па 2 544 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 0.55 кВт 500 Па 2180 м3/ч 500 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 44 Па 1.4 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 2706 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [9 empty] | 48 Гц 74 кг 0.46 кВт Левая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 71.17 % Обязательно
3. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [9 empty] | 3.1 Па | [6 empty] | Вес | [8 empty] | 13 кг
4. Гибкая вставка Вес | [9 empty] | 5 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 3780 | [5 empty] | 4588 |  |  | 6026 |  | 6521 | [5 empty] | 6547 | 6699 | 6577 |  | 6003 |  |  |  | 72
дБ(А) нагнетание |  |  | 3885 | [5 empty] | 4917 |  |  | 6462 |  | 7016 | [5 empty] | 7643 | 7497 | 7241 |  | 6438 |  |  |  | 80
дБ(А) к окружению |  |  | 48 | [5 empty] | 2088 |  |  | 3626 |  | 4021 | [5 empty] | 4347 | 4399 | 3977 |  | 3003 |  |  |  | 48
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: В17
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 860 шир. 860 длина 1270 mm Масса, кг: 165
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0808 L
Типоразмер |  |  |  | 808 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 6860 | [10 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 500 3.21 | [10 empty] | - 677 -
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [9 empty] | 8 кг
2. Вентилятор Рабочее колесо | [9 empty] | RH35C | [6 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [9 empty] | 5АИ90L2 | [6 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [9 empty] | 6860 м3/ч 500 Па 2 677 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 3 кВт 500 Па 6860 м3/ч 500 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 177 Па 6.2 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3270 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [9 empty] | 57 Гц 126 кг 2.69 кВт Левая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 55.41 % Обязательно
3. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [9 empty] | 3.3 Па | [6 empty] | Вес | [8 empty] | 23 кг
4. Гибкая вставка Вес | [9 empty] | 8 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4795 | [5 empty] | 5679 |  |  | 7321 |  | 8360 | [5 empty] | 8176 | 8218 | 8028 |  | 7801 |  |  |  | 89
дБ(А) нагнетание |  |  | 5163 | [5 empty] | 6272 |  |  | 7764 |  | 8802 | [5 empty] | 9345 | 9085 | 8654 |  | 8342 |  |  |  | 97
дБ(А) к окружению |  |  | 1495 | [5 empty] | 3179 |  |  | 4921 |  | 586 | [5 empty] | 5976 | 5918 | 5428 |  | 4801 |  |  |  | 65
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: В26
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 560 шир. 560 длина 1150 mm Масса, кг: 97
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0505 L
Типоразмер |  |  |  | 505 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 1130 | [10 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 500 1.42 | [10 empty] | - 512 -
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [9 empty] | 5 кг
2. Вентилятор Рабочее колесо | [9 empty] | RH28C | [6 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [9 empty] | 5АИ63В4 | [6 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [9 empty] | 1130 м3/ч 500 Па 4 512 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 0.37 кВт 500 Па 1130 м3/ч 500 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 12 Па 1.12 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 2230 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [9 empty] | 80 Гц 74 кг 0.26 кВт Левая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 66.79 % Обязательно
3. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [9 empty] | 0.8 Па | [6 empty] | Вес | [8 empty] | 13 кг
4. Гибкая вставка Вес | [9 empty] | 5 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4145 | [5 empty] | 4978 |  |  | 6080 |  | 6220 | [5 empty] | 6137 | 6301 | 6026 |  | 5471 |  |  |  | 69
дБ(А) нагнетание |  |  | 4464 | [5 empty] | 5361 |  |  | 6338 |  | 6690 | [5 empty] | 7120 | 7039 | 6700 |  | 5896 |  |  |  | 76
дБ(А) к окружению |  |  | 845 | [5 empty] | 2478 |  |  | 368 |  | 372 | [5 empty] | 3937 | 4001 | 3426 |  | 2471 |  |  |  | 45
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: В27
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 560 шир. 560 длина 1150 mm Масса, кг: 94
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0505 L
Типоразмер |  |  |  | 505 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 2390 | [10 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 500 3 | [10 empty] | - 582 -
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [9 empty] | 5 кг
2. Вентилятор Рабочее колесо | [9 empty] | RH25C | [6 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [9 empty] | 5АИ71А2 | [6 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [9 empty] | 2390 м3/ч 500 Па 2 582 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 0.75 кВт 500 Па 2390 м3/ч 500 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 82 Па 1.77 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3651 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [9 empty] | 65 Гц 71 кг 0.64 кВт Левая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 65.93 % Обязательно
3. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [9 empty] | 3.7 Па | [6 empty] | Вес | [8 empty] | 13 кг
4. Гибкая вставка Вес | [9 empty] | 5 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4586 | [5 empty] | 5133 |  |  | 6040 |  | 7294 | [5 empty] | 7302 | 7187 | 7124 |  | 6594 |  |  |  | 79
дБ(А) нагнетание |  |  | 4692 | [5 empty] | 5422 |  |  | 6422 |  | 7657 | [5 empty] | 8209 | 8181 | 7681 |  | 7115 |  |  |  | 86
дБ(А) к окружению |  |  | 1286 | [5 empty] | 2633 |  |  | 364 |  | 4794 | [5 empty] | 5102 | 4887 | 4524 |  | 3594 |  |  |  | 55
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: В31
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 860 шир. 860 длина 1150 mm Масса, кг: 153
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0808 L
Типоразмер |  |  |  | 808 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 5220 | [10 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 400 2.45 | [10 empty] | - 566 -
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [9 empty] | 8 кг
2. Вентилятор Рабочее колесо | [9 empty] | RH31C | [6 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [9 empty] | 5АИ80В2 | [6 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [9 empty] | 5220 м3/ч 400 Па 2 566 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 2.2 кВт 400 Па 5220 м3/ч 400 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 166 Па 4.8 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3577 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [9 empty] | 63 Гц 114 кг 1.94 кВт Левая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 48.93 % Обязательно
3. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [9 empty] | 1.9 Па | [6 empty] | Вес | [8 empty] | 23 кг
4. Гибкая вставка Вес | [9 empty] | 8 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4856 | [5 empty] | 5533 |  |  | 7061 |  | 8130 | [5 empty] | 7952 | 8051 | 8050 |  | 7508 |  |  |  | 87
дБ(А) нагнетание |  |  | 4993 | [5 empty] | 6046 |  |  | 7489 |  | 8575 | [5 empty] | 9143 | 9022 | 8619 |  | 8116 |  |  |  | 95
дБ(А) к окружению |  |  | 1556 | [5 empty] | 3033 |  |  | 4661 |  | 563 | [5 empty] | 5752 | 5751 | 545 |  | 4508 |  |  |  | 63
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: В32
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 560 шир. 560 длина 1150 mm Масса, кг: 89
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0505 L
Типоразмер |  |  |  | 505 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 1180 | [10 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 400 1.48 | [10 empty] | - 420 -
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [9 empty] | 5 кг
2. Вентилятор Рабочее колесо | [9 empty] | RH25C | [6 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [9 empty] | 5АИ56В2 | [6 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [9 empty] | 1180 м3/ч 400 Па 2 420 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 0.25 кВт 400 Па 1180 м3/ч 400 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 20 Па 0.72 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 2445 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [9 empty] | 45 Гц 66 кг 0.19 кВт Левая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 71.2 % Обязательно
3. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [9 empty] | 0.9 Па | [6 empty] | Вес | [8 empty] | 13 кг
4. Гибкая вставка Вес | [9 empty] | 5 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 3616 | [5 empty] | 4480 |  |  | 5680 |  | 6270 | [5 empty] | 6120 | 6132 | 5915 |  | 5591 |  |  |  | 68
дБ(А) нагнетание |  |  | 3767 | [5 empty] | 4807 |  |  | 6007 |  | 6658 | [5 empty] | 7099 | 6931 | 6546 |  | 6116 |  |  |  | 75
дБ(А) к окружению |  |  | 316 | [5 empty] | 198 |  |  | 328 |  | 377 | [5 empty] | 392 | 3832 | 3315 |  | 2591 |  |  |  | 44
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: В39
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 560 шир. 560 длина 1150 mm Масса, кг: 93
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0505 L
Типоразмер |  |  |  | 505 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 1560 | [10 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 500 1.96 | [10 empty] | - 535 -
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [9 empty] | 5 кг
2. Вентилятор Рабочее колесо | [9 empty] | RH25C | [6 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [9 empty] | 5АИ63А2 | [6 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [9 empty] | 1560 м3/ч 500 Па 2 535 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 0.37 кВт 500 Па 1560 м3/ч 500 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 35 Па 0.99 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 2906 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [9 empty] | 52 Гц 70 кг 0.32 кВт Левая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 71.03 % Обязательно
3. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [9 empty] | 1.6 Па | [6 empty] | Вес | [8 empty] | 13 кг
4. Гибкая вставка Вес | [9 empty] | 5 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 3941 | [5 empty] | 4742 |  |  | 5832 |  | 6690 | [5 empty] | 6609 | 6513 | 6434 |  | 5921 |  |  |  | 72
дБ(А) нагнетание |  |  | 4088 | [5 empty] | 4992 |  |  | 6361 |  | 7005 | [5 empty] | 7613 | 7458 | 7065 |  | 6353 |  |  |  | 80
дБ(А) к окружению |  |  | 641 | [5 empty] | 2242 |  |  | 3432 |  | 419 | [5 empty] | 4409 | 4213 | 3834 |  | 2921 |  |  |  | 48
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: В40
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 740 шир. 740 длина 1150 mm Масса, кг: 134
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0707 L
Типоразмер |  |  |  | 707 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 4340 | [10 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 600 2.85 | [10 empty] | - 715 -
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [9 empty] | 7 кг
2. Вентилятор Рабочее колесо | [9 empty] | RH31C | [6 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [9 empty] | 5АИ80А2 | [6 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [9 empty] | 4340 м3/ч 600 Па 2 715 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 1.5 кВт 600 Па 4340 м3/ч 600 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 115 Па 3.4 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3256 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [9 empty] | 57 Гц 101 кг 1.46 кВт Левая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 64.22 % Обязательно
3. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [9 empty] | 2.8 Па | [6 empty] | Вес | [8 empty] | 19 кг
4. Гибкая вставка Вес | [9 empty] | 7 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4448 | [5 empty] | 5243 |  |  | 6637 |  | 7692 | [5 empty] | 7551 | 7642 | 7519 |  | 6852 |  |  |  | 82
дБ(А) нагнетание |  |  | 4713 | [5 empty] | 5759 |  |  | 7089 |  | 8122 | [5 empty] | 8736 | 8518 | 8068 |  | 7382 |  |  |  | 90
дБ(А) к окружению |  |  | 1148 | [5 empty] | 2743 |  |  | 4237 |  | 5192 | [5 empty] | 5351 | 5342 | 4919 |  | 3852 |  |  |  | 59
№ предложения: VT18-010832-01 № позиции: В43
Заказчик: ООО "ЛГ Электроникс Рус
Объект: Производственный корпус
Платонов Евгений Сергеевич
Реутов Дата подбора: 07.02.2018
Габар.: выс. 560 шир. 560 длина 1150 mm Масса, кг: 94
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0505 L
Типоразмер |  |  |  | 505 | [8 empty] | Размещение установки | [9 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  | 45 | [8 empty] | Исполнение | [9 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  | Левая | [8 empty] | Панели внутр./наруж. | [9 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  | Нерегулируемая
[8 empty] | Приточный воздух | [10 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [7 empty] | 2070 | [10 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [7 empty] | 500 2.6 | [10 empty] | - 562 -
График вентилятора вытяжки
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [9 empty] | 5 кг
2. Вентилятор Рабочее колесо | [9 empty] | RH25C | [6 empty] | Направление выхлопа | [8 empty] | По оси
Двигатель | [9 empty] | 5АИ63В2 | [6 empty] | Резерв двигателя | [8 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [9 empty] | 2070 м3/ч 500 Па 2 562 Па | [6 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [8 empty] | 0.55 кВт 500 Па 2070 м3/ч 500 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [9 empty] | 62 Па 1.4 A | [6 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [8 empty] | 3343 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [9 empty] | 60 Гц 71 кг 0.49 кВт Левая | [6 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [8 empty] | Стандартный 68.98 % Обязательно
3. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [9 empty] | 2.8 Па | [6 empty] | Вес | [8 empty] | 13 кг
4. Гибкая вставка Вес | [9 empty] | 5 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Вентилятор
|  |  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  | 250 Гц |  | 500 Гц | [5 empty] | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц |  | 8 кГц |  |  |  | Полное
дБ(А) всасывание |  |  | 4353 | [5 empty] | 4974 |  |  | 5960 |  | 6968 | [5 empty] | 7015 | 6938 | 6823 |  | 6367 |  |  |  | 76
дБ(А) нагнетание |  |  | 4457 | [5 empty] | 5233 |  |  | 6386 |  | 7351 | [5 empty] | 7968 | 7873 | 7413 |  | 6831 |  |  |  | 84
дБ(А) к окружению |  |  | 1053 | [5 empty] | 2474 |  |  | 356 |  | 4468 | [5 empty] | 4815 | 4638 | 4223 |  | 3367 |  |  |  | 52