## Table 1
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П1
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 700 шир. 1020 длина 3830 mm Масса, кг: 402
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 1007 R
Типоразмер | [5 empty] | 1007 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм | [5 empty] | 25 | [11 empty] | Исполнение | [17 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | Правая Нерегулируемая | [11 empty] | Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 4840 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 600 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 1216
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 219 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 0 кг
2. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 1.4 Па | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 24 кг
3. Фильтр Фильтр | [23 empty] | Потери давления по воздуху | [17 empty] | 157.3 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 43 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Правая
4. Водяной нагреватель Температура воздуха на входе | [10 empty] | -25 ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на входе | [17 empty] | 95 ◦C
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 22(26.79) ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на выходе | [17 empty] | 70 ◦C
Относительная влажность воздуха на входе 95 % | [23 empty] | Тип теплоносителя | [17 empty] | Вода
Относительная влажность воздуха на выходе 2.24(1.69) % | [23 empty] | Содержание гликоля | [17 empty] | 0 %
Массовая скорость воздуха 1.61 кг/с Полезная производительность 76.33(84.11) кВт Падение давления по воздуху 39.53(39.92) Па | [23 empty] | Расход жидкости Материал исполнения Потеря напора теплоносителя | [17 empty] | 2.7(2.97) м3/ч Cu-Al 17.23(20.61) кПа
Запас по поверхности теплообмена 9.25 % Площадь фронтального сечения 0.45 м2 | [23 empty] | Объем теплоносителя Скорость теплоносителя в трубке | [17 empty] | 3.17 л 1.19(1.31) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника 2.98 м/с | [23 empty] | Диаметр подсоединения | [17 empty] | 3/4
Вес 37 кг Сторона обслуживания Правая | [23 empty] | Количество рядов трубок | [17 empty] | 2
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Фреоновый охладитель
Температура воздуха на входе 26 ◦C Конденсат 0.7 кг/ч Температура воздуха на выходе 18(16.78) ◦C Температура конденсации фреона 50 ◦C Относительная влажность воздуха на
входе 43 % Температура кипения фреона 7 ◦C
Относительная влажность воздуха на
выходе 69.07(73.01) %
Массовая скорость воздуха 1.61 кг/с Расход хладоносителя 327.81(394.43)
м3/ч
Тип хладогента R410A Полезная производительность 13.68(16.46) кВт
Материал исполнения Cu-Al Запас по поверхности теплообмена 16.89 %
Объем теплоносителя 4.13 л Падение давления по воздуху 71.59(73.8) Па Диаметр подсоединения 28/22 Площадь фронтального сечения 0.43 м2 Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Число контуров 8 Вес 58 кг Потери давления по воздуху на
каплеуловителе Сторона обслуживания
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH35C 5АИ90L2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 4840 м3/ч 600 Па 2 1216 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 3 кВт 1128 Па 4840 м3/ч 1128 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 88 Па 6.2 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 3092 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес | [8 empty] | 54 Гц 102 кг | [12 empty] | Тип КПД | [16 empty] | Стандартный 71.93 %
Мощность требуемая | [6 empty] | 2.27 кВт | [13 empty] | Частотное регулирование | [16 empty] | Обязательно
Сторона обслуживания | [6 empty] | Правая
7. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 36.3 Па Длина пластины 600 мм Вес 74 кг
8. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 155.2 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 42 кг
9. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4456 | [5 empty] | 5255 | [5 empty] | 7207 |  |  |  | 7545 | [7 empty] | 7547 |  |  | 7741 |  |  | 7491 |  |  |  |  | 6927 | [5 empty] | 82
дБ(А) нагнетание |  | 5016 | [5 empty] | 5991 | [5 empty] | 7593 |  |  |  | 8175 | [7 empty] | 8653 |  |  | 8472 |  |  | 8146 |  |  |  |  | 7390 | [5 empty] | 91
дБ(А) к окружению |  | 2056 | [5 empty] | 2155 | [5 empty] | 4307 |  |  |  | 4345 | [7 empty] | 4547 |  |  | 4741 |  |  | 4391 |  |  |  |  | 3727 | [5 empty] | 52
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 50 |  |  | 60 | [5 empty] | 76 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 87 | [6 empty] | 85 |  |  | 81 |  |  |  | 74 |  |  |  | 91
дБ(А) выход | 44 |  |  | 51 | [5 empty] | 59 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 52 | [6 empty] | 56 |  |  | 59 |  |  |  | 57 |  |  |  | 63
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П2
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 730 шир. 730 длина 3750 mm Масса, кг: 319
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 0707 R
Типоразмер | [5 empty] | 707 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Правая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 4200 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 600 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 1487
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 285 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 0 кг
2. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 2.6 Па | [13 empty] | Вес | [16 empty] | 20 кг
3. Фильтр Фильтр | [24 empty] | Потери давления по воздуху | [16 empty] | 201.4 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [13 empty] | Вес | [16 empty] | 31 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Правая
4. Водяной нагреватель Температура воздуха на входе | [10 empty] | -25 ◦C | [13 empty] | Температура теплоносителя на входе | [16 empty] | 95 ◦C
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 22(39.04) ◦C | [13 empty] | Температура теплоносителя на выходе | [16 empty] | 70 ◦C
Относительная влажность воздуха на входе 95 % | [24 empty] | Тип теплоносителя | [16 empty] | Вода
Относительная влажность воздуха на выходе 2.24(0.85) % | [24 empty] | Содержание гликоля | [16 empty] | 0 %
Массовая скорость воздуха 1.4 кг/с Полезная производительность 66.24(90.28) кВт Падение давления по воздуху 107.36(111.14) Па | [24 empty] | Расход жидкости Материал исполнения Потеря напора теплоносителя | [16 empty] | 2.34(3.19) м3/ч Cu-Al 17.11(30.25) кПа
Запас по поверхности теплообмена 26.62 % Площадь фронтального сечения 0.28 м2 | [24 empty] | Объем теплоносителя Скорость теплоносителя в трубке | [16 empty] | 3.04 л 1.16(1.58) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника 4.16 м/с | [24 empty] | Диаметр подсоединения | [16 empty] | 3/4
Вес 31 кг Сторона обслуживания Правая | [24 empty] | Количество рядов трубок | [16 empty] | 3
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Фреоновый охладитель
Температура воздуха на входе 26 ◦C Конденсат 0.6 кг/ч Температура воздуха на выходе 18(17.43) ◦C Температура конденсации фреона 50 ◦C Относительная влажность воздуха на
входе 43 % Температура кипения фреона 7 ◦C
Относительная влажность воздуха на
выходе 68.98(70.61) %
Массовая скорость воздуха 1.4 кг/с Расход хладоносителя 285.5(314.76)
м3/ч
Тип хладогента R410A Полезная производительность 11.91(13.13) кВт
Материал исполнения Cu-Al Запас по поверхности теплообмена 9.29 %
Объем теплоносителя 2.64 л Падение давления по воздуху 133.28(136.01) Па Диаметр подсоединения 22/16 Площадь фронтального сечения 0.28 м2 Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Число контуров 5 Вес 46 кг Потери давления по воздуху на
каплеуловителе Сторона обслуживания
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH35C 5АИ90L2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 4200 м3/ч 600 Па 2 1487 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 3 кВт 1421 Па 4200 м3/ч 1421 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 66 Па 6.2 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 3184 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес | [8 empty] | 56 Гц 87 кг | [12 empty] | Тип КПД | [16 empty] | Стандартный 71.45 %
Мощность требуемая | [6 empty] | 2.48 кВт | [13 empty] | Частотное регулирование | [16 empty] | Обязательно
Сторона обслуживания | [6 empty] | Правая
7. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 59.5 Па Длина пластины 600 мм Вес 54 кг
8. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 191.8 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 32 кг
9. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4914 | [5 empty] | 5527 | [5 empty] | 7183 |  |  |  | 7650 | [7 empty] | 7584 |  |  | 7789 |  |  | 7544 |  |  |  |  | 6994 | [5 empty] | 83
дБ(А) нагнетание |  | 5407 | [5 empty] | 6304 | [5 empty] | 7563 |  |  |  | 8207 | [7 empty] | 8689 |  |  | 8556 |  |  | 8196 |  |  |  |  | 7461 | [5 empty] | 91
дБ(А) к окружению |  | 2514 | [5 empty] | 2427 | [5 empty] | 4283 |  |  |  | 445 | [7 empty] | 4584 |  |  | 4789 |  |  | 4444 |  |  |  |  | 3794 | [5 empty] | 53
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 54 |  |  | 63 | [5 empty] | 76 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 87 | [6 empty] | 86 |  |  | 82 |  |  |  | 75 |  |  |  | 91
дБ(А) выход | 48 |  |  | 54 | [5 empty] | 59 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 52 | [6 empty] | 57 |  |  | 60 |  |  |  | 58 |  |  |  | 63
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П3
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 730 шир. 730 длина 3750 mm Масса, кг: 319
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 0707 R
Типоразмер | [5 empty] | 707 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Правая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 4200 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 600 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 1487
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 285 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 0 кг
2. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 2.6 Па | [13 empty] | Вес | [16 empty] | 20 кг
3. Фильтр Фильтр | [24 empty] | Потери давления по воздуху | [16 empty] | 201.4 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [13 empty] | Вес | [16 empty] | 31 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Правая
4. Водяной нагреватель Температура воздуха на входе | [10 empty] | -25 ◦C | [13 empty] | Температура теплоносителя на входе | [16 empty] | 95 ◦C
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 22(39.04) ◦C | [13 empty] | Температура теплоносителя на выходе | [16 empty] | 70 ◦C
Относительная влажность воздуха на входе 95 % | [24 empty] | Тип теплоносителя | [16 empty] | Вода
Относительная влажность воздуха на выходе 2.24(0.85) % | [24 empty] | Содержание гликоля | [16 empty] | 0 %
Массовая скорость воздуха 1.4 кг/с Полезная производительность 66.24(90.28) кВт Падение давления по воздуху 107.36(111.14) Па | [24 empty] | Расход жидкости Материал исполнения Потеря напора теплоносителя | [16 empty] | 2.34(3.19) м3/ч Cu-Al 17.11(30.25) кПа
Запас по поверхности теплообмена 26.62 % Площадь фронтального сечения 0.28 м2 | [24 empty] | Объем теплоносителя Скорость теплоносителя в трубке | [16 empty] | 3.04 л 1.16(1.58) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника 4.16 м/с | [24 empty] | Диаметр подсоединения | [16 empty] | 3/4
Вес 31 кг Сторона обслуживания Правая | [24 empty] | Количество рядов трубок | [16 empty] | 3
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Фреоновый охладитель
Температура воздуха на входе 26 ◦C Конденсат 0.6 кг/ч Температура воздуха на выходе 18(17.43) ◦C Температура конденсации фреона 50 ◦C Относительная влажность воздуха на
входе 43 % Температура кипения фреона 7 ◦C
Относительная влажность воздуха на
выходе 68.98(70.61) %
Массовая скорость воздуха 1.4 кг/с Расход хладоносителя 285.5(314.76)
м3/ч
Тип хладогента R410A Полезная производительность 11.91(13.13) кВт
Материал исполнения Cu-Al Запас по поверхности теплообмена 9.29 %
Объем теплоносителя 2.64 л Падение давления по воздуху 133.28(136.01) Па Диаметр подсоединения 22/16 Площадь фронтального сечения 0.28 м2 Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Число контуров 5 Вес 46 кг Потери давления по воздуху на
каплеуловителе Сторона обслуживания
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH35C 5АИ90L2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 4200 м3/ч 600 Па 2 1487 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 3 кВт 1421 Па 4200 м3/ч 1421 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 66 Па 6.2 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 3184 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес | [8 empty] | 56 Гц 87 кг | [12 empty] | Тип КПД | [16 empty] | Стандартный 71.45 %
Мощность требуемая | [6 empty] | 2.48 кВт | [13 empty] | Частотное регулирование | [16 empty] | Обязательно
Сторона обслуживания | [6 empty] | Правая
7. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 59.5 Па Длина пластины 600 мм Вес 54 кг
8. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 191.8 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 32 кг
9. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4914 | [5 empty] | 5527 | [5 empty] | 7183 |  |  |  | 7650 | [7 empty] | 7584 |  |  | 7789 |  |  | 7544 |  |  |  |  | 6994 | [5 empty] | 83
дБ(А) нагнетание |  | 5407 | [5 empty] | 6304 | [5 empty] | 7563 |  |  |  | 8207 | [7 empty] | 8689 |  |  | 8556 |  |  | 8196 |  |  |  |  | 7461 | [5 empty] | 91
дБ(А) к окружению |  | 2514 | [5 empty] | 2427 | [5 empty] | 4283 |  |  |  | 445 | [7 empty] | 4584 |  |  | 4789 |  |  | 4444 |  |  |  |  | 3794 | [5 empty] | 53
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 54 |  |  | 63 | [5 empty] | 76 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 87 | [6 empty] | 86 |  |  | 82 |  |  |  | 75 |  |  |  | 91
дБ(А) выход | 48 |  |  | 54 | [5 empty] | 59 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 52 | [6 empty] | 57 |  |  | 60 |  |  |  | 58 |  |  |  | 63
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П4
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 730 шир. 730 длина 3750 mm Масса, кг: 315
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 0707 R
Типоразмер | [5 empty] | 707 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Правая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 3950 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 450 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 1260
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 268 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 0 кг
2. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 2.3 Па | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 20 кг
3. Фильтр Фильтр | [23 empty] | Потери давления по воздуху | [17 empty] | 189.7 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 31 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Правая
4. Водяной нагреватель Температура воздуха на входе | [10 empty] | -25 ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на входе | [17 empty] | 95 ◦C
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 22(40.38) ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на выходе | [17 empty] | 70 ◦C
Относительная влажность воздуха на входе 95 % | [23 empty] | Тип теплоносителя | [17 empty] | Вода
Относительная влажность воздуха на выходе 2.24(0.79) % | [23 empty] | Содержание гликоля | [17 empty] | 0 %
Массовая скорость воздуха 1.32 кг/с Полезная производительность 62.3(86.68) кВт Падение давления по воздуху 95.87(99.51) Па | [23 empty] | Расход жидкости Материал исполнения Потеря напора теплоносителя | [17 empty] | 2.2(3.06) м3/ч Cu-Al 15.29(28.07) кПа
Запас по поверхности теплообмена 28.13 % Площадь фронтального сечения 0.28 м2 | [23 empty] | Объем теплоносителя Скорость теплоносителя в трубке | [17 empty] | 3.04 л 1.09(1.52) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника 3.91 м/с | [23 empty] | Диаметр подсоединения | [17 empty] | 3/4
Вес 31 кг Сторона обслуживания Правая | [23 empty] | Количество рядов трубок | [17 empty] | 3
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Фреоновый охладитель
Температура воздуха на входе 26 ◦C Конденсат 0.6 кг/ч Температура воздуха на выходе 18(17.27) ◦C Температура конденсации фреона 50 ◦C Относительная влажность воздуха на
входе 43 % Температура кипения фреона 7 ◦C
Относительная влажность воздуха на
выходе 69.04(71.29) %
Массовая скорость воздуха 1.32 кг/с Расход хладоносителя 267.85(300.87)
м3/ч
Тип хладогента R410A Полезная производительность 11.18(12.55) кВт
Материал исполнения Cu-Al Запас по поверхности теплообмена 10.98 % Объем теплоносителя 2.64 л Падение давления по воздуху 118.8(121.31) Па Диаметр подсоединения 22/16 Площадь фронтального сечения 0.28 м2 Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Число контуров 5 Вес 46 кг Потери давления по воздуху на
каплеуловителе Сторона обслуживания
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH35C 5АИ80В2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 3950 м3/ч 450 Па 2 1260 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 2.2 кВт 1201 Па 3950 м3/ч 1201 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 59 Па 4.8 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 2945 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес | [8 empty] | 52 Гц 83 кг | [12 empty] | Тип КПД | [16 empty] | Стандартный 71.62 %
Мощность требуемая | [6 empty] | 1.97 кВт | [13 empty] | Частотное регулирование | [16 empty] | Обязательно
Сторона обслуживания | [6 empty] | Правая
7. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 52.6 Па Длина пластины 600 мм Вес 54 кг
8. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 181.2 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 32 кг
9. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4729 | [5 empty] | 5380 | [5 empty] | 7343 |  |  |  | 7375 | [7 empty] | 7354 |  |  | 7545 |  |  | 7315 |  |  |  |  | 6751 | [5 empty] | 81
дБ(А) нагнетание |  | 5197 | [5 empty] | 6119 | [5 empty] | 7692 |  |  |  | 7988 | [7 empty] | 8478 |  |  | 8276 |  |  | 8007 |  |  |  |  | 7221 | [5 empty] | 89
дБ(А) к окружению |  | 2329 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 4443 |  |  |  | 4175 | [7 empty] | 4354 |  |  | 4545 |  |  | 4215 |  |  |  |  | 3551 | [5 empty] | 51
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 52 |  |  | 61 | [5 empty] | 77 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 | [6 empty] | 83 |  |  | 80 |  |  |  | 72 |  |  |  | 89
дБ(А) выход | 46 |  |  | 52 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 54 |  |  | 58 |  |  |  | 55 |  |  |  | 63
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П5
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 410 шир. 700 длина 2800 mm Масса, кг: 179
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 0704 R
Типоразмер |  |  |  |  | 704 | [11 empty] | Размещение установки | [18 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм |  |  |  |  | 25 | [11 empty] | Исполнение | [18 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  |  | Правая | [11 empty] | Панели внутр./наруж. | [18 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  |  | Нерегулируемая
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 1260 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 450 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 784
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 156 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 0 кг
2. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 0.9 Па | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 11 кг
3. Фильтр Фильтр | [23 empty] | Потери давления по воздуху | [17 empty] | 134.2 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 22 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Правая
4. Водяной нагреватель Температура воздуха на входе | [10 empty] | -25 ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на входе | [17 empty] | 95 ◦C
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 22(23.91) ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на выходе | [17 empty] | 70 ◦C
Относительная влажность воздуха на входе 95 % | [23 empty] | Тип теплоносителя | [17 empty] | Вода
Относительная влажность воздуха на выходе 2.24(2) % | [23 empty] | Содержание гликоля | [17 empty] | 0 %
Массовая скорость воздуха 0.42 кг/с Полезная производительность 19.87(20.68) кВт Падение давления по воздуху 37.96(38.11) Па | [23 empty] | Расход жидкости Материал исполнения Потеря напора теплоносителя | [17 empty] | 0.7(0.73) м3/ч Cu-Al 3.17(3.41) кПа
Запас по поверхности теплообмена 3.91 % Площадь фронтального сечения 0.12 м2 | [23 empty] | Объем теплоносителя Скорость теплоносителя в трубке | [17 empty] | 0.89 л 0.56(0.58) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника 2.92 м/с | [23 empty] | Диаметр подсоединения | [17 empty] | 1/2
Вес 25 кг Сторона обслуживания Правая | [23 empty] | Количество рядов трубок | [17 empty] | 2
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH25C 5АИ63В2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 1260 м3/ч 450 Па 2 784 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 0.55 кВт 761 Па 1260 м3/ч 761 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 23 Па 1.4 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 3159 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 56 Гц 46 кг 0.41 кВт Правая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 68.12 % Обязательно
6. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 14.5 Па Длина пластины 600 мм Вес 35 кг
7. Фильтр
Фильтр | [23 empty] | Потери давления по воздуху | [14 empty] | 124.4 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный G4 Правая | [16 empty] | Вес | [14 empty] | 26 кг
8. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4718 | [5 empty] | 5188 | [5 empty] | 6486 |  |  |  | 6931 | [7 empty] | 6825 |  |  | 6676 |  |  | 6582 |  |  |  |  | 6090 | [5 empty] | 74
дБ(А) нагнетание |  | 4936 | [5 empty] | 5634 | [5 empty] | 6876 |  |  |  | 7289 | [7 empty] | 7780 |  |  | 7619 |  |  | 7199 |  |  |  |  | 6501 | [5 empty] | 82
дБ(А) к окружению |  | 2318 | [5 empty] | 2088 | [5 empty] | 3586 |  |  |  | 3731 | [7 empty] | 3825 |  |  | 3676 |  |  | 3482 |  |  |  |  | 289 | [5 empty] | 44
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 49 |  |  | 56 | [5 empty] | 69 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 78 | [6 empty] | 76 |  |  | 72 |  |  |  | 65 |  |  |  | 82
дБ(А) выход | 43 |  |  | 47 | [5 empty] | 52 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 43 | [6 empty] | 47 |  |  | 50 |  |  |  | 48 |  |  |  | 55
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П6/В7
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 1020 шир. 1020 длина 4180 mm Масса, кг: 874
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 1010 RL
Типоразмер |  |  |  |  | 1010 | [11 empty] | Размещение установки | [18 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм |  |  |  |  | 25 | [11 empty] | Исполнение | [18 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  |  | Правая/левая | [11 empty] | Панели внутр./наруж. | [18 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  |  | Нерегулируемая
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 4710 | [17 empty] | 4710
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 550 | [17 empty] | 550
Полное давление, Па | [6 empty] | 910 | [17 empty] | 709
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 142 | [17 empty] | 142
Tехнические данные
Приточная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 0 кг
2. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 0.6 Па | [9 empty] | Вес | [20 empty] | 35 кг
3. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 1.4 Па | [9 empty] | Вес | [20 empty] | 24 кг
4. Пустая секция двухэтажная Длина секции | [10 empty] | 700 мм | [9 empty] | Вес | [20 empty] | 51 кг
5. Фильтр Фильтр | [20 empty] | Потери давления по воздуху | [20 empty] | 123.1 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 Вес | [30 empty] | 57 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Правая
6. Водяной нагреватель Температура воздуха на входе | [10 empty] | -4 ◦C | [9 empty] | Температура теплоносителя на входе | [20 empty] | 95 ◦C
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 17(40.14) ◦C | [9 empty] | Температура теплоносителя на выходе | [20 empty] | 70 ◦C
Относительная влажность воздуха на
входе 95 % Тип теплоносителя Вода
Относительная влажность воздуха на
выходе 21.43(5.6) % 0 %
Массовая скорость воздуха 1.57 кг/с Расход жидкости 1.18(2.48) м3/ч Полезная производительность 33.33(70.08) кВт Материал исполнения Cu-Al
Падение давления по воздуху 15.5(16.36) Па Потеря напора теплоносителя 1.72(6.61) кПа Запас по поверхности теплообмена 52.44 % Объем теплоносителя 5.45 л Площадь фронтального сечения 0.72 м2 Скорость теплоносителя в трубке 0.33(0.7) м/с
теплообменника 1.82 м/с Диаметр подсоединения 1
Вес 43 кг Количество рядов трубок 2
Сторона обслуживания Правая
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
7. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH35C 5АИ80В2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 4710 м3/ч 550 Па 2 910 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 2.2 кВт 827 Па 4710 м3/ч 827 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 83 Па 4.8 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 2800 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 49 Гц 124 кг 1.69 кВт Правая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 71.21 % Обязательно
8. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 14.9 Па Длина пластины 600 мм Вес 94 кг
9. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 123.7 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 56 кг
10. Гибкая вставка
Вес Вытяжная часть | [10 empty] | 0 кг
11. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 0 кг
12. Фильтр Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 123.7 Па
Параметры | [10 empty] | карманный F5 | [11 empty] | Вес | [15 empty] | 56 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Левая
13. Шумоглушитель Потери давления по воздуху | [10 empty] | 14.9 Па | [11 empty] | Длина пластины | [15 empty] | 600 мм
Вес | [10 empty] | 94 кг
14. Вентилятор Рабочее колесо | [10 empty] | RH50C | [11 empty] | Направление выхлопа | [15 empty] | По оси
Двигатель | [10 empty] | 5АИ80В4 | [11 empty] | Резерв двигателя | [15 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [10 empty] | 4710 м3/ч 550 Па 4 709 Па | [11 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [15 empty] | 1.5 кВт 689 Па 4710 м3/ч 689 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [10 empty] | 20 Па 3.7 A | [11 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [15 empty] | 1473 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [10 empty] | 53 Гц 149 кг 1.37 кВт Левая | [11 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [15 empty] | Стандартный 70.07 % Обязательно
4. Пустая секция двухэтажная Длина секции | [10 empty] | 700 мм | [11 empty] | Вес | [15 empty] | 51 кг
15. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 0.6 Па | [11 empty] | Вес | [15 empty] | 35 кг
16. Гибкая вставка Вес | [10 empty] | 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4304 | [5 empty] | 5055 | [5 empty] | 7222 |  |  |  | 7241 | [7 empty] | 7373 |  |  | 7504 |  |  | 7250 |  |  |  |  | 6711 | [5 empty] | 81
дБ(А) нагнетание |  | 4759 | [5 empty] | 5747 | [5 empty] | 7624 |  |  |  | 7941 | [7 empty] | 8430 |  |  | 8211 |  |  | 7870 |  |  |  |  | 7147 | [5 empty] | 88
дБ(А) к окружению |  | 1904 | [5 empty] | 1955 | [5 empty] | 4322 |  |  |  | 4041 | [7 empty] | 4373 |  |  | 4504 |  |  | 415 |  |  |  |  | 3511 | [5 empty] | 50
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 31 |  |  | 27 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 15
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 48 |  |  | 57 | [5 empty] | 76 |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 84 | [6 empty] | 82 |  |  | 79 |  |  |  | 71 |  |  |  | 88
дБ(А) выход | 43 |  |  | 49 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 53 | [6 empty] | 55 |  |  | 60 |  |  |  | 56 |  |  |  | 63
Вытяжка. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 31 |  |  | 27 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 15
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 41 |  |  | 55 | [5 empty] | 51 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 42 | [6 empty] | 42 |  |  | 47 |  |  |  | 45 |  |  |  | 52
дБ(А) выход | 46 |  |  | 63 | [5 empty] | 67 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 73 | [6 empty] | 69 |  |  | 66 |  |  |  | 60 |  |  |  | 77
Вытяжка. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4555 | [5 empty] | 6305 | [5 empty] | 6692 |  |  |  | 6694 | [7 empty] | 7276 |  |  | 6948 |  |  | 6609 |  |  |  |  | 5988 | [5 empty] | 77
дБ(А) нагнетание |  | 4946 | [5 empty] | 6665 | [5 empty] | 6998 |  |  |  | 7619 | [7 empty] | 8148 |  |  | 7432 |  |  | 7090 |  |  |  |  | 6295 | [5 empty] | 83
дБ(А) к окружению |  | 2155 | [5 empty] | 3205 | [5 empty] | 3792 |  |  |  | 3494 | [7 empty] | 4276 |  |  | 3948 |  |  | 3509 |  |  |  |  | 2788 | [5 empty] | 46
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П8
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 730 шир. 730 длина 3100 mm Масса, кг: 264
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 0707 R
Типоразмер | [5 empty] | 707 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Правая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 3670 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 450 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 982
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 249 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 0 кг
2. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 2 Па | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 20 кг
3. Фильтр Фильтр | [23 empty] | Потери давления по воздуху | [17 empty] | 177.4 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 31 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Правая
4. Водяной нагреватель Температура воздуха на входе | [10 empty] | -25 ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на входе | [17 empty] | 95 ◦C
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 18(22.35) ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на выходе | [17 empty] | 70 ◦C
Относительная влажность воздуха на входе 95 % | [23 empty] | Тип теплоносителя | [17 empty] | Вода
Относительная влажность воздуха на выходе 2.87(2.2) % | [23 empty] | Содержание гликоля | [17 empty] | 0 %
Массовая скорость воздуха 1.22 кг/с Полезная производительность 52.95(58.31) кВт Падение давления по воздуху 56.55(57.06) Па | [23 empty] | Расход жидкости Материал исполнения Потеря напора теплоносителя | [17 empty] | 1.87(2.06) м3/ч Cu-Al 11.45(13.67) кПа
Запас по поверхности теплообмена 9.18 % Площадь фронтального сечения 0.28 м2 | [23 empty] | Объем теплоносителя Скорость теплоносителя в трубке | [17 empty] | 2.19 л 1.06(1.17) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника 3.63 м/с | [23 empty] | Диаметр подсоединения | [17 empty] | 3/4
Вес 30 кг Сторона обслуживания Правая | [23 empty] | Количество рядов трубок | [17 empty] | 2
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH31C 5АИ80А2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 3670 м3/ч 450 Па 2 982 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 1.5 кВт 900 Па 3670 м3/ч 900 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 82 Па 3.4 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 3218 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 57 Гц 79 кг 1.41 кВт Правая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 71.67 % Обязательно
6. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 45.5 Па Длина пластины 600 мм Вес 54 кг
7. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 170.1 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 32 кг
8. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4293 | [5 empty] | 5038 | [5 empty] | 6389 |  |  |  | 7366 | [7 empty] | 7334 |  |  | 7501 |  |  | 7304 |  |  |  |  | 6718 | [5 empty] | 80
дБ(А) нагнетание |  | 4665 | [5 empty] | 5638 | [5 empty] | 6842 |  |  |  | 7816 | [7 empty] | 8508 |  |  | 8332 |  |  | 7856 |  |  |  |  | 7201 | [5 empty] | 88
дБ(А) к окружению |  | 1893 | [5 empty] | 1938 | [5 empty] | 3489 |  |  |  | 4166 | [7 empty] | 4334 |  |  | 4501 |  |  | 4204 |  |  |  |  | 3518 | [5 empty] | 50
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 47 |  |  | 56 | [5 empty] | 68 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 85 | [6 empty] | 83 |  |  | 79 |  |  |  | 72 |  |  |  | 88
дБ(А) выход | 41 |  |  | 47 | [5 empty] | 51 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 54 |  |  | 57 |  |  |  | 55 |  |  |  | 60
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П10
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 730 шир. 730 длина 3750 mm Масса, кг: 299
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 0707 R
Типоразмер | [5 empty] | 707 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Правая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 1820 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 450 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 802
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 123 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 0 кг
2. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 0.5 Па | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 20 кг
3. Фильтр Фильтр | [23 empty] | Потери давления по воздуху | [17 empty] | 119 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 31 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Правая
4. Водяной нагреватель Температура воздуха на входе | [10 empty] | -25 ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на входе | [17 empty] | 95 ◦C
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 18(35.61) ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на выходе | [17 empty] | 70 ◦C
Относительная влажность воздуха на входе 95 % | [23 empty] | Тип теплоносителя | [17 empty] | Вода
Относительная влажность воздуха на выходе 2.87(1.02) % | [23 empty] | Содержание гликоля | [17 empty] | 0 %
Массовая скорость воздуха 0.61 кг/с Полезная производительность 26.26(37.03) кВт Падение давления по воздуху 17.4(18.2) Па | [23 empty] | Расход жидкости Материал исполнения Потеря напора теплоносителя | [17 empty] | 0.93(1.31) м3/ч Cu-Al 3.19(5.95) кПа
Запас по поверхности теплообмена 29.08 % Площадь фронтального сечения 0.28 м2 | [23 empty] | Объем теплоносителя Скорость теплоносителя в трубке | [17 empty] | 2.19 л 0.53(0.74) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника 1.8 м/с | [23 empty] | Диаметр подсоединения | [17 empty] | 3/4
Вес 30 кг Сторона обслуживания Правая | [23 empty] | Количество рядов трубок | [17 empty] | 2
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Фреоновый охладитель
Температура воздуха на входе | [10 empty] | 26 ◦C | [11 empty] | Конденсат | [17 empty] | 0.1 кг/ч
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 17.67(14.9) ◦C | [11 empty] | Температура конденсации фреона | [17 empty] | 50 ◦C
Относительная влажность воздуха на
входе 43 % Температура кипения фреона 7 ◦C
Относительная влажность воздуха на
выходе 70.91(80.09) %
5.18)
кВт
Массовая скорость воздуха Тип хладогента | [8 empty] | 0.61 кг/с R410A | [12 empty] | Расход хладоносителя 126.27(18 м3/ч Полезная производительность 5.27(7.73)
Материал исполнения Объем теплоносителя | [8 empty] | Cu-Al 2.64 л | [12 empty] | Запас по поверхности теплообмена 31.82 % Падение давления по воздуху 32.95(35.
Диаметр подсоединения | [8 empty] | 22/16 | [12 empty] | Площадь фронтального сечения 0.28 м2
Количество рядов трубок | [8 empty] | 3 | [12 empty] | Скорость воздуха в сечении теплообменника | [17 empty] | 1.84 м/с
Число контуров | [8 empty] | 5 | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 46 кг
18) Па
Потери давления по воздуху на
каплеуловителе Сторона обслуживания
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH28C 5АИ71А2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 1820 м3/ч 450 Па 2 802 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 0.75 кВт 772 Па 1820 м3/ч 772 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 30 Па 1.77 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 2923 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес | [8 empty] | 52 Гц 68 кг | [12 empty] | Тип КПД | [16 empty] | Стандартный 71.14 %
Мощность требуемая | [6 empty] | 0.59 кВт | [13 empty] | Частотное регулирование | [16 empty] | Обязательно
Сторона обслуживания | [6 empty] | Правая
7. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 11.2 Па Длина пластины 600 мм Вес 54 кг
8. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 117.2 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 32 кг
9. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4202 | [5 empty] | 4863 | [5 empty] | 6212 |  |  |  | 6781 | [7 empty] | 6695 |  |  | 6800 |  |  | 6767 |  |  |  |  | 6220 | [5 empty] | 74
дБ(А) нагнетание |  | 4472 | [5 empty] | 5300 | [5 empty] | 6613 |  |  |  | 7172 | [7 empty] | 7788 |  |  | 7691 |  |  | 7391 |  |  |  |  | 6650 | [5 empty] | 82
дБ(А) к окружению |  | 1802 | [5 empty] | 1763 | [5 empty] | 3312 |  |  |  | 3581 | [7 empty] | 3695 |  |  | 38 |  |  | 3667 |  |  |  |  | 302 | [5 empty] | 44
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 45 |  |  | 53 | [5 empty] | 66 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 78 | [6 empty] | 77 |  |  | 74 |  |  |  | 67 |  |  |  | 82
дБ(А) выход | 39 |  |  | 44 | [5 empty] | 49 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 43 | [6 empty] | 48 |  |  | 52 |  |  |  | 50 |  |  |  | 56
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П13
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 730 шир. 730 длина 3100 mm Масса, кг: 253
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 0707 R
Типоразмер | [5 empty] | 707 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Правая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 2190 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 400 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 736
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 149 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 0 кг
2. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 0.7 Па | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 20 кг
3. Фильтр Фильтр | [23 empty] | Потери давления по воздуху | [17 empty] | 127.6 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 31 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Правая
4. Водяной нагреватель Температура воздуха на входе | [10 empty] | -25 ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на входе | [17 empty] | 95 ◦C
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 18(32.03) ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на выходе | [17 empty] | 70 ◦C
Относительная влажность воздуха на входе 95 % | [23 empty] | Тип теплоносителя | [17 empty] | Вода
Относительная влажность воздуха на выходе 2.87(1.25) % | [23 empty] | Содержание гликоля | [17 empty] | 0 %
Массовая скорость воздуха 0.73 кг/с Полезная производительность 31.6(41.92) кВт Падение давления по воздуху 22.94(23.77) Па | [23 empty] | Расход жидкости Материал исполнения Потеря напора теплоносителя | [17 empty] | 1.12(1.48) м3/ч Cu-Al 4.46(7.46) кПа
Запас по поверхности теплообмена 24.62 % Площадь фронтального сечения 0.28 м2 | [23 empty] | Объем теплоносителя Скорость теплоносителя в трубке | [17 empty] | 2.19 л 0.63(0.84) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника 2.17 м/с | [23 empty] | Диаметр подсоединения | [17 empty] | 3/4
Вес 30 кг Сторона обслуживания Правая | [23 empty] | Количество рядов трубок | [17 empty] | 2
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH28C 5АИ71А2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 2190 м3/ч 400 Па 2 736 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 0.75 кВт 692 Па 2190 м3/ч 692 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 44 Па 1.77 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 2982 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 53 Гц 68 кг 0.62 кВт Правая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 72 % Обязательно
6. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 16.2 Па Длина пластины 600 мм Вес 54 кг
7. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 125 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 32 кг
8. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 3970 | [5 empty] | 4794 | [5 empty] | 6113 |  |  |  | 6778 | [7 empty] | 6790 |  |  | 6876 |  |  | 6796 |  |  |  |  | 6244 | [5 empty] | 75
дБ(А) нагнетание |  | 4172 | [5 empty] | 5156 | [5 empty] | 6489 |  |  |  | 7175 | [7 empty] | 7868 |  |  | 7749 |  |  | 7396 |  |  |  |  | 6682 | [5 empty] | 83
дБ(А) к окружению |  | 157 | [5 empty] | 1694 | [5 empty] | 3213 |  |  |  | 3578 | [7 empty] | 379 |  |  | 3876 |  |  | 3696 |  |  |  |  | 3044 | [5 empty] | 44
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 42 |  |  | 52 | [5 empty] | 65 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 79 | [6 empty] | 77 |  |  | 74 |  |  |  | 67 |  |  |  | 83
дБ(А) выход | 36 |  |  | 43 | [5 empty] | 48 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 44 | [6 empty] | 48 |  |  | 52 |  |  |  | 50 |  |  |  | 56
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П14
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 700 шир. 1020 длина 3830 mm Масса, кг: 402
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 1007 R
Типоразмер | [5 empty] | 1007 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Правая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 5000 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 600 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 1245
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 226 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 0 кг
2. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 1.5 Па | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 24 кг
3. Фильтр Фильтр | [23 empty] | Потери давления по воздуху | [17 empty] | 161.1 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 43 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Правая
4. Водяной нагреватель Температура воздуха на входе | [10 empty] | -25 ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на входе | [17 empty] | 95 ◦C
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 16(26.17) ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на выходе | [17 empty] | 70 ◦C
Относительная влажность воздуха на входе 95 % | [23 empty] | Тип теплоносителя | [17 empty] | Вода
Относительная влажность воздуха на выходе 3.26(1.75) % | [23 empty] | Содержание гликоля | [17 empty] | 0 %
Массовая скорость воздуха 1.67 кг/с Полезная производительность 68.79(85.87) кВт Падение давления по воздуху 41.46(42.34) Па | [23 empty] | Расход жидкости Материал исполнения Потеря напора теплоносителя | [17 empty] | 2.43(3.03) м3/ч Cu-Al 14.21(21.41) кПа
Запас по поверхности теплообмена 19.89 % Площадь фронтального сечения 0.45 м2 | [23 empty] | Объем теплоносителя Скорость теплоносителя в трубке | [17 empty] | 3.17 л 1.07(1.34) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника 3.08 м/с | [23 empty] | Диаметр подсоединения | [17 empty] | 3/4
Вес 37 кг Сторона обслуживания Правая | [23 empty] | Количество рядов трубок | [17 empty] | 2
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Фреоновый охладитель
Температура воздуха на входе 26 ◦C Конденсат 1.6 кг/ч Температура воздуха на выходе 17(16.88) ◦C Температура конденсации фреона 50 ◦C Относительная влажность воздуха на
входе 43 % Температура кипения фреона 7 ◦C
Относительная влажность воздуха на
выходе 72.28(72.64) %
Массовая скорость воздуха 1.67 кг/с Расход хладоносителя 395.35(402.07)
м3/ч
Тип хладогента R410A Полезная производительность 16.5(16.78) кВт
Материал исполнения Cu-Al Запас по поверхности теплообмена 1.67 %
Объем теплоносителя 4.13 л Падение давления по воздуху 78.02(78.25) Па Диаметр подсоединения 28/22 Площадь фронтального сечения 0.43 м2 Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Число контуров 8 Вес 58 кг Потери давления по воздуху на
каплеуловителе Сторона обслуживания
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH35C 5АИ90L2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 5000 м3/ч 600 Па 2 1245 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 3 кВт 1151 Па 5000 м3/ч 1151 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 94 Па 6.2 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 3152 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес | [8 empty] | 55 Гц 102 кг | [12 empty] | Тип КПД | [16 empty] | Стандартный 71.86 %
Мощность требуемая | [6 empty] | 2.41 кВт | [13 empty] | Частотное регулирование | [16 empty] | Обязательно
Сторона обслуживания | [6 empty] | Правая
7. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 38.7 Па Длина пластины 600 мм Вес 74 кг
8. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 158.9 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 42 кг
9. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4492 | [5 empty] | 5287 | [5 empty] | 7103 |  |  |  | 7632 | [7 empty] | 7622 |  |  | 7812 |  |  | 7550 |  |  |  |  | 6990 | [5 empty] | 83
дБ(А) нагнетание |  | 5025 | [5 empty] | 6006 | [5 empty] | 7492 |  |  |  | 8237 | [7 empty] | 8731 |  |  | 8555 |  |  | 8189 |  |  |  |  | 7452 | [5 empty] | 91
дБ(А) к окружению |  | 2092 | [5 empty] | 2187 | [5 empty] | 4203 |  |  |  | 4432 | [7 empty] | 4622 |  |  | 4812 |  |  | 445 |  |  |  |  | 379 | [5 empty] | 53
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 50 |  |  | 60 | [5 empty] | 75 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 87 | [6 empty] | 86 |  |  | 82 |  |  |  | 75 |  |  |  | 91
дБ(А) выход | 44 |  |  | 51 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 52 | [6 empty] | 57 |  |  | 60 |  |  |  | 58 |  |  |  | 63
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П15
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 730 шир. 730 длина 3750 mm Масса, кг: 320
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 0707 R
Типоразмер | [5 empty] | 707 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Правая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 4000 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 600 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 1412
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 271 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 0 кг
2. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 2.4 Па | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 20 кг
3. Фильтр Фильтр | [23 empty] | Потери давления по воздуху | [17 empty] | 192 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 31 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Правая
4. Водяной нагреватель Температура воздуха на входе | [10 empty] | -25 ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на входе | [17 empty] | 95 ◦C
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 16(20.79) ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на выходе | [17 empty] | 70 ◦C
Относительная влажность воздуха на входе 95 % | [23 empty] | Тип теплоносителя | [17 empty] | Вода
Относительная влажность воздуха на выходе 3.26(2.42) % | [23 empty] | Содержание гликоля | [17 empty] | 0 %
Массовая скорость воздуха 1.33 кг/с Полезная производительность 55.03(61.47) кВт Падение давления по воздуху 66.03(66.69) Па | [23 empty] | Расход жидкости Материал исполнения Потеря напора теплоносителя | [17 empty] | 1.94(2.17) м3/ч Cu-Al 12.29(15.06) кПа
Запас по поверхности теплообмена 10.47 % Площадь фронтального сечения 0.28 м2 | [23 empty] | Объем теплоносителя Скорость теплоносителя в трубке | [17 empty] | 2.19 л 1.1(1.23) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника 3.96 м/с | [23 empty] | Диаметр подсоединения | [17 empty] | 3/4
Вес 30 кг Сторона обслуживания Правая | [23 empty] | Количество рядов трубок | [17 empty] | 2
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Фреоновый охладитель
Температура воздуха на входе 26 ◦C Конденсат 1.3 кг/ч Температура воздуха на выходе 17(16.73) ◦C Температура конденсации фреона 50 ◦C Относительная влажность воздуха на
входе 43 % Температура кипения фреона 7 ◦C
Относительная влажность воздуха на
выходе 72.31(73.16) %
Массовая скорость воздуха 1.33 кг/с Расход хладоносителя 315.96(328.48)
м3/ч
Тип хладогента R410A Полезная производительность 13.18(13.71) кВт
Материал исполнения Cu-Al Запас по поверхности теплообмена 3.81 %
Объем теплоносителя 3.47 л Падение давления по воздуху 140.81(141.75) Па Диаметр подсоединения 22/16 Площадь фронтального сечения 0.28 м2 Количество рядов трубок 4 Скорость воздуха в сечении
Число контуров 7 Вес 48 кг Потери давления по воздуху на
каплеуловителе Сторона обслуживания
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH35C 5АИ90L2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 4000 м3/ч 600 Па 2 1412 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 3 кВт 1352 Па 4000 м3/ч 1352 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 60 Па 6.2 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 3086 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес | [8 empty] | 54 Гц 87 кг | [12 empty] | Тип КПД | [16 empty] | Стандартный 71.24 %
Мощность требуемая | [6 empty] | 2.26 кВт | [13 empty] | Частотное регулирование | [16 empty] | Обязательно
Сторона обслуживания | [6 empty] | Правая
7. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 54 Па Длина пластины 600 мм Вес 54 кг
8. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 183.3 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 32 кг
9. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4924 | [5 empty] | 5509 | [5 empty] | 7295 |  |  |  | 7544 | [7 empty] | 7479 |  |  | 7684 |  |  | 7456 |  |  |  |  | 6892 | [5 empty] | 82
дБ(А) нагнетание |  | 5386 | [5 empty] | 6296 | [5 empty] | 7670 |  |  |  | 8132 | [7 empty] | 8597 |  |  | 8441 |  |  | 8132 |  |  |  |  | 7367 | [5 empty] | 90
дБ(А) к окружению |  | 2524 | [5 empty] | 2409 | [5 empty] | 4395 |  |  |  | 4344 | [7 empty] | 4479 |  |  | 4684 |  |  | 4356 |  |  |  |  | 3692 | [5 empty] | 52
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 54 |  |  | 63 | [5 empty] | 77 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 86 | [6 empty] | 84 |  |  | 81 |  |  |  | 74 |  |  |  | 90
дБ(А) выход | 48 |  |  | 54 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 51 | [6 empty] | 55 |  |  | 59 |  |  |  | 57 |  |  |  | 63
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П16
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 730 шир. 730 длина 3100 mm Масса, кг: 253
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 0707 R
Типоразмер | [5 empty] | 707 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Правая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 2190 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 400 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 736
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 149 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 0 кг
2. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 0.7 Па | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 20 кг
3. Фильтр Фильтр | [23 empty] | Потери давления по воздуху | [17 empty] | 127.6 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 31 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Правая
4. Водяной нагреватель Температура воздуха на входе | [10 empty] | -25 ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на входе | [17 empty] | 95 ◦C
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 22(32.03) ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на выходе | [17 empty] | 70 ◦C
Относительная влажность воздуха на входе 95 % | [23 empty] | Тип теплоносителя | [17 empty] | Вода
Относительная влажность воздуха на выходе 2.24(1.25) % | [23 empty] | Содержание гликоля | [17 empty] | 0 %
Массовая скорость воздуха 0.73 кг/с Полезная производительность 34.54(41.92) кВт Падение давления по воздуху 23.17(23.77) Па | [23 empty] | Расход жидкости Материал исполнения Потеря напора теплоносителя | [17 empty] | 1.22(1.48) м3/ч Cu-Al 5.24(7.46) кПа
Запас по поверхности теплообмена 17.61 % Площадь фронтального сечения 0.28 м2 | [23 empty] | Объем теплоносителя Скорость теплоносителя в трубке | [17 empty] | 2.19 л 0.69(0.84) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника 2.17 м/с | [23 empty] | Диаметр подсоединения | [17 empty] | 3/4
Вес 30 кг Сторона обслуживания Правая | [23 empty] | Количество рядов трубок | [17 empty] | 2
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH28C 5АИ71А2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 2190 м3/ч 400 Па 2 736 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 0.75 кВт 692 Па 2190 м3/ч 692 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 44 Па 1.77 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 2982 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 53 Гц 68 кг 0.62 кВт Правая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 72 % Обязательно
6. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 16.2 Па Длина пластины 600 мм Вес 54 кг
7. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 125 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 32 кг
8. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 3970 | [5 empty] | 4794 | [5 empty] | 6113 |  |  |  | 6778 | [7 empty] | 6790 |  |  | 6876 |  |  | 6796 |  |  |  |  | 6244 | [5 empty] | 75
дБ(А) нагнетание |  | 4172 | [5 empty] | 5156 | [5 empty] | 6489 |  |  |  | 7175 | [7 empty] | 7868 |  |  | 7749 |  |  | 7396 |  |  |  |  | 6682 | [5 empty] | 83
дБ(А) к окружению |  | 157 | [5 empty] | 1694 | [5 empty] | 3213 |  |  |  | 3578 | [7 empty] | 379 |  |  | 3876 |  |  | 3696 |  |  |  |  | 3044 | [5 empty] | 44
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 42 |  |  | 52 | [5 empty] | 65 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 79 | [6 empty] | 77 |  |  | 74 |  |  |  | 67 |  |  |  | 83
дБ(А) выход | 36 |  |  | 43 | [5 empty] | 48 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 44 | [6 empty] | 48 |  |  | 52 |  |  |  | 50 |  |  |  | 56
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П17
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 17.05.2018
Габар.: выс. 1060 шир. 1060 длина 3730 mm Масса, кг: 674.5
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1010 R
Типоразмер |  |  |  |  | 1010 | [11 empty] | Размещение установки | [18 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  |  | 45 | [11 empty] | Исполнение | [18 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  |  | Правая | [11 empty] | Панели внутр./наруж. | [18 empty] | Zn/Порошковая окраска
Опoрная рама |  |  |  |  | Нерегулируемая
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 9460 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 550 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 1196
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 279 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 0 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 2.3 Па Вес 32 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 193.2 Па
гофрированный
G4 Вес 87 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Специальная секция
Спец. теплообменник 2
Потери давления по воздуху 69 Па
Вес 77.5 кг Диаметр подключения 1 1/2
Гидравл. сопротивление 10.8 кПа Расход теплоносителя 4.67 м3/ч (кг/ч) Темп. теплонос. выход 70 ◦С Темп. теплонос. вход 95 ◦С
Теплоноситель вода Мощность 132 кВт Влажн. воздуха на входе 50 % Темп. воздуха на входе -25 ◦С Влажн. воздуха на выходе 2 % Темп. воздуха на выходе 17 ◦С
Код теплообменника КВ 800*875-2р-
Сторона обслуживания/подключения 0
5. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 65.5 Па Длина пластины 600 мм Вес 137 кг
6. Пустая секция
Длина секции 220 мм Вес 38 кг
7. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH45C 5АИ100L2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 9460 м3/ч 550 Па 2 1196 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 5.5 кВт 1073 Па 9460 м3/ч 1073 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 123 Па 11 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 2715 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 47 Гц 171 кг 4.46 кВт Правая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 72 % Обязательно
8. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 195.5 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 112 кг
9. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 32 |  |  | 27 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 15
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 43 |  |  | 48 | [5 empty] | 65 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 49 | [6 empty] | 55 |  |  | 59 |  |  |  | 60 |  |  |  | 65
дБ(А) выход | 48 |  |  | 56 | [5 empty] | 81 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 81 | [6 empty] | 82 |  |  | 79 |  |  |  | 75 |  |  |  | 88
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4846 | [5 empty] | 5638 | [5 empty] | 8092 |  |  |  | 7714 | [7 empty] | 8061 |  |  | 8238 |  |  | 7930 |  |  |  |  | 7534 | [5 empty] | 88
дБ(А) нагнетание |  | 5338 | [5 empty] | 6322 | [5 empty] | 8455 |  |  |  | 8716 | [7 empty] | 9139 |  |  | 8846 |  |  | 8493 |  |  |  |  | 7974 | [5 empty] | 95
дБ(А) к окружению |  | 1546 | [5 empty] | 3138 | [5 empty] | 5692 |  |  |  | 5214 | [7 empty] | 5861 |  |  | 5938 |  |  | 533 |  |  |  |  | 4534 | [5 empty] | 64
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П18
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 17.05.2018
Габар.: выс. 560 шир. 560 длина 4530 mm Масса, кг: 390
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0505 R
Типоразмер |  |  |  |  | 505 | [11 empty] | Размещение установки | [18 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  |  | 45 | [11 empty] | Исполнение | [18 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  |  | Правая | [11 empty] | Панели внутр./наруж. | [18 empty] | Нерж. сталь/Порошковая окраска
Опoрная рама |  |  |  |  | Нерегулируемая
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 1320 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 650 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 1296
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 166 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 0 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 1.1 Па Вес 13 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 134.9 Па
гофрированный
G4 Вес 37 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Специальная секция
Спец. теплообменник 2
Потери давления по воздуху 52 Па
Вес 36 кг Диаметр подключения 3/4
Гидравл. сопротивление 10,5 кПа Расход теплоносителя 0,7 м3/ч (кг/ч) Темп. теплонос. выход 70 ◦С Темп. теплонос. вход 95 ◦С
Теплоноситель вода Мощность 19,7 кВт Влажн. воздуха на входе 50 % Темп. воздуха на входе -25 ◦С Влажн. воздуха на выходе 2 % Темп. воздуха на выходе 20 ◦С
Код теплообменника КВ 300*375-2р-
Сторона обслуживания/подключения 0
5. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH31C 5АИ80А2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 1320 м3/ч 650 Па 2 1296 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 1.5 кВт 1285 Па 1320 м3/ч 1285 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 11 Па 3.4 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 3035 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 53 Гц 85 кг 1.19 кВт Правая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 53.77 % Обязательно
6. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 31.4 Па Длина пластины 600 мм Вес 58 кг
7. Специальная секция
Спец. теплообменник 2
Потери давления по воздуху 55 Па
Вес 37 кг Диаметр подключения 16/28 Гидравл. сопротивление 9,71 кПа Расход теплоносителя 78 м3/ч (кг/ч) Темп. теплонос. выход 12 ◦С Темп. теплонос. вход 7 ◦С
Теплоноситель R410A Мощность 3.51 кВт Влажн. воздуха на входе 43 % Темп. воздуха на входе 26 ◦С Влажн. воздуха на выходе 70 % Темп. воздуха на выходе 18 ◦С
Код теплообменника ИФ 300*375-3р-
Сторона обслуживания/подключения 0
8. Специальная секция
Название секции | [7 empty] | Каплеуловитель | [15 empty] | Потери давления по воздуху | [14 empty] | 50 Па
Вес Сторона обслуживания | [7 empty] | 24 кг 0 | [15 empty] | Материал | [14 empty] | 0
9. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 139.8 Па
Параметры | [6 empty] | карманный F7 | [15 empty] | Вес | [9 empty] | 45 кг
Сторона обслуживания | [6 empty] | Правая
10. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 172.1 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F9 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 45 кг
11. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 6145 | [5 empty] | 6894 | [5 empty] | 7864 |  |  |  | 8011 | [7 empty] | 7533 |  |  | 7453 |  |  | 7235 |  |  |  |  | 6581 | [5 empty] | 84
дБ(А) нагнетание |  | 6255 | [5 empty] | 7417 | [5 empty] | 8366 |  |  |  | 8329 | [7 empty] | 8632 |  |  | 8405 |  |  | 7769 |  |  |  |  | 7027 | [5 empty] | 91
дБ(А) к окружению |  | 2845 | [5 empty] | 4394 | [5 empty] | 5464 |  |  |  | 5511 | [7 empty] | 5333 |  |  | 5153 |  |  | 4635 |  |  |  |  | 3581 | [5 empty] | 60
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 27 | [6 empty] | 40 |  |  | 35 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 22
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 63 |  |  | 74 | [5 empty] | 84 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 86 | [6 empty] | 84 |  |  | 78 |  |  |  | 70 |  |  |  | 91
дБ(А) выход | 57 |  |  | 66 | [5 empty] | 69 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 46 | [6 empty] | 49 |  |  | 51 |  |  |  | 48 |  |  |  | 68
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П18a
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 17.05.2018
Габар.: выс. 560 шир. 560 длина 3730 mm Масса, кг: 315
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0505 R
Типоразмер |  |  |  |  | 505 | [11 empty] | Размещение установки | [18 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  |  | 45 | [11 empty] | Исполнение | [18 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  |  | Правая | [11 empty] | Панели внутр./наруж. | [18 empty] | Нерж. сталь/Порошковая окраска
Опoрная рама |  |  |  |  | Нерегулируемая
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 760 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 450 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 834
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 96 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 0 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 0.4 Па Вес 13 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 111.6 Па
гофрированный
G4 Вес 37 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Специальная секция
Спец. теплообменник 2
Потери давления по воздуху 17 Па
Вес 36 кг Диаметр подключения 3/4
Гидравл. сопротивление 3,6 кПа Расход теплоносителя 0,4 м3/ч (кг/ч) Темп. теплонос. выход 70 ◦С Темп. теплонос. вход 95 ◦С
Теплоноситель вода Мощность 11,4 кВт Влажн. воздуха на входе 50 % Темп. воздуха на входе -25 ◦С Влажн. воздуха на выходе 2 % Темп. воздуха на выходе 20 ◦С
Код теплообменника КВ 300*375-2р-
Сторона обслуживания/подключения 0
5. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH25C 5АИ63В2 | [11 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [17 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 760 м3/ч 450 Па 2 834 Па | [11 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [17 empty] | 0.55 кВт 826 Па 760 м3/ч 826 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 8 Па 1.4 A | [11 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [17 empty] | 3077 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 55 Гц 71 кг 0.38 кВт Правая | [11 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [17 empty] | Стандартный 56.01 % Обязательно
6. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 10.4 Па Длина пластины 600 мм Вес 58 кг
7. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 113.2 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F7 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 45 кг
8. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 123.9 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F9 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 45 кг
9. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 5741 | [5 empty] | 6085 | [5 empty] | 7187 |  |  |  | 7186 | [7 empty] | 6920 |  |  | 6679 |  |  | 6620 |  |  |  |  | 6055 | [5 empty] | 77
дБ(А) нагнетание |  | 5664 | [5 empty] | 6567 | [5 empty] | 7557 |  |  |  | 7539 | [7 empty] | 7821 |  |  | 7750 |  |  | 7210 |  |  |  |  | 6453 | [5 empty] | 83
дБ(А) к окружению |  | 2441 | [5 empty] | 3585 | [5 empty] | 4787 |  |  |  | 4686 | [7 empty] | 472 |  |  | 4379 |  |  | 402 |  |  |  |  | 3055 | [5 empty] | 53
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 27 | [6 empty] | 40 |  |  | 35 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 22
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 57 |  |  | 66 | [5 empty] | 76 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 78 | [6 empty] | 78 |  |  | 72 |  |  |  | 65 |  |  |  | 83
дБ(А) выход | 51 |  |  | 58 | [5 empty] | 61 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 38 | [6 empty] | 43 |  |  | 45 |  |  |  | 43 |  |  |  | 60
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П11
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 17.05.2018
Габар.: выс. 1060 шир. 1060 длина 4740 mm Масса, кг: 921
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1010 R
Типоразмер |  |  |  |  | 1010 | [11 empty] | Размещение установки | [18 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм |  |  |  |  | 45 | [11 empty] | Исполнение | [18 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  |  | Правая | [11 empty] | Панели внутр./наруж. | [18 empty] | Zn/Порошковая окраска
Опoрная рама |  |  |  |  | Нерегулируемая
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 9060 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 500 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 1183
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 267 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 2.1 Па Вес 32 кг
3. Пустая секция
Длина секции 340 мм Вес 49 кг
4. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 185.4 Па
гофрированный
G4 Вес 87 кг
Сторона обслуживания Правая
5. Специальная секция
Спец. теплообменник 2
Потери давления по воздуху 63 Па
Вес 77 кг Диаметр подключения 1 1/2
Гидравл. сопротивление 9,5 кПа Расход теплоносителя 4,35 м3/ч (кг/ч) Темп. теплонос. выход 70 ◦С Темп. теплонос. вход 95 ◦С
Теплоноситель вода Мощность 123 кВт Влажн. воздуха на входе 50 % Темп. воздуха на входе -25 ◦С Влажн. воздуха на выходе 2 % Темп. воздуха на выходе 16 ◦С
Код теплообменника КВ 800*875-2р-
Сторона обслуживания/подключения 0
6. Специальная секция
Название секции Спец.
теплообменник 2
Потери давления по воздуху 79 Па
Вес 81 кг Диаметр подключения 22/35
Гидравл. сопротивление 62,36 кПа Расход теплоносителя 640 м3/ч (кг/ч) Темп. теплонос. выход 12 ◦С Темп. теплонос. вход 7 ◦С
Теплоноситель 0 Мощность 29 кВт Влажн. воздуха на входе 43 % Темп. воздуха на входе 26 ◦С Влажн. воздуха на выходе 65 % Темп. воздуха на выходе 18 ◦С
Код теплообменника ИФ 800*875-3р-
Сторона обслуживания/подключения 0
7. Специальная секция
Название секции | [7 empty] | Каплеуловитель | [15 empty] | Потери давления по воздуху | [14 empty] | 60 Па
Вес Сторона обслуживания | [7 empty] | 41 кг 0 | [15 empty] | Материал | [14 empty] | 0
8. Пустая секция
Длина секции 220 мм Вес 38 кг
9. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH56C 5АИ112М4 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 9060 м3/ч 500 Па 4 1183 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 5.5 кВт 1136 Па 9060 м3/ч 1136 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 47 Па 11.7 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 1778 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 61 Гц 244 кг 4.21 кВт Правая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 72.02 % Обязательно
10. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 62.8 Па Длина пластины 850 мм Вес 175 кг
11. Фильтр Фильтр | [12 empty] | Потери давления по воздуху | [25 empty] | 185.4 Па
Параметры | [12 empty] | гофрированный G4 Вес | [25 empty] | 87 кг
Сторона обслуживания | [12 empty] | Правая
12. Гибкая вставка Вес | [12 empty] | 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4876 | [5 empty] | 6409 | [5 empty] | 7367 |  |  |  | 7371 | [7 empty] | 7736 |  |  | 7671 |  |  | 7340 |  |  |  |  | 6819 | [5 empty] | 83
дБ(А) нагнетание |  | 5647 | [5 empty] | 6838 | [5 empty] | 7831 |  |  |  | 8399 | [7 empty] | 8600 |  |  | 8248 |  |  | 7854 |  |  |  |  | 7126 | [5 empty] | 90
дБ(А) к окружению |  | 1576 | [5 empty] | 3909 | [5 empty] | 4967 |  |  |  | 4871 | [7 empty] | 5536 |  |  | 5371 |  |  | 474 |  |  |  |  | 3819 | [5 empty] | 59
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 32 | [6 empty] | 40 |  |  | 34 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 18
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 56 |  |  | 68 | [5 empty] | 78 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 86 | [6 empty] | 82 |  |  | 79 |  |  |  | 71 |  |  |  | 90
дБ(А) выход | 50 |  |  | 58 | [5 empty] | 57 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 46 | [6 empty] | 48 |  |  | 55 |  |  |  | 53 |  |  |  | 61
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П12
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 17.05.2018
Габар.: выс. 1060 шир. 1360 длина 5220 mm Масса, кг: 1054.1
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1310 R
Типоразмер |  |  |  |  | 1310 | [11 empty] | Размещение установки | [18 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  |  | 45 | [11 empty] | Исполнение | [18 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  |  | Правая | [11 empty] | Панели внутр./наруж. | [18 empty] | Zn/Порошковая окраска
Опoрная рама |  |  |  |  | Нерегулируемая
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 11400 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 500 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 1124
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 257 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 0 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 1.8 Па Вес 37 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 165.7 Па
Параметры карманный G4 Вес 101 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Специальная секция
Спец. теплообменник 2
Потери давления по воздуху 48 Па
Вес 88.1 кг Диаметр подключения 1 1/2
Гидравл. сопротивление 17 кПа Расход теплоносителя 5.48 м3/ч (кг/ч) Темп. теплонос. выход 70 ◦С Темп. теплонос. вход 95 ◦С
Теплоноситель вода Мощность 155 кВт Влажн. воздуха на входе 50 % Темп. воздуха на входе -25 ◦С Влажн. воздуха на выходе 2 % Темп. воздуха на выходе 16 ◦С
Код теплообменника КВ 1100*875-2р-
Сторона обслуживания/подключения 0
5. Специальная секция
Спец. теплообменник 2
Потери давления по воздуху 69 Па
Вес 95 кг Диаметр подключения 22/35
Гидравл. сопротивление 89,21 кПа Расход теплоносителя 830 м3/ч (кг/ч) Темп. теплонос. выход 12 ◦С Темп. теплонос. вход 7 ◦С
Теплоноситель R410A Мощность 37.6 кВт Влажн. воздуха на входе 43 % Темп. воздуха на входе 26 ◦С Влажн. воздуха на выходе 64 % Темп. воздуха на выходе 18 ◦С
Код теплообменника ИФ 1100*875-3р-
Сторона обслуживания/подключения 0
6. Специальная секция
Название секции | [7 empty] | Каплеуловитель | [15 empty] | Потери давления по воздуху | [14 empty] | 55 Па
Вес Сторона обслуживания | [7 empty] | 69 кг 0 | [15 empty] | Материал | [14 empty] | 0
7. Пустая секция
Длина секции 340 мм Вес 56 кг
8. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH63C 5АИ112М4 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 11400 м3/ч 500 Па 4 1124 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 5.5 кВт 1078 Па 11400 м3/ч 1078 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 46 Па 11.7 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 1546 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 53 Гц 295 кг 5.11 кВт Правая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 72.18 % Обязательно
9. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 61.5 Па Длина пластины 600 мм Вес 167 кг
10. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 178.9 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 124 кг
11. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4604 | [5 empty] | 6605 | [5 empty] | 7134 |  |  |  | 7217 | [7 empty] | 7836 |  |  | 7799 |  |  | 7395 |  |  |  |  | 6857 | [5 empty] | 83
дБ(А) нагнетание |  | 5510 | [5 empty] | 6780 | [5 empty] | 7458 |  |  |  | 8250 | [7 empty] | 8479 |  |  | 8288 |  |  | 7805 |  |  |  |  | 7027 | [5 empty] | 89
дБ(А) к окружению |  | 1304 | [5 empty] | 4105 | [5 empty] | 4734 |  |  |  | 4717 | [7 empty] | 5636 |  |  | 5499 |  |  | 4795 |  |  |  |  | 3857 | [5 empty] | 60
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 25 | [6 empty] | 34 |  |  | 28 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 16
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 55 |  |  | 68 | [5 empty] | 75 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 85 | [6 empty] | 83 |  |  | 78 |  |  |  | 70 |  |  |  | 89
дБ(А) выход | 50 |  |  | 60 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 51 | [6 empty] | 55 |  |  | 57 |  |  |  | 54 |  |  |  | 63
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П19
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 700 шир. 1020 длина 3830 mm Масса, кг: 398
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 1007 R
Типоразмер | [5 empty] | 1007 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Правая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 4320 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 600 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 1132
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 195 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 0 кг
2. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 1.1 Па | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 24 кг
3. Фильтр Фильтр | [23 empty] | Потери давления по воздуху | [17 empty] | 145.6 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 43 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Правая
4. Водяной нагреватель Температура воздуха на входе | [10 empty] | -25 ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на входе | [17 empty] | 95 ◦C
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 18(28.94) ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на выходе | [17 empty] | 70 ◦C
Относительная влажность воздуха на входе 95 % | [23 empty] | Тип теплоносителя | [17 empty] | Вода
Относительная влажность воздуха на выходе 2.87(1.49) % | [23 empty] | Содержание гликоля | [17 empty] | 0 %
Массовая скорость воздуха 1.44 кг/с Полезная производительность 62.33(78.2) кВт Падение давления по воздуху 31.76(32.48) Па | [23 empty] | Расход жидкости Материал исполнения Потеря напора теплоносителя | [17 empty] | 2.2(2.76) м3/ч Cu-Al 11.85(18.01) кПа
Запас по поверхности теплообмена 20.3 % Площадь фронтального сечения 0.45 м2 | [23 empty] | Объем теплоносителя Скорость теплоносителя в трубке | [17 empty] | 3.17 л 0.97(1.22) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника 2.66 м/с | [23 empty] | Диаметр подсоединения | [17 empty] | 3/4
Вес 37 кг Сторона обслуживания Правая | [23 empty] | Количество рядов трубок | [17 empty] | 2
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Фреоновый охладитель
Температура воздуха на входе 26 ◦C Конденсат 0.5 кг/ч Температура воздуха на выходе 18(16.43) ◦C Температура конденсации фреона 50 ◦C Относительная влажность воздуха на
входе 43 % Температура кипения фреона 7 ◦C
Относительная влажность воздуха на
выходе 69.19(74.29) %
Массовая скорость воздуха 1.44 кг/с Расход хладоносителя 291.29(368.54)
м3/ч
Тип хладогента R410A Полезная производительность 12.15(15.38) кВт
Материал исполнения Cu-Al Запас по поверхности теплообмена 20.96 % Объем теплоносителя 4.13 л Падение давления по воздуху 57.84(60.14) Па Диаметр подсоединения 28/22 Площадь фронтального сечения 0.43 м2 Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Число контуров 8 Вес 58 кг Потери давления по воздуху на
каплеуловителе Сторона обслуживания
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH35C 5АИ80В2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 4320 м3/ч 600 Па 2 1132 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 2.2 кВт 1062 Па 4320 м3/ч 1062 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 70 Па 4.8 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 2906 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес | [8 empty] | 51 Гц 98 кг | [12 empty] | Тип КПД | [16 empty] | Стандартный 72.03 %
Мощность требуемая | [6 empty] | 1.89 кВт | [13 empty] | Частотное регулирование | [16 empty] | Обязательно
Сторона обслуживания | [6 empty] | Правая
7. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 28.9 Па Длина пластины 600 мм Вес 74 кг
8. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 144 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 42 кг
9. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4385 | [5 empty] | 5185 | [5 empty] | 7286 |  |  |  | 7335 | [7 empty] | 7327 |  |  | 7549 |  |  | 7301 |  |  |  |  | 6746 | [5 empty] | 81
дБ(А) нагнетание |  | 4978 | [5 empty] | 5917 | [5 empty] | 7653 |  |  |  | 7955 | [7 empty] | 8442 |  |  | 8249 |  |  | 7967 |  |  |  |  | 7198 | [5 empty] | 88
дБ(А) к окружению |  | 1985 | [5 empty] | 2085 | [5 empty] | 4386 |  |  |  | 4135 | [7 empty] | 4327 |  |  | 4549 |  |  | 4201 |  |  |  |  | 3546 | [5 empty] | 50
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 50 |  |  | 59 | [5 empty] | 77 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 84 | [6 empty] | 82 |  |  | 80 |  |  |  | 72 |  |  |  | 88
дБ(А) выход | 44 |  |  | 50 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 49 | [6 empty] | 53 |  |  | 58 |  |  |  | 55 |  |  |  | 62
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П20
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 1020 шир. 1020 длина 4130 mm Масса, кг: 525
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 1010 R
Типоразмер | [5 empty] | 1010 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Правая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 6560 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 600 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 1149
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 198 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 0 кг
2. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 1.1 Па | [13 empty] | Вес | [16 empty] | 35 кг
3. Фильтр Фильтр | [24 empty] | Потери давления по воздуху | [16 empty] | 144.8 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [13 empty] | Вес | [16 empty] | 57 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Правая
4. Водяной нагреватель Температура воздуха на входе | [10 empty] | -25 ◦C | [13 empty] | Температура теплоносителя на входе | [16 empty] | 95 ◦C
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 19(24.05) ◦C | [13 empty] | Температура теплоносителя на выходе | [16 empty] | 70 ◦C
Относительная влажность воздуха на входе 95 % | [24 empty] | Тип теплоносителя | [16 empty] | Вода
Относительная влажность воздуха на выходе 2.7(1.98) % | [24 empty] | Содержание гликоля | [16 empty] | 0 %
Массовая скорость воздуха 2.19 кг/с Полезная производительность 96.85(107.99) кВт Падение давления по воздуху 25.96(26.23) Па | [24 empty] | Расход жидкости Материал исполнения Потеря напора теплоносителя | [16 empty] | 3.42(3.82) м3/ч Cu-Al 11.97(14.62) кПа
Запас по поверхности теплообмена 10.31 % Площадь фронтального сечения 0.72 м2 | [24 empty] | Объем теплоносителя Скорость теплоносителя в трубке | [16 empty] | 5.45 л 0.97(1.08) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника 2.54 м/с | [24 empty] | Диаметр подсоединения | [16 empty] | 1
Вес 43 кг Сторона обслуживания Правая | [24 empty] | Количество рядов трубок | [16 empty] | 2
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Фреоновый охладитель
Температура воздуха на входе 26 ◦C Конденсат 0.6 кг/ч Температура воздуха на выходе 18(16.08) ◦C Температура конденсации фреона 50 ◦C Относительная влажность воздуха на
входе 43 % Температура кипения фреона 7 ◦C
Относительная влажность воздуха на
выходе 69.39(75.75) %
Массовая скорость воздуха 2.19 кг/с Расход хладоносителя 438.86(581.72)
м3/ч
Тип хладогента R410A Полезная производительность 18.31(24.27) кВт
Материал исполнения Cu-Al Запас по поверхности теплообмена 24.56 % Объем теплоносителя 6.44 л Падение давления по воздуху 57.45(60.14) Па Диаметр подсоединения 28/22 Площадь фронтального сечения 0.68 м2 Количество рядов трубок 3 Скорость воздуха в сечении
Число контуров 12 Вес 72 кг Потери давления по воздуху на
каплеуловителе Сторона обслуживания
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
6. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH40C 5АИ90L2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 6560 м3/ч 600 Па 2 1149 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 3 кВт 1054 Па 6560 м3/ч 1054 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 95 Па 6.2 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 2751 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес | [8 empty] | 48 Гц 140 кг | [12 empty] | Тип КПД | [16 empty] | Стандартный 72.48 %
Мощность требуемая | [6 empty] | 2.81 кВт | [13 empty] | Частотное регулирование | [16 empty] | Обязательно
Сторона обслуживания | [6 empty] | Правая
7. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 29.1 Па Длина пластины 600 мм Вес 94 кг
8. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 145.9 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 56 кг
9. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4462 | [5 empty] | 5241 | [5 empty] | 7559 |  |  |  | 7533 | [7 empty] | 7695 |  |  | 7915 |  |  | 7656 |  |  |  |  | 7408 | [5 empty] | 84
дБ(А) нагнетание |  | 4979 | [5 empty] | 5928 | [5 empty] | 7874 |  |  |  | 8233 | [7 empty] | 8832 |  |  | 8549 |  |  | 8191 |  |  |  |  | 7785 | [5 empty] | 91
дБ(А) к окружению |  | 2062 | [5 empty] | 2141 | [5 empty] | 4659 |  |  |  | 4333 | [7 empty] | 4695 |  |  | 4915 |  |  | 4556 |  |  |  |  | 4208 | [5 empty] | 54
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 31 |  |  | 27 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 15
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 50 |  |  | 59 | [5 empty] | 79 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 88 | [6 empty] | 85 |  |  | 82 |  |  |  | 78 |  |  |  | 91
дБ(А) выход | 45 |  |  | 51 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 57 | [6 empty] | 58 |  |  | 63 |  |  |  | 63 |  |  |  | 67
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П21
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 17.05.2018
Габар.: выс. 1060 шир. 1060 длина 4330 mm Масса, кг: 797.5
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1010 R
Типоразмер |  |  |  |  | 1010 | [11 empty] | Размещение установки | [18 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  |  | 45 | [11 empty] | Исполнение | [18 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  |  | Правая | [11 empty] | Панели внутр./наруж. | [18 empty] | Zn/Порошковая окраска
Опoрная рама |  |  |  |  | Нерегулируемая
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 8860 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 600 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 1338
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 262 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 0 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 2 Па Вес 32 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 181.7 Па
гофрированный
G4 Вес 87 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Специальная секция
Спец. теплообменник 2
Потери давления по воздуху 61 Па
Вес 77.5 кг Диаметр подключения 1 1/2
Гидравл. сопротивление 10 кПа Расход теплоносителя 4.49 м3/ч (кг/ч) Темп. теплонос. выход 70 ◦С Темп. теплонос. вход 95 ◦С
Теплоноситель вода Мощность 127 кВт Влажн. воздуха на входе 50 % Темп. воздуха на входе -25 ◦С Влажн. воздуха на выходе 2 % Темп. воздуха на выходе 18 ◦С
Код теплообменника КВ 800*875-2р-
Сторона обслуживания/подключения 0
5. Специальная секция
Спец. теплообменник 2
Потери давления по воздуху 81 Па
Вес 82 кг Диаметр подключения 22/35
Гидравл. сопротивление 73,05 кПа Расход теплоносителя 621 м3/ч (кг/ч) Темп. теплонос. выход 12 ◦С Темп. теплонос. вход 7 ◦С
Теплоноситель R410A Мощность 28.1 кВт Влажн. воздуха на входе 43 % Темп. воздуха на входе 26 ◦С Влажн. воздуха на выходе 66 % Темп. воздуха на выходе 18 ◦С
Код теплообменника ИФ 800*875-3р-
Сторона обслуживания/подключения 0
6. Специальная секция
Название секции | [7 empty] | Каплеуловитель | [15 empty] | Потери давления по воздуху | [14 empty] | 65 Па
Вес Сторона обслуживания | [7 empty] | 41 кг 0 | [15 empty] | Материал | [14 empty] | 0
7. Пустая секция
Длина секции 220 мм Вес 38 кг
8. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH45C 5АИ100L2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 8860 м3/ч 600 Па 2 1338 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 5.5 кВт 1230 Па 8860 м3/ч 1230 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 108 Па 11 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 2728 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 48 Гц 171 кг 4.52 кВт Правая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 72.97 % Обязательно
9. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 57.5 Па Длина пластины 600 мм Вес 137 кг
10. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 183.8 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 112 кг
11. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4847 | [5 empty] | 5625 | [5 empty] | 8029 |  |  |  | 7655 | [7 empty] | 8013 |  |  | 8208 |  |  | 7918 |  |  |  |  | 7507 | [5 empty] | 87
дБ(А) нагнетание |  | 5338 | [5 empty] | 6326 | [5 empty] | 8396 |  |  |  | 8640 | [7 empty] | 9097 |  |  | 8830 |  |  | 8486 |  |  |  |  | 7955 | [5 empty] | 95
дБ(А) к окружению |  | 1547 | [5 empty] | 3125 | [5 empty] | 5629 |  |  |  | 5155 | [7 empty] | 5813 |  |  | 5908 |  |  | 5318 |  |  |  |  | 4507 | [5 empty] | 63
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 32 |  |  | 27 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 15
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 53 |  |  | 63 | [5 empty] | 84 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 91 | [6 empty] | 88 |  |  | 85 |  |  |  | 80 |  |  |  | 95
дБ(А) выход | 48 |  |  | 55 | [5 empty] | 68 |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 59 | [6 empty] | 61 |  |  | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  | 70
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П22
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 17.05.2018
Габар.: выс. 1060 шир. 1060 длина 4450 mm Масса, кг: 810.3
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 1010 R
Типоразмер |  |  |  |  | 1010 | [11 empty] | Размещение установки | [18 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  |  | 45 | [11 empty] | Исполнение | [18 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  |  | Правая | [11 empty] | Панели внутр./наруж. | [18 empty] | Zn/Порошковая окраска
Опoрная рама |  |  |  |  | Нерегулируемая
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 8260 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 600 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 1320
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 244 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть
1. Гибкая вставка
Вес 0 кг
2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху 1.7 Па Вес 32 кг
3. Фильтр
Фильтр Потери давления по воздуху 171 Па
гофрированный
G4 Вес 87 кг
Сторона обслуживания Правая
4. Специальная секция
Спец. теплообменник 2
Потери давления по воздуху 53 Па
Вес 78 кг Диаметр подключения 1 1/2
Гидравл. сопротивление 8.7 кПа Расход теплоносителя 4.17 м3/ч (кг/ч) Темп. теплонос. выход 70 ◦С Темп. теплонос. вход 95 ◦С
Теплоноситель вода Мощность 118 кВт Влажн. воздуха на входе 50 % Темп. воздуха на входе -25 ◦С Влажн. воздуха на выходе 2 % Темп. воздуха на выходе 18 ◦С
Код теплообменника КВ 800*875-2р-
Сторона обслуживания/подключения 0
5. Специальная секция
Спец. теплообменник 2
Потери давления по воздуху 68 Па
Вес 91.3 кг Диаметр подключения 16/28
Гидравл. сопротивление 86.86 кПа Расход теплоносителя 599 м3/ч (кг/ч) Темп. теплонос. выход 12 ◦С Темп. теплонос. вход 7 ◦С
Теплоноситель R410A Мощность 27,1 кВт Влажн. воздуха на входе 43 % Темп. воздуха на входе 26 ◦С Влажн. воздуха на выходе 65 % Темп. воздуха на выходе 18 ◦С
ИФ 800*875-3р-
Код теплообменника
35т-3,0-6к, S=150
Сторона обслуживания/подключения 0
6. Специальная секция
Название секции | [7 empty] | Каплеуловитель | [15 empty] | Потери давления по воздуху | [14 empty] | 55 Па
Вес Сторона обслуживания | [7 empty] | 41 кг 0 | [15 empty] | Материал | [14 empty] | 0
7. Пустая секция
Длина секции 220 мм Вес 38 кг
8. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH40C 5АИ100L2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 8260 м3/ч 600 Па 2 1320 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 5.5 кВт 1170 Па 8260 м3/ч 1170 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 150 Па 11 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 3182 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 56 Гц 174 кг 4.35 кВт Правая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 71.15 % Обязательно
9. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 49.9 Па Длина пластины 600 мм
Вес 10. Фильтр | [6 empty] | 137 кг
Фильтр Параметры | [6 empty] | карманный F5 | [15 empty] | Потери давления по воздуху Вес | [15 empty] | 172.8 Па 112 кг
Сторона обслуживания | [6 empty] | Правая
11. Гибкая вставка Вес | [6 empty] | 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4924 | [5 empty] | 5615 | [5 empty] | 7548 |  |  |  | 8313 | [7 empty] | 8104 |  |  | 8282 |  |  | 8074 |  |  |  |  | 7725 | [5 empty] | 89
дБ(А) нагнетание |  | 5390 | [5 empty] | 6336 | [5 empty] | 7939 |  |  |  | 8861 | [7 empty] | 9248 |  |  | 8916 |  |  | 8635 |  |  |  |  | 8192 | [5 empty] | 96
дБ(А) к окружению |  | 1624 | [5 empty] | 3115 | [5 empty] | 5148 |  |  |  | 5813 | [7 empty] | 5904 |  |  | 5982 |  |  | 5474 |  |  |  |  | 4725 | [5 empty] | 65
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 32 |  |  | 27 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 15
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 54 |  |  | 63 | [5 empty] | 79 |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 92 | [6 empty] | 89 |  |  | 86 |  |  |  | 82 |  |  |  | 96
дБ(А) выход | 49 |  |  | 55 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 60 | [6 empty] | 62 |  |  | 66 |  |  |  | 67 |  |  |  | 71
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П23
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 700 шир. 1020 длина 3180 mm Масса, кг: 340
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 1007 R
Типоразмер | [5 empty] | 1007 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Правая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 4390 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 500 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 973
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 198 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 0 кг
2. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 1.2 Па | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 24 кг
3. Фильтр Фильтр | [23 empty] | Потери давления по воздуху | [17 empty] | 147.1 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [12 empty] | Вес | [17 empty] | 43 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Правая
4. Водяной нагреватель Температура воздуха на входе | [10 empty] | -25 ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на входе | [17 empty] | 95 ◦C
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 18(28.63) ◦C | [12 empty] | Температура теплоносителя на выходе | [17 empty] | 70 ◦C
Относительная влажность воздуха на входе 95 % | [23 empty] | Тип теплоносителя | [17 empty] | Вода
Относительная влажность воздуха на выходе 2.87(1.51) % | [23 empty] | Содержание гликоля | [17 empty] | 0 %
Массовая скорость воздуха 1.46 кг/с Полезная производительность 63.34(79.02) кВт Падение давления по воздуху 32.72(33.44) Па | [23 empty] | Расход жидкости Материал исполнения Потеря напора теплоносителя | [17 empty] | 2.24(2.79) м3/ч Cu-Al 12.21(18.36) кПа
Запас по поверхности теплообмена 19.84 % Площадь фронтального сечения 0.45 м2 | [23 empty] | Объем теплоносителя Скорость теплоносителя в трубке | [17 empty] | 3.17 л 0.99(1.23) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника 2.7 м/с | [23 empty] | Диаметр подсоединения | [17 empty] | 3/4
Вес 37 кг Сторона обслуживания Правая | [23 empty] | Количество рядов трубок | [17 empty] | 2
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH31C 5АИ80В2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 4390 м3/ч 500 Па 2 973 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 2.2 кВт 855 Па 4390 м3/ч 855 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 118 Па 4.8 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 3497 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 62 Гц 98 кг 1.81 кВт Правая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 68.93 % Обязательно
6. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 29.8 Па Длина пластины 600 мм Вес 74 кг
7. Фильтр
Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [15 empty] | 145.4 Па
Параметры Сторона обслуживания | [6 empty] | карманный F5 Правая | [15 empty] | Вес | [15 empty] | 42 кг
8. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4589 | [5 empty] | 5231 | [5 empty] | 6499 |  |  |  | 7690 | [7 empty] | 7544 |  |  | 7751 |  |  | 7598 |  |  |  |  | 6983 | [5 empty] | 83
дБ(А) нагнетание |  | 4876 | [5 empty] | 5824 | [5 empty] | 7013 |  |  |  | 8172 | [7 empty] | 8757 |  |  | 8595 |  |  | 8160 |  |  |  |  | 7503 | [5 empty] | 91
дБ(А) к окружению |  | 2189 | [5 empty] | 2131 | [5 empty] | 3599 |  |  |  | 449 | [7 empty] | 4544 |  |  | 4751 |  |  | 4498 |  |  |  |  | 3783 | [5 empty] | 52
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 49 |  |  | 58 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 88 | [6 empty] | 86 |  |  | 82 |  |  |  | 75 |  |  |  | 91
дБ(А) выход | 43 |  |  | 49 | [5 empty] | 53 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 53 | [6 empty] | 57 |  |  | 60 |  |  |  | 58 |  |  |  | 62
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П24
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 740 шир. 740 длина 4700 mm Масса, кг: 497
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0707 R
Типоразмер |  |  |  |  | 707 | [11 empty] | Размещение установки | [18 empty] | Внутреннее
Толщина панели, мм |  |  |  |  | 45 | [11 empty] | Исполнение | [18 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  |  | Правая | [11 empty] | Панели внутр./наруж. | [18 empty] | Zn/Порошковая окраска
Опoрная рама |  |  |  |  | Нерегулируемая
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 2520 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 400 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 952
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 165 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху | [11 empty] | 0.9 Па | [10 empty] | Вес | [18 empty] | 19 кг
3. Пустая секция Длина секции | [11 empty] | 340 мм | [10 empty] | Вес | [18 empty] | 35 кг
4. Фильтр Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [18 empty] | 136.5 Па
Параметры | [11 empty] | гофрированный G4 | [10 empty] | Вес | [18 empty] | 39 кг
Сторона обслуживания | [11 empty] | Правая
5. Электронагреватель Требуемая мощность | [11 empty] | 20.26 кВт | [10 empty] | Установленная мощность нагревателя | [18 empty] | 21 кВт
Температура на входе | [11 empty] | -25 ◦C | [10 empty] | Влажность на входе | [18 empty] | 60 %
Температура на выходе Скорость воздуха в теплообменнике Конфигурация ТЭНов | [11 empty] | -1 ◦C 2.5 м/с 1 х 21 кВт | [10 empty] | Влажность на выходе Потери давления по воздуху Вес | [18 empty] | 9 % 109.8 Па 74 кг
6. Электронагреватель Требуемая мощность | [11 empty] | 16.04 кВт | [10 empty] | Установленная мощность нагревателя | [18 empty] | 18 кВт
Температура на входе | [11 empty] | -1 ◦C | [10 empty] | Влажность на входе | [18 empty] | 60 %
Температура на выходе Скорость воздуха в теплообменнике Конфигурация ТЭНов | [11 empty] | 18 ◦C 2.5 м/с 1 х 18 кВт | [10 empty] | Влажность на выходе Потери давления по воздуху Вес | [18 empty] | 16 % 109.8 Па 70 кг
7. Вентилятор Рабочее колесо | [11 empty] | RH31C | [10 empty] | Направление выхлопа | [18 empty] | По оси
Двигатель | [11 empty] | 5АИ71В2 | [10 empty] | Резерв двигателя | [18 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [11 empty] | 2520 м3/ч 400 Па 2 952 Па | [10 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [18 empty] | 1.1 кВт 913 Па 2520 м3/ч 913 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [11 empty] | 39 Па 2.5 A | [10 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [18 empty] | 2820 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [11 empty] | 50 Гц 97 кг 0.95 кВт Правая | [10 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [18 empty] | Стандартный 70.95 % Обязательно
8. Шумоглушитель Потери давления по воздуху | [11 empty] | 24.2 Па | [10 empty] | Длина пластины | [18 empty] | 600 мм
Вес | [11 empty] | 87 кг
9. Фильтр Фильтр | [22 empty] | Потери давления по воздуху | [18 empty] | 133 Па
Параметры | [11 empty] | карманный F5 | [10 empty] | Вес | [18 empty] | 69 кг
Сторона обслуживания | [11 empty] | Правая
10. Гибкая вставка Вес | [11 empty] | 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4330 | [5 empty] | 5046 | [5 empty] | 6560 |  |  |  | 6963 | [7 empty] | 7199 |  |  | 7104 |  |  | 6867 |  |  |  |  | 6382 | [5 empty] | 77
дБ(А) нагнетание |  | 4655 | [5 empty] | 5584 | [5 empty] | 7061 |  |  |  | 7445 | [7 empty] | 8266 |  |  | 7859 |  |  | 7408 |  |  |  |  | 6810 | [5 empty] | 85
дБ(А) к окружению |  | 103 | [5 empty] | 2546 | [5 empty] | 416 |  |  |  | 4463 | [7 empty] | 4999 |  |  | 4804 |  |  | 4267 |  |  |  |  | 3382 | [5 empty] | 54
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 32 |  |  | 27 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 15
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 47 |  |  | 56 | [5 empty] | 71 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 83 | [6 empty] | 79 |  |  | 74 |  |  |  | 68 |  |  |  | 85
дБ(А) выход | 42 |  |  | 48 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 51 | [6 empty] | 52 |  |  | 54 |  |  |  | 53 |  |  |  | 60
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | П25
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 410 шир. 700 длина 2140 mm Масса, кг: 154
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 0704 R
Типоразмер |  |  |  |  | 704 | [11 empty] | Размещение установки | [18 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм |  |  |  |  | 25 | [11 empty] | Исполнение | [18 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  |  | Правая | [11 empty] | Панели внутр./наруж. | [18 empty] | Zn/Zn
Опoрная рама |  |  |  |  | Нерегулируемая
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 1880 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 400 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 775
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 233 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [10 empty] | 0 кг
2. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [10 empty] | 2.1 Па | [13 empty] | Вес | [16 empty] | 11 кг
3. Фильтр Фильтр | [24 empty] | Потери давления по воздуху | [16 empty] | 176.1 Па
Параметры | [10 empty] | гофрированный G4 | [13 empty] | Вес | [16 empty] | 22 кг
Сторона обслуживания | [10 empty] | Правая
4. Водяной нагреватель Температура воздуха на входе | [10 empty] | -25 ◦C | [13 empty] | Температура теплоносителя на входе | [16 empty] | 95 ◦C
Температура воздуха на выходе | [10 empty] | 18(36.36) ◦C | [13 empty] | Температура теплоносителя на выходе | [16 empty] | 70 ◦C
Относительная влажность воздуха на входе 95 % | [24 empty] | Тип теплоносителя | [16 empty] | Вода
Относительная влажность воздуха на выходе 2.87(0.98) % | [24 empty] | Содержание гликоля | [16 empty] | 0 %
Массовая скорость воздуха 0.63 кг/с Полезная производительность 27.13(38.72) кВт Падение давления по воздуху 115.76(120.18) Па | [24 empty] | Расход жидкости Материал исполнения Потеря напора теплоносителя | [16 empty] | 0.96(1.37) м3/ч Cu-Al 4.99(9.55) кПа
Запас по поверхности теплообмена 29.94 % Площадь фронтального сечения 0.12 м2 | [24 empty] | Объем теплоносителя Скорость теплоносителя в трубке | [16 empty] | 1.37 л 0.76(1.09) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника 4.35 м/с | [24 empty] | Диаметр подсоединения | [16 empty] | 3/4
Вес 26 кг Сторона обслуживания Правая | [24 empty] | Количество рядов трубок | [16 empty] | 3
Примечание:
В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника
5. Вентилятор Рабочее колесо Двигатель | [8 empty] | RH25C 5АИ71А2 | [12 empty] | Направление выхлопа Резерв двигателя | [16 empty] | По оси Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 1880 м3/ч 400 Па 2 775 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 0.75 кВт 724 Па 1880 м3/ч 724 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 51 Па 1.77 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 3499 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 62 Гц 46 кг 0.56 кВт Правая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 71.03 % Обязательно
6. Шумоглушитель
Потери давления по воздуху 32.3 Па Длина пластины 600 мм Вес 35 кг
7. Гибкая вставка
Вес 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4423 | [5 empty] | 5060 | [5 empty] | 5996 |  |  |  | 7025 | [7 empty] | 7055 |  |  | 7022 |  |  | 6914 |  |  |  |  | 6391 | [5 empty] | 76
дБ(А) нагнетание |  | 4635 | [5 empty] | 5383 | [5 empty] | 6423 |  |  |  | 7450 | [7 empty] | 8033 |  |  | 7951 |  |  | 7495 |  |  |  |  | 6849 | [5 empty] | 84
дБ(А) к окружению |  | 2023 | [5 empty] | 196 | [5 empty] | 3096 |  |  |  | 3825 | [7 empty] | 4055 |  |  | 4022 |  |  | 3814 |  |  |  |  | 3191 | [5 empty] | 46
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 46 |  |  | 54 | [5 empty] | 64 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 | [6 empty] | 80 |  |  | 75 |  |  |  | 68 |  |  |  | 84
дБ(А) выход | 40 |  |  | 45 | [5 empty] | 47 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 45 | [6 empty] | 51 |  |  | 53 |  |  |  | 51 |  |  |  | 58
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | В2
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 730 шир. 730 длина 2070 mm Масса, кг: 162
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 0707 L
Типоразмер | [5 empty] | 707 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Левая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 3370 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 350 2.29 | [17 empty] | - 492 -
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [8 empty] | 0 кг
2. Шумоглушитель Потери давления по воздуху | [8 empty] | 38.4 Па | [12 empty] | Длина пластины | [16 empty] | 600 мм
Вес | [8 empty] | 54 кг
3. Вентилятор Рабочее колесо | [8 empty] | RH28C | [12 empty] | Направление выхлопа | [16 empty] | По оси
Двигатель | [8 empty] | 5АИ71В2 | [12 empty] | Резерв двигателя | [16 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 3370 м3/ч 350 Па 2 492 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 1.1 кВт 388 Па 3370 м3/ч 388 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 104 Па 2.5 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 3379 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 60 Гц 70 кг 0.9 кВт Левая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 56.49 % Обязательно
4. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [8 empty] | 1.7 Па | [12 empty] | Вес | [16 empty] | 20 кг
5. Гибкая вставка Вес | [8 empty] | 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 38 |  |  | 42 | [5 empty] | 47 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 40 | [6 empty] | 45 |  |  | 51 |  |  |  | 52 |  |  |  | 56
дБ(А) выход | 44 |  |  | 51 | [5 empty] | 64 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 75 | [6 empty] | 74 |  |  | 73 |  |  |  | 69 |  |  |  | 81
Вытяжка. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4436 | [5 empty] | 5146 | [5 empty] | 6424 |  |  |  | 7635 | [7 empty] | 7525 |  |  | 7417 |  |  | 7292 |  |  |  |  | 6902 | [5 empty] | 81
дБ(А) нагнетание |  | 4540 | [5 empty] | 5539 | [5 empty] | 6850 |  |  |  | 7982 | [7 empty] | 8517 |  |  | 8480 |  |  | 7908 |  |  |  |  | 7475 | [5 empty] | 89
дБ(А) к окружению |  | 2036 | [5 empty] | 2046 | [5 empty] | 3524 |  |  |  | 4435 | [7 empty] | 4525 |  |  | 4417 |  |  | 4192 |  |  |  |  | 3702 | [5 empty] | 50
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | В17
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 1020 шир. 1020 длина 2450 mm Масса, кг: 321
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 1010 L
Типоразмер | [5 empty] | 1010 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Левая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 8000 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 400 2.41 | [17 empty] | - 501 -
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [8 empty] | 0 кг
2. Шумоглушитель Потери давления по воздуху | [8 empty] | 43.2 Па | [12 empty] | Длина пластины | [16 empty] | 600 мм
Вес | [8 empty] | 94 кг
3. Вентилятор Рабочее колесо | [8 empty] | RH50C | [12 empty] | Направление выхлопа | [16 empty] | По оси
Двигатель | [8 empty] | 5АИ90L4 | [12 empty] | Резерв двигателя | [16 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 8000 м3/ч 400 Па 4 501 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 2.2 кВт 443 Па 8000 м3/ч 443 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 58 Па 5.3 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 1526 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 54 Гц 164 кг 1.52 кВт Левая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 72.52 % Обязательно
4. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [8 empty] | 1.6 Па | [12 empty] | Вес | [16 empty] | 35 кг
5. Гибкая вставка Вес | [8 empty] | 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 31 |  |  | 27 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 15
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 34 |  |  | 55 | [5 empty] | 53 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 42 | [6 empty] | 44 |  |  | 50 |  |  |  | 53 |  |  |  | 56
дБ(А) выход | 39 |  |  | 63 | [5 empty] | 69 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 73 | [6 empty] | 71 |  |  | 69 |  |  |  | 68 |  |  |  | 78
Вытяжка. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 3924 | [5 empty] | 6292 | [5 empty] | 6890 |  |  |  | 6983 | [7 empty] | 7331 |  |  | 7131 |  |  | 6876 |  |  |  |  | 6751 | [5 empty] | 78
дБ(А) нагнетание |  | 4379 | [5 empty] | 6710 | [5 empty] | 7307 |  |  |  | 7899 | [7 empty] | 8239 |  |  | 7614 |  |  | 7345 |  |  |  |  | 7084 | [5 empty] | 85
дБ(А) к окружению |  | 1524 | [5 empty] | 3192 | [5 empty] | 399 |  |  |  | 3783 | [7 empty] | 4331 |  |  | 4131 |  |  | 3776 |  |  |  |  | 3551 | [5 empty] | 48
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | В18
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 700 шир. 1020 длина 2150 mm Масса, кг: 214
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 1007 L
Типоразмер | [5 empty] | 1007 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Левая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 4320 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 500 1.95 | [17 empty] | - 643 -
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [8 empty] | 0 кг
2. Шумоглушитель Потери давления по воздуху | [8 empty] | 28.9 Па | [12 empty] | Длина пластины | [16 empty] | 600 мм
Вес | [8 empty] | 74 кг
3. Вентилятор Рабочее колесо | [8 empty] | RH31C | [12 empty] | Направление выхлопа | [16 empty] | По оси
Двигатель | [8 empty] | 5АИ80А2 | [12 empty] | Резерв двигателя | [16 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 4320 м3/ч 500 Па 2 643 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 1.5 кВт 529 Па 4320 м3/ч 529 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 114 Па 3.4 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 3184 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 56 Гц 94 кг 1.37 кВт Левая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 62.13 % Обязательно
4. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [8 empty] | 1.1 Па | [12 empty] | Вес | [16 empty] | 24 кг
5. Гибкая вставка Вес | [8 empty] | 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 38 |  |  | 43 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 41 | [6 empty] | 47 |  |  | 53 |  |  |  | 52 |  |  |  | 57
дБ(А) выход | 44 |  |  | 52 | [5 empty] | 67 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 76 | [6 empty] | 76 |  |  | 75 |  |  |  | 69 |  |  |  | 82
Вытяжка. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4433 | [5 empty] | 5229 | [5 empty] | 6725 |  |  |  | 7649 | [7 empty] | 7570 |  |  | 7625 |  |  | 7516 |  |  |  |  | 6857 | [5 empty] | 82
дБ(А) нагнетание |  | 4679 | [5 empty] | 5715 | [5 empty] | 7172 |  |  |  | 8086 | [7 empty] | 8728 |  |  | 8507 |  |  | 8060 |  |  |  |  | 7395 | [5 empty] | 90
дБ(А) к окружению |  | 2033 | [5 empty] | 2129 | [5 empty] | 3825 |  |  |  | 4449 | [7 empty] | 457 |  |  | 4625 |  |  | 4416 |  |  |  |  | 3657 | [5 empty] | 52
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | В46
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 730 шир. 730 длина 2070 mm Масса, кг: 160
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 0707 L
Типоразмер | [5 empty] | 707 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Левая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 2580 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 350 1.75 | [17 empty] | - 433 -
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [8 empty] | 0 кг
2. Шумоглушитель Потери давления по воздуху | [8 empty] | 22.5 Па | [12 empty] | Длина пластины | [16 empty] | 600 мм
Вес | [8 empty] | 54 кг
3. Вентилятор Рабочее колесо | [8 empty] | RH28C | [12 empty] | Направление выхлопа | [16 empty] | По оси
Двигатель | [8 empty] | 5АИ63В2 | [12 empty] | Резерв двигателя | [16 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 2580 м3/ч 350 Па 2 433 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 0.55 кВт 372 Па 2580 м3/ч 372 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 61 Па 1.4 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 2781 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 50 Гц 68 кг 0.5 кВт Левая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 64.84 % Обязательно
4. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [8 empty] | 1 Па | [12 empty] | Вес | [16 empty] | 20 кг
5. Гибкая вставка Вес | [8 empty] | 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 33 |  |  | 38 | [5 empty] | 47 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 33 | [6 empty] | 39 |  |  | 45 |  |  |  | 44 |  |  |  | 50
дБ(А) выход | 39 |  |  | 47 | [5 empty] | 64 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 68 | [6 empty] | 68 |  |  | 67 |  |  |  | 61 |  |  |  | 75
Вытяжка. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 3878 | [5 empty] | 4650 | [5 empty] | 6437 |  |  |  | 6875 | [7 empty] | 6771 |  |  | 6801 |  |  | 6721 |  |  |  |  | 6132 | [5 empty] | 75
дБ(А) нагнетание |  | 3955 | [5 empty] | 4998 | [5 empty] | 6750 |  |  |  | 7294 | [7 empty] | 7820 |  |  | 7680 |  |  | 7360 |  |  |  |  | 6606 | [5 empty] | 82
дБ(А) к окружению |  | 1478 | [5 empty] | 155 | [5 empty] | 3537 |  |  |  | 3675 | [7 empty] | 3771 |  |  | 3801 |  |  | 3621 |  |  |  |  | 2932 | [5 empty] | 44
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | В47
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 410 шир. 700 длина 1770 mm Масса, кг: 105
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 0704 L
Типоразмер | [5 empty] | 704 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Левая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 1810 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 350 2.24 | [17 empty] | - 427 -
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [8 empty] | 0 кг
2. Шумоглушитель Потери давления по воздуху | [8 empty] | 29.9 Па | [12 empty] | Длина пластины | [16 empty] | 600 мм
Вес | [8 empty] | 35 кг
3. Вентилятор Рабочее колесо | [8 empty] | RH25C | [12 empty] | Направление выхлопа | [16 empty] | По оси
Двигатель | [8 empty] | 5АИ63А2 | [12 empty] | Резерв двигателя | [16 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 1810 м3/ч 350 Па 2 427 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 0.37 кВт 380 Па 1810 м3/ч 380 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 47 Па 0.99 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 2920 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 52 Гц 45 кг 0.33 кВт Левая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 68.93 % Обязательно
4. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [8 empty] | 1.9 Па | [12 empty] | Вес | [16 empty] | 11 кг
5. Гибкая вставка Вес | [8 empty] | 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 34 |  |  | 38 | [5 empty] | 42 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 32 | [6 empty] | 37 |  |  | 43 |  |  |  | 44 |  |  |  | 48
дБ(А) выход | 40 |  |  | 47 | [5 empty] | 59 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 | [6 empty] | 66 |  |  | 65 |  |  |  | 61 |  |  |  | 73
Вытяжка. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4018 | [5 empty] | 4730 | [5 empty] | 5873 |  |  |  | 6740 | [7 empty] | 6670 |  |  | 6562 |  |  | 6497 |  |  |  |  | 6102 | [5 empty] | 73
дБ(А) нагнетание |  | 4069 | [5 empty] | 4933 | [5 empty] | 6392 |  |  |  | 7078 | [7 empty] | 7660 |  |  | 7509 |  |  | 7116 |  |  |  |  | 6535 | [5 empty] | 81
дБ(А) к окружению |  | 1618 | [5 empty] | 163 | [5 empty] | 2973 |  |  |  | 354 | [7 empty] | 367 |  |  | 3562 |  |  | 3397 |  |  |  |  | 2902 | [5 empty] | 42
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | В51
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 730 шир. 730 длина 2070 mm Масса, кг: 167
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 0707 L
Типоразмер | [5 empty] | 707 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Левая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 3835 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 350 2.6 | [17 empty] | - 490 -
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [8 empty] | 0 кг
2. Шумоглушитель Потери давления по воздуху | [8 empty] | 49.6 Па | [12 empty] | Длина пластины | [16 empty] | 600 мм
Вес | [8 empty] | 54 кг
3. Вентилятор Рабочее колесо | [8 empty] | RH31C | [12 empty] | Направление выхлопа | [16 empty] | По оси
Двигатель | [8 empty] | 5АИ71В2 | [12 empty] | Резерв двигателя | [16 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 3835 м3/ч 350 Па 2 490 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 1.1 кВт 400 Па 3835 м3/ч 400 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 90 Па 2.5 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 2810 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 50 Гц 75 кг 0.94 кВт Левая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 61.34 % Обязательно
4. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [8 empty] | 2.2 Па | [12 empty] | Вес | [16 empty] | 20 кг
5. Гибкая вставка Вес | [8 empty] | 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 37 |  |  | 41 | [5 empty] | 52 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 39 | [6 empty] | 44 |  |  | 50 |  |  |  | 49 |  |  |  | 55
дБ(А) выход | 43 |  |  | 50 | [5 empty] | 69 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 74 | [6 empty] | 73 |  |  | 72 |  |  |  | 66 |  |  |  | 80
Вытяжка. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4262 | [5 empty] | 5027 | [5 empty] | 6852 |  |  |  | 7349 | [7 empty] | 7443 |  |  | 7322 |  |  | 7196 |  |  |  |  | 6601 | [5 empty] | 80
дБ(А) нагнетание |  | 4440 | [5 empty] | 5388 | [5 empty] | 7346 |  |  |  | 7761 | [7 empty] | 8492 |  |  | 8143 |  |  | 7725 |  |  |  |  | 7096 | [5 empty] | 88
дБ(А) к окружению |  | 1862 | [5 empty] | 1927 | [5 empty] | 3952 |  |  |  | 4149 | [7 empty] | 4443 |  |  | 4322 |  |  | 4096 |  |  |  |  | 3401 | [5 empty] | 49
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | В52
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 730 шир. 730 длина 2070 mm Масса, кг: 162
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 0707 L
Типоразмер | [5 empty] | 707 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Левая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 3620 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 350 2.45 | [17 empty] | - 514 -
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [8 empty] | 0 кг
2. Шумоглушитель Потери давления по воздуху | [8 empty] | 44.3 Па | [12 empty] | Длина пластины | [16 empty] | 600 мм
Вес | [8 empty] | 54 кг
3. Вентилятор Рабочее колесо | [8 empty] | RH28C | [12 empty] | Направление выхлопа | [16 empty] | По оси
Двигатель | [8 empty] | 5АИ71В2 | [12 empty] | Резерв двигателя | [16 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 3620 м3/ч 350 Па 2 514 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 1.1 кВт 394 Па 3620 м3/ч 394 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 120 Па 2.5 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 3578 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 63 Гц 70 кг 1.07 кВт Левая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 54.2 % Обязательно
4. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [8 empty] | 1.9 Па | [12 empty] | Вес | [16 empty] | 20 кг
5. Гибкая вставка Вес | [8 empty] | 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 40 |  |  | 44 | [5 empty] | 48 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 42 | [6 empty] | 47 |  |  | 53 |  |  |  | 54 |  |  |  | 58
дБ(А) выход | 46 |  |  | 53 | [5 empty] | 65 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 77 | [6 empty] | 76 |  |  | 75 |  |  |  | 71 |  |  |  | 83
Вытяжка. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 4576 | [5 empty] | 5268 | [5 empty] | 6486 |  |  |  | 7807 | [7 empty] | 7689 |  |  | 7606 |  |  | 7479 |  |  |  |  | 7120 | [5 empty] | 83
дБ(А) нагнетание |  | 4724 | [5 empty] | 5695 | [5 empty] | 6942 |  |  |  | 8160 | [7 empty] | 8715 |  |  | 8694 |  |  | 8106 |  |  |  |  | 7697 | [5 empty] | 91
дБ(А) к окружению |  | 2176 | [5 empty] | 2168 | [5 empty] | 3586 |  |  |  | 4607 | [7 empty] | 4689 |  |  | 4606 |  |  | 4379 |  |  |  |  | 392 | [5 empty] | 52
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | В53
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 730 шир. 730 длина 2070 mm Масса, кг: 155
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA JUNIOR J10 0707 L
Типоразмер | [5 empty] | 707 | [11 empty] | Размещение установки | [17 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм Сторона обслуживания Опoрная рама | [5 empty] | 25 Левая Нерегулируемая | [11 empty] | Исполнение Панели внутр./наруж. | [17 empty] | Стандартное Zn/Zn
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 1140 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa Полное давление, Па Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 350 0.77 | [17 empty] | - 366 -
Tехнические данные
Вытяжная часть 1. Гибкая вставка
Вес | [8 empty] | 0 кг
2. Шумоглушитель Потери давления по воздуху | [8 empty] | 4.4 Па | [12 empty] | Длина пластины | [16 empty] | 600 мм
Вес | [8 empty] | 54 кг
3. Вентилятор Рабочее колесо | [8 empty] | RH28C | [12 empty] | Направление выхлопа | [16 empty] | По оси
Двигатель | [8 empty] | 5АИ56В4 | [12 empty] | Резерв двигателя | [16 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 1140 м3/ч 350 Па 4 366 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 0.18 кВт 354 Па 1140 м3/ч 354 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 12 Па 0.73 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 1943 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 75 Гц 63 кг 0.17 кВт Левая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 70.18 % Обязательно
4. Воздушный клапан Потери давления по воздуху | [8 empty] | 0.2 Па | [12 empty] | Вес | [16 empty] | 20 кг
5. Гибкая вставка Вес | [8 empty] | 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Вытяжка. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 35 |  |  | 29 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 17
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 28 |  |  | 37 | [5 empty] | 38 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 31 |  |  | 35 |  |  |  | 34 |  |  |  | 40
дБ(А) выход | 34 |  |  | 46 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 59 | [6 empty] | 60 |  |  | 57 |  |  |  | 51 |  |  |  | 65
Вытяжка. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 3427 | [5 empty] | 4595 | [5 empty] | 5495 |  |  |  | 5732 | [7 empty] | 5868 |  |  | 6008 |  |  | 5677 |  |  |  |  | 5103 | [5 empty] | 65
дБ(А) нагнетание |  | 3734 | [5 empty] | 4857 | [5 empty] | 5708 |  |  |  | 6299 | [7 empty] | 6716 |  |  | 6784 |  |  | 6371 |  |  |  |  | 5576 | [5 empty] | 72
дБ(А) к окружению |  | 1027 | [5 empty] | 1495 | [5 empty] | 2595 |  |  |  | 2532 | [7 empty] | 2868 |  |  | 3008 |  |  | 2577 |  |  |  |  | 1903 | [5 empty] | 35
№ предложения: |  |  | VT18-011081-03 | [15 empty] | № позиции: | [12 empty] | B10
Заказчик: Объект: |  |  | ООО"Устройство-3 Общеобразовательная школа на 1100 мест | [15 empty] | Подготовил: Дата подбора: | [12 empty] | Чукалин Василий 18.05.2018
Габар.: выс. 450 шир. 740 длина 2300 mm Масса, кг: 184
Габаритные размеры установки, общий вес и комплектация предоставлены предварительные.
Завод-производитель оставляет за собой право оптимизировать параметры без потери качества продукции перед заказом.
ZENCHA GENERAL B20 0704 R
Типоразмер |  |  |  |  | 704 | [11 empty] | Размещение установки | [18 empty] | Наружнее
Толщина панели, мм |  |  |  |  | 45 | [11 empty] | Исполнение | [18 empty] | Стандартное
Сторона обслуживания |  |  |  |  | Правая | [11 empty] | Панели внутр./наруж. | [18 empty] | Zn/Порошковая окраска
Опoрная рама |  |  |  |  | Нерегулируемая
[7 empty] | Приточный воздух | [17 empty] | Вытяжной воздух
Расход, м3/ч | [6 empty] | 1140 | [17 empty] | -
Располагаемый напор, Пa | [6 empty] | 330 | [17 empty] | -
Полное давление, Па | [6 empty] | 375
Скорость воздуха, м/с | [6 empty] | 135 | [17 empty] | -
Tехнические данные
Приточная часть 2. Воздушный клапан
Потери давления по воздуху | [8 empty] | 0.8 Па | [12 empty] | Вес | [16 empty] | 11 кг
3. Пустая секция Длина секции | [8 empty] | 340 мм | [12 empty] | Вес | [16 empty] | 35 кг
4. Вентилятор Рабочее колесо | [8 empty] | RH22C | [12 empty] | Направление выхлопа | [16 empty] | По оси
Двигатель | [8 empty] | 5АИ56А2 | [12 empty] | Резерв двигателя | [16 empty] | Нет
Расход расчетный Напор свободный Количество полюсов Напор фактический | [8 empty] | 1140 м3/ч 330 Па 2 375 Па | [12 empty] | Мощность двигателя Напор расчетный Расход фактический Напор статический | [16 empty] | 0.18 кВт 344 Па 1140 м3/ч 344 Па
Напор динамический Номинальный ток двигателя | [8 empty] | 31 Па 0.55 A | [12 empty] | Обороты фактические Параметры электропитания | [16 empty] | 2904 об/мин 3/400/50
Рабочая частота Вес Мощность требуемая Сторона обслуживания | [8 empty] | 54 Гц 66 кг 0.17 кВт Правая | [12 empty] | Тип КПД Частотное регулирование | [16 empty] | Стандартный 69.08 % Обязательно
5. Шумоглушитель Потери давления по воздуху | [8 empty] | 14.1 Па | [12 empty] | Длина пластины | [16 empty] | 600 мм
Вес | [8 empty] | 66 кг
6. Гибкая вставка Вес | [8 empty] | 0 кг
Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности
Приток. Вентилятор
|  | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  | 500 Гц | [7 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц | [5 empty] | Полное
дБ(А) всасывание |  | 3162 | [5 empty] | 3969 | [5 empty] | 5481 |  |  |  | 6232 | [7 empty] | 6327 |  |  | 6228 |  |  | 6153 |  |  |  |  | 5662 | [5 empty] | 69
дБ(А) нагнетание |  | 3249 | [5 empty] | 4265 | [5 empty] | 5855 |  |  |  | 6517 | [7 empty] | 7139 |  |  | 7311 |  |  | 6725 |  |  |  |  | 6083 | [5 empty] | 76
дБ(А) к окружению |  | 0 | [5 empty] | 1469 | [5 empty] | 3081 |  |  |  | 3732 | [7 empty] | 4127 |  |  | 3928 |  |  | 3553 |  |  |  |  | 2662 | [5 empty] | 45
Приток. Шумоглушитель
[5 empty] | 63 Гц | [5 empty] | 125 Гц |  |  |  |  | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц | [6 empty] | 1 кГц |  |  | 2 кГц |  |  |  | 4 кГц |  |  |  |  | 8 кГц
дБ(А) шумопоглощение |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 22 | [6 empty] | 30 |  |  | 29 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 13
Общие параметры шумоглушителя
| 63 Гц |  |  | 125 Гц | [5 empty] | 250 Гц |  |  |  |  | 500 Гц |  |  |  |  | 1 кГц | [6 empty] | 2 кГц |  |  | 4 кГц |  |  |  | 8 кГц |  |  |  | Полн. дБ(А)
дБ(А) вход | 32 |  |  | 43 | [5 empty] | 59 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 71 | [6 empty] | 73 |  |  | 67 |  |  |  | 61 |  |  |  | 76
дБ(А) выход | 29 |  |  | 37 | [5 empty] | 47 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 41 | [6 empty] | 44 |  |  | 47 |  |  |  | 48 |  |  |  | 53